КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Актуализация схемы теплоснабжения Берёзовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск, 2020 г. КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru. Актуализация схемы теплоснабжения Берёзовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. Ведущий специалист; М.П. Дерид. Ведущий специалист; В.В. Ерёменко. Ведущий специалист; А.О. Вендерлых. Ведущий специалист; А.С. Гулло. Ведущий специалист; А.С. Тырышкин. г. Новосибирск, 2020 г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	7

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	8

Раздел 1	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	9

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	9

1.2	Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе	11

1.3	Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	14

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	15

Раздел 2	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	16

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	16

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии		17

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе		18

2.3.1	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	18

2.3.2	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии			18

2.3.3	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	19

2.3.4	Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто		19

2.3.5	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь		20

2.3.6	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	21

2.3.7	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	21

2.3.8	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	22

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	22

2.5	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	25

Раздел 3	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	27

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	27

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	28

Раздел 4	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	29

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	29

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	29

Раздел 5	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	30

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	30

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	30

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	30

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	30

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	31

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	31

5.7	Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	31

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	31

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	33

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	34

Раздел 6	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	35

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	35

6.2	Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	35

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	35

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	35

6.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей	35

Раздел 7	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	37

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	37

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	37

Раздел 8	Перспективные топливные балансы	38

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	38

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	39

8.3	Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	39

8.4	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	39

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	39

Раздел 9	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию		40

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	40

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе		40

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	41

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	41

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	41

9.6	Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации		41

Раздел 10	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	42

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	42

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	42

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	42

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	43

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	43

Раздел 11	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	44

11.1	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	44

Раздел 12	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	45

12.1	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	45

Раздел 13	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	46

13.1	Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	46

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	46

13.3	Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	47

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	47

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	47

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	47

13.7	Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	47

Раздел 14	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	48

14.1	Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения	48

Раздел 15	Ценовые (тарифные) последствия	50

15.1	Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности	50

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной п. Железнодорожный	10

Таблица 1.2 – Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с источником тепслоснабжения котельной п. Березовка (ул. Первомайская)	10

Таблица 1.3 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с источником теплоснабжения котельной п. Березовка (ул. Лесная)	11

Таблица 1.4 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной п. Железнодорожный	12

Таблица 1.5 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной п. Березовка (ул. Первомайская)	13

Таблица 1.6 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной п. Березовка(ул. Лесная)	14

Таблица 2.1 – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии	16

Таблица 2.2 – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с индивидуальными источниками тепловой энергии	17

Таблица 2.3 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности	18

Таблица 2.4 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования	18

Таблица 2.5 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	19

Таблица 2.6 – Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто	20

Таблица 2.7 – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям	20

Таблица 2.8 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	21

Таблица 2.9 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения	21

Таблица 2.10 – Значение существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	22

Таблица 2.11 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных п. Железнодорожный и п. Березовка	26

Таблица 3.1 – Перспективный баланс теплоносителя котельной п. Железнодорожный	27

Таблица 3.2 – Перспективный баланс теплоносителя котельной п. Березовка ул. Первомайская	27

Таблица 3.3 – Перспективный баланс теплоносителя котельной п. Березовка ул. Лесная	27

Таблица 3.4 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки для котельных Березовского сельсовета	28

Таблица 5.1 – Расчет отпуска тепловой энергии для муниципальных котельных Березовского сельсовета в течении года при температурном графике 95-70 °С	33

Таблица 8.1 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Березовского сельсовета	38

Таблица 9.1 – Инвестиции в реконструкцию источников теплоснабжения	40

Таблица 9.2 – Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей	40

Таблица 9.3 – Оценка эффективности инвестиций	41

Таблица 10.1 – Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО	42

Таблица 10.2 – Реестр систем теплоснабжения, действующих в каждой системе теплоснабжения	43

Таблица 14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	48

- ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 – Соотношение общей площади села и площади охвата централизованной системы теплоснабжения п. Железнодорожный	16

Рисунок 2.2 – соотношение площади охвата зоны действия с индивидуальными и централизованными источниками тепловой энергии в Березовском районе	17

Рисунок 2.3 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей котельной п. Железнодорожный	23

Рисунок 2.4 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей котельной п. Березовка (ул. Октябрьская)	23

Рисунок 2.5 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей котельной п. Березовка (ул. Лесная)	24

Рисунок 2.6 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей котельной п. Железнодорожный в 2038 г.	24

Рисунок 2.7 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей котельной п. Березовка (ул. Октябрьская) в 2038 г.	25

Рисунок 2.8 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей котельной п. Березовка (ул. Лесная) в 2038 г.	25

Рисунок 5.1 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для муниципальной котельной п. Железнодорожный	32

Рисунок 5.2 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для муниципальной котельной п. Березовка (ул. Первомайская)	32

Рисунок 5.3 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для муниципальной котельной п. Березовка (ул. Лесная)	33

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории Березовского сельсовета тепловая мощность и тепловая энергия используется исключительно на отопление. Вентиляция, горячее водоснабжение и затраты тепла на технологические нужды не имеются.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

Объекты предполагаемые к строительству на территории сельсовета с перспективным централизованным теплоснабжением отсутствуют. Открытые схемы теплоснабжения также отсутствуют.

Согласно генеральному плану жилищный фонд Березовского сельсовета на 2012 г. составлял 62 тыс. м2 преимущественно малоэтажного строительства. Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир 15,1 м2/чел. Согласно паспорту 2017 г. – 67,7 тыс. м2, из них площадь ветхого и аварийного муниципального жилого фонда 0,23 тыс. м2, ввод жилья на 1 человека в год составлял 0,23 м2.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области до 2030 года в перечень перспективных инфраструктурных проектов, планируемых к реализации в Новосибирском районе Новосибирской области, включена пристройка к основному зданию школы на 250 мест в с. Березовка (школа на 150 мест и детский сад на 100 мест). Срок ввода – 2022 г.

На территории Березовского сельсовета централизованные источники теплоснабжения имеются в п. Железнодорожный и п. Березовка. В остальных населенных пунктах теплоснабжение индивидуальное.

Источником централизованного теплоснабжения п. Железнодорожный является блочно-модульная котельная расположенная по адресу ул. Школьная. котельная отапливает жилые многоэтажные здания по ул. Центральная, ул. Школьная, здания школы, дома культуры, почты, бывшего коммунального хозяйства, магазина, детского сада, здание непроизводственного назначения.

Источниками централизованного теплоснабжения п. Березовка являются  блочно- модульные котельные, расположенные по адресу ул. Первомайская и ул. Лесная.

Котельная ул. Первомайская отапливает здания школы, детского сада, дома культуры, почтовое отделение и магазин, а также жилой фонд по ул. Октябрьский пер.

Котельная ул. Лесная отапливает пять многоквартирных жилых домов по ул. Лесная. Площади существующих строительных фондов в п. Железнодорожный в расчетном элементе территориального деления с централизованным источником теплоснабжения – блочно-модульной котельной по ул. Школьная, расположенные в одном кадастровом квартале 54:19:170101, приведены в таблице 1.1.

Площади существующего строительного фонда в п. Березовка в расчетном элементе территориального деления с централизованным источником теплоснабжения – блочно-модульной котельной по ул. Первомайская, расположенные в кадастровом квартале 54:19:170601, приведены в таблице 1.2.

Площади существующего строительного фонда в п. Березовка в расчетном элементе территориального деления с централизованным источником теплоснабжения – блочно-модульной котельной по ул. Лесная, расположенные в четырех кадастровых кварталах 54:19:170601, приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.1 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной п. Железнодорожный

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| Многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 7244,1 | 7244,1 | 7244,1 | 7244,1 | 7244,1 | 7244,1 | 7244,1 | 7244,1 |
| Многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 808,7 | 808,7 | 808,7 | 808,7 | 808,7 | 808,7 | 808,7 | 808,7 |
| Жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания (сохраняемая площадь), м2 | 4949,3 | 4949,3 | 4949,3 | 4949,3 | 4949,3 | 4949,3 | 4949,3 | 4949,3 |
| Общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания промышленных предприятий (прирост)м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего строительного фонда, м² | 13002,1 | 13002,1 | 13002,1 | 13002,1 | 13002,1 | 13002,1 | 13002,1 | 13002,1 |

Таблица 1.2 – Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с источником тепслоснабжения котельной п. Березовка (ул. Первомайская)

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома (прирост), м² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые дома(сохраняемая площадь), м² | 821 |  | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 |
| Жилые дома (прирост), м² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания (сохраняемая площадь), м2 | 2718 |  | 2718 | 2718 | 2718 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 |
| Общественные здания (прирост), м² | 0 |  | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания промышленных предприятий (прирост)м² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего строительного фонда, м² | 3539 |  | 3539 | 3539 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 |

Таблица 1.3 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с источником теплоснабжения котельной п. Березовка (ул. Лесная)

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| Многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 6564* |  | 6564 | 6564 | 6564 | 6564 | 6564 | 6564 | 6564 |
| Многоквартирные дома (прирост), м² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые дома (прирост), м² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания (сохраняемая площадь), м2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания (прирост), м² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания промышленных предприятий (прирост)м² | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего строительного фонда, м² | 6564 |  | 6564 | 6564 | 6564 | 6564 | 6564 | 6564 | 6564 |

*-декларированная площадь по данным публичной кадастровой карты

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной п. Железнодорожный приведены в таблице 1.4.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованными источниками теплоснабжения котельной п. Березовка приведены в таблицах 1.5, 1.6.

Таблица 1.4 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной п. Железнодорожный

| Год Потребление |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:19:170601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | Отопление | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
|  | Прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0,324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия, Гкал/год | Отопление | 1705,2 | 1705,2 | 1705,2 | 2545,2 | 2545,2 | 2545,2 | 2545,2 | 2545,2 |
|  | Прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | Отопление | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 481,0 | 481,0 | 481,0 | 481,0 | 481,0 |
|  | Прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 158,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.5 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной п. Березовка (ул. Первомайская)

| Год Потребление |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:19:170601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | Отопление | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
|  | Прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0,324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия, Гкал/год | Отопление | 1705,2 | 1705,2 | 1705,2 | 2545,2 | 2545,2 | 2545,2 | 2545,2 | 2545,2 |
|  | Прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | Отопление | 322,3 | 322,3 | 322,3 | 481,0 | 481,0 | 481,0 | 481,0 | 481,0 |
|  | Прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 158,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной п. Березовка(ул. Лесная)

| Год Потребление |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:19:170601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | Отопление | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
|  | Прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия, Гкал/год | Отопление | 1789,5 | 1789,5 | 1789,5 | 1789,5 | 1789,5 | 1789,5 | 1789,5 | 1789,5 |
|  | Прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоно- ситель, м3 | Отопление | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 | 338,2 |
|  | Прирост нагрузки на отопление | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственных зонах на территории Березовского сельсовета отсутствуют. Возможное изменений производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Величины тепловой нагрузки представлены в п.1.2.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия централизованной системы теплоснабжения п. Железнодорожный охватывает территорию, являющуюся частью  кадастрового  квартала  54:19:170101,  включающую  часть ул. Центральная, ул. Новая и ул. Школьная. К системе теплоснабжения подключены жилые многоэтажные здания по ул. Центральная, ул. Школьная, здания школы, дома культуры, почты, бывшего коммунального хозяйства, магазина, детского сада, здание непроизводственного назначения. Наиболее удаленный потребитель – жилой дома по адресу ул. Центральная, 5. Зона действия источника тепловой энергии – котельной п. Железнодорожный совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии

| Населенный пункт | Площадь территории, Га | Зона действия с централизованными источниками тепловой энергии, Га | Зона с централизованными источниками тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Железнодорожный | 78 | 15 | 19,23 |
| п. Березовка | 113 | 12,38 | 10,96 |
| с. Быково | 115 | 0 | 0 |
| п. Малиновка | 21 | 0 | 0 |
| п. Междуречье | 5 | 0 | 0 |
| п. Пионерский | 9 | 0 | 0 |
| нп Геодезическая 47 км. | 5 | 0 | 0 |
| нп Совхозная 39 км. | 4 | 0 | 0 |
| ст. Шелковичиха | 11 | 0 | 0 |
| Всего | 361 | 27,38 | 7,58 |

Соотношение площади села и площади охвата централизованной системы теплоснабжения приведено на рисунке 2.1.

С индивидуальными

источниками теплоснабжения 80,77%

С централизованными

источниками теплоснабжения 1,58%

Рисунок 2.1 – Соотношение общей площади села и площади охвата централизованной системы теплоснабжения п. Железнодорожный

Перспективная зона действия системы теплоснабжения с источником тепловой энергии котельной п. Железнодорожный остается неизменной на весь расчетный период до 2038 г.

Зоны действия централизованных систем теплоснабжения п. Березовка охватывают территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 54:19:170601.

К системе теплоснабжения котельной по ул. Первомайская подключены жилые дома по пер. Октябрьский, а также здания: школы, детского сада, дома культуры, почтового отделения. Зона действия источника тепловой энергии – котельной ул. Первомайская п. Березовка совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

К системе теплоснабжения котельной по ул. Лесная подключены пять многоквартирных домов по ул. Лесная. Зона действия источника тепловой энергии – котельной ул. Лесная п. Березовка совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относятся с. Быково, п. Малиновка, п. Междуречье, п. Пионерский, оп Геодезическая 47 км. (остановочная платформа), оп Совхозная 39 км. (остановочная платформа), ст. Шелковичиха, большие части п. Березовка (ул. Блекотова, ул. Максима Горького, ул. Молодёжная, ул. Большевистская, ул. Ворошилова, ул. Гагарина за исключением одного здания и окраины ул. Первомайская) и п. Железнодорожный (ул. Береговая, ул. Якимовых, ул. Солнечная, ул. Солнечная 1-я и большая часть улиц: Школьная, Центральная, Новая).

Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с индивидуальными источниками тепловой энергии в Березовском сельсовете приведено в таблице 2.2 и на диаграмме рисунка 2.2.

Рисунок 2.2 – соотношение площади охвата зоны действия с индивидуальными и централизованными источниками тепловой энергии в Березовском районе

Таблица 2.2 – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с индивидуальными источниками тепловой энергии

| Населенный пункт | Площадь территории, Га | Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии, Га | Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Железнодорожный | 78 | 63 | 80,77 |
| п. Березовка | 113 | 101 | 89,38 |
| с. Быково | 115 | 115 | 100 |
| п. Малиновка | 21 | 21 | 100 |
| п. Междуречье | 5 | 5 | 100 |
| п. Пионерский | 9 | 9 | 100 |
| нп Геодезическая 47 км. | 5 | 5 | 100 |
| нп Совхозная 39 км. | 4 | 4 | 100 |
| ст. Шелковичиха | 11 | 11 | 100 |
| Всего | 361 | 334 | 92,52 |

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии остаются неизменными на весь расчетный период до 2038 г., так как застройка новыми домами будет производиться взамен ликвидируемого ветхого жилья в границах населенных пунктов.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для котельных п. Железнодорожный и п. Березовка приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| Зона действия источника теплоснабжения | Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| п. Железнодорожный | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| п. Березовка ул. Первомайская | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |
| п. Березовка ул. Лесная | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных п. Железнодорожный и п. Березовка приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

| Источник теплоснабжения | Параметр | Существующие | Перспективные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| Котельная п. Железнодорожный | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,172 | 0,189 | 0,206 | 0,224 | 0,241 | 0,258 | 0,344 | 0,086 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,548 | 1,531 | 1,514 | 1,496 | 1,479 | 1,462 | 1,376 | 1,634 |
| Котельная п. Березовка ул. Первомайская | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,138 | 0,151 | 0,165 | 0,179 | 0,193 | 0,206 | 0,275 | 0,069 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,238 | 1,225 | 1,211 | 1,197 | 1,183 | 1,170 | 1,101 | 1,307 |
| Котельная п. Березовка ул. Лесная | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,103 | 0,114 | 0,124 | 0,134 | 0,144 | 0,155 | 0,206 | 0,052 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,929 | 0,918 | 0,908 | 0,898 | 0,888 | 0,877 | 0,826 | 0,980 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельных п. Железнодорожный и п. Березовка приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующие |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 г. | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024- 2028 гг. | 2029- 2033 гг. | 2034- 2038 гг. |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная п. Железнодорожный | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная п. Березовка ул. Первомайская | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная п. Березовка ул. Лесная | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельных п. Железнодорожный и п. Березовка приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто

| Источник теплоснабжения | Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующие | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024- 2028 гг. | 2029- 2033 гг. | 2034- 2038 гг. |
| Котельная п. Железнодорожный | 1,543 | 1,526 | 1,509 | 1,491 | 1,474 | 1,457 | 1,371 | 1,629 |
| Котельная п. Березовка ул. Первомайская | 1,233 | 1,220 | 1,206 | 1,192 | 1,178 | 1,165 | 1,096 | 1,302 |
| Котельная п. Березовка ул. Лесная | 0,924 | 0,913 | 0,903 | 0,893 | 0,883 | 0,872 | 0,821 | 0,975 |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельных п. Железнодорожный и п. Березовка приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям

| Источник теплоснабже- ния | Параметр | Существующие | Перспективные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| Котельная п. Железнодорожный | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции тепло- проводов, Гкал/ч | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
|  | Потери теплоносителя, м3/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Котельная п. Березовка ул. Первомайская | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции тепло- проводов, Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
|  | Потери теплоносителя, м3/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная п. Березов- ка ул. Лесная | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции тепло- проводов, Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  | Потери теплоносителя, м3/ч | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для котельных п. Железнодорожный и п. Березовка приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024- 2028 гг. | 2029- 2033 гг. | 2034- 2038 гг. |
| Котельная п. Железнодорожный | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная п. Березовка ул. Первомайская | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная п. Березовка ул. Лесная | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для котельных п. Железнодорожный и п. Березовка приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения

| Населенный пункт | Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024- 2028 гг. | 2029- 2033 гг. | 2034- 2038 гг. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная п. Железнодорожный | -0,436 | -0,439 | -0,439 | -0,439 | -0,439 | -0,439 | -0,439 | -0,439 |
| Котельная п. Березовка ул. Первомайская | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 |
| Котельная п. Березовка ул. Лесная | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей п. Железнодорожный, п. Березовка представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Значение существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024- 2028 гг. | 2029- 2033 гг. | 2034- 2038 гг. |
| Котельная п. Железнодорожный | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 |
| Котельная п. Березовка ул. Первомайская | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| Котельная п. Березовка ул. Лесная | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зоны действия существующих источников тепловой энергии расположены в границах своих населенных пунктов Березовского сельсовета.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют. До конца расчетного периода зоны действия существующих котельных останутся в пределах Березовского сельсовета.

Рисунок 2.3 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей котельной п. Железнодорожный

Рисунок 2.4 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей котельной п. Березовка (ул. Октябрьская)

Рисунок 2.5 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей котельной п. Березовка (ул. Лесная)

Рисунок 2.6 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей котельной п. Железнодорожный в 2038 г.

Рисунок 2.7 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей котельной п. Березовка (ул. Октябрьская) в 2038 г.

Рисунок 2.8 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей котельной п. Березовка (ул. Лесная) в 2038 г.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии  для зоны действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных п. Железнодорожный и п. Березовка

| Теплоисточник | Котельная п. Железнодорожный | Котельная п. Березовка ул. Первомайская | Котельная п. Березовка ул. Лесная |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 2,38 | 2,90 | 2,07 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 0,65 | 0,44 | 0,141 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,08 | 2,11 | 1,55 |

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности системы подпитки теплоносителя и максимального потребления теплоносителя представлен в таблицах 3.1 – 3.3. На центральных котельных в п. Железнодорожный и п. Березовка система водоподготовки отсутствует. Потребление теплоносителя не осуществляется, так как системы теплоснабжения в Березовском сельсовете закрытые.

Таблица 3.1 – Перспективный баланс теплоносителя котельной п. Железнодорожный

| Год Величина | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность системы подпитки теплоносителя, м3/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Потери теплоносителя, м3/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Потери теплоносителя системами теплопотребления, м3/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Баланс ВПУ, м3/ч | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
| Баланс ВПУ, м3/ч | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |

Таблица 3.2 – Перспективный баланс теплоносителя котельной п. Березовка ул. Первомайская

| Год Величина | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность системы подпитки теплоносителя, м3/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Потери теплоносителя, м3/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери теплоносителя системами теплопотребления, м3/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Баланс ВПУ, м3/ч | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| Баланс ВПУ, м3/ч | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |

Таблица 3.3 – Перспективный баланс теплоносителя котельной п. Березовка ул. Лесная

| Год Величина | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность системы подпитки теплоносителя, м3/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Потери теплоносителя, м3/ч | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| Потери теплоносителя системами теплопотребления, м3/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Баланс ВПУ, м3/ч | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| Баланс ВПУ, м3/ч | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки для котельных Березовского сельсовета

| Источник теплоснабжения | Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 |
| Котельная п. Железнодорожный | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Котельная п. Березовка ул. Первомайская | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Котельная п. Березовка ул. Лесная | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Развитие теплоснабжения в Березовском сельсовете возможно по трем сценариям.

Первый. Существующая тенденция отключения двух- и одноквартирных жилых домов приведет к полному приводу частного сектора на индивидуальное отопление. Подводящие сети к таким домам будут выведены из эксплуатации. Значительного влияния на гидравлический режим работы системы теплоснабжения отключения не окажут, поскольку таких потребителей немного. Замена ветхих и аварийных теплосетей будет осуществляться по мере их выхода из строя с постепенным нарастанием случаев отказа и увеличением последствий. Такой сценарий не требует материальных затрат на ближайшие годы.

Второй. Сохранение существующей структуры потребления тепловой энергии, в том числе уже подключенными индивидуальными домами, с возможностью подключения новых потребителей. Обязательное сохранение теплоснабжения муниципальных потребителей. Для этого требуется увеличить ежегодный объем заметы ветхих и аварийных теплосетей.

Третий. Отказ от существующей централизованной системы теплоснабжения с поэтапным переводом наиболее удаленных потребителей на блочно-модульные котельные. Постепенные вывод из эксплуатации теплосетей от существующих БМК и сокращение их зоны действия. Поддержание работоспособности существующих теплосетей до их вывода из эксплуатации за счет своевременных ремонтов.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Существующие БМК введены в эксплуатацию в 2018 г. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения.

Первый вариант содержит наибольшие риски по отказам в периоды отопления, массовым недоотпускам энергии и потерями тепловой энергии до реконструкции, требующей значительные капитальные вложения в сжатые сроки.

Второй вариант подразумевает сохранение существующей системы с равномерным распределением капитальных расходов, наименьшими рисками и обновлению системы теплоснабжения на расчетный период.

Третий вариант связан с полным отказом от централизованной системы, с капитальными вложениями на проектирование и сооружение новых индивидуальных котельных, содержанием еще не выведенных тепловых сетей существующей централизованной котельной, их ремонтами, а также возможными рисками значительного увеличения затрат на сооружение новых источников. Кроме того для такого варианта полностью отсутствует возможность вернуть централизованную систему теплоснабжения, из-за значительных средств на сооружение теплосетей. Такой вариант развития целесообразно рассмотреть при газификации населенных пунктов Березовского сельсовета, при этом сразу учесть установку автоматизированных БМК, работающих на газе. Такой сценарий в ближайшее время не является актуальным.

Из трех вариантов наибольшее количество произведенной тепловой энергии имеется в первом варианте в связи с потерями тепла в теплосетях, особенно в ветхих и аварийных.

С учетом имеющихся рисков выбран второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях п. Железнодорожный и п. Березовка согласно расчету радиусов эффективного теплоснабжения может быть компенсирована существующими централизованными котельными. Строительство новых источников тепловой энергии для этих целей не требуется.

В отношении населенных пунктов с. Быково, п. Малиновка, п. Междуречье, п. Пионерский, нп Геодезическая 47 км., нп Совхозная 39 км., ст. Шелковичиха компенсация перспективной тепловой нагрузки планируется за счет индивидуальных источников, так как целесообразности сооружения централизованного теплоснабжения при отсутствии крупных, или сосредоточенных в плотной застройке потребителей, нет и не предполагается на расчетный период.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Перспективной тепловой нагрузки в Березовском сельсовете на расчетный период не планируется. Реконструкция центральной котельной на расчетный период не требуется.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Существующие источники централизованного теплоснабжения – блочно-модульные котельные, оснащенные котлами и работающими на твердом топливе – угле, введены в эксплуатацию в 2018 г. взамен старых котельных.

На последнем этапе расчетного периода учтена возможность технического перевооружения БМК Березовского сельсовета в части замены котлов на газовые.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельные работающие совместно на единую тепловую сеть отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не требуется. Ранее функционировавшие стационарные котельные выведены из эксплуатации.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчётный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) муниципальной котельной компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основной потребитель тепла – муниципалитет и население – не имеет средств на единовременные затраты по реализации когенерации.

Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Березовского сельсовета отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2038 г. с температурным режимом 95-70 °С. Необходимость его изменения отсутствует. Групп источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, не имеется. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для муниципальных котельных п. Железнодорожный и п. Березовка, приведенный на диаграммах рисунков 5.1-5.3, сохранится на всех этапах расчетного периода.

Рисунок 5.1 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для муниципальной котельной п. Железнодорожный

Рисунок 5.2 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для муниципальной котельной п. Березовка (ул. Первомайская)

Рисунок 5.3 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для муниципальной котельной п. Березовка (ул. Лесная)

Таблица 5.1 – Расчет отпуска тепловой энергии для муниципальных котельных Березовского сельсовета в течении года при температурном графике 95-70 °С

| Параметр | Значение в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С | -18,8 | -17,3 | -10,1 | 1,5 | 10,3 | 16,7 | 19 | 15,8 | 10,1 | 1,9 | -9,2 | -16,5 |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему,°С | 74,16 | 72,43 | 64,09 | 49,54 | 35,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,98 | 63,03 | 71,51 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе,°С | 57,16 | 56,12 | 50,84 | 41,36 | 33,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,01 | 50,15 | 55,55 |
| Разница температур, °С | 17,00 | 16,31 | 13,25 | 8,18 | 2,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,97 | 12,88 | 15,96 |
| Отпуск тепла котельной п. Железнодорожный, Гкал | 861,0 | 826,1 | 671,1 | 414,3 | 116,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,7 | 652,4 | 808,4 |
| Отпуск тепла котельной п. Березовка ул. Первомайская, Гкал | 333,4 | 319,9 | 259,9 | 160,4 | 44,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,3 | 252,6 | 313,0 |
| Отпуск тепла котельной п. Березовка ул. Лесная, Гкал | 349,9 | 335,7 | 272,7 | 168,4 | 47,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,0 | 265,1 | 328,5 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2038 г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не требуется.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии в Березовском сельсовете отсутствуют. Ввод в эксплуатацию и реконструкция существующих источников с использованием возобновляемых источников энергии не предполагается.

Основным видом топлива БМК Березовского сельсовета является уголь.

До конца расчетного периода ко БМК Березовского сельсовета предполагается перевести на газ. Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют уголь и дрова.

Местным видом топлива в Березовского сельсовета являются дрова.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности котельных достаточно для обеспечения нужд подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.

Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах Березовского сельсовета не предполагаются на расчетный период до 2038 г. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не требуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Подпунктом "д" Пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 установлено, что основаниями для перевода котельных в пиковый режим работы или их ликвидации, являются наличие избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно. Однако, согласно пп. 5.5 раздела 5 такие источники в Березовском сельсовете отсутствуют.

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчётный период до 2038 г. Ликвидация существующих котельных на основаниях, изложенных в п. 5.5, не предполагается.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в Березовском сельсовете в течение расчетного периода требуется реконструкция существующих тепловых сетей, заключающаяся в замене труб с высокой степенью износа: 3900 м в п. Железнодорожный, 761 м и 350 м – п. Березовка.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потребители тепловой энергии относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12 ºС.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые схемы теплоснабжения на территории Березовского сельсовета отсутствуют. Потребление теплоносителя из труб теплоснабжения не осуществляется.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов, в том числе для потребителей с внутридомовыми системами горячего водоснабжения, на расчетный период не планируется.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Березовского сельсовета отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в Березовском сельсовета в перспективе до 2034 г. является каменный уголь, резервное топливо – бурый уголь, аварийное топливо – дрова.

На последнем этапе расчетного периода выполнен расчет требуемого количества газообразного и жидкого топлива.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Березовского сельсовета

| Источник тепловой энергии |  | Этап (год) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029 - 2033 | 2034 - 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная п. Железнодорожный | Основное (каменный уголь), т.н.т./год | 1428 | 1420 | 1411 | 1402 | 1394 | 1350 | 1305 | - |
|  | Основное (природный газ) тыс.м3/год | - | - | - | - | - | - | - | 1044 |
|  | Основное (условное), т.у.т./год | 1331,0 | 1323,1 | 1315,2 | 1307,0 | 1299,1 | 1257,8 | 1216,5 | 1174,8 |
|  | Резервное (бурый уголь), т.н.т./год | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | - |
|  | Резервное (дизельное топливо), т.н.т./год | - | - | - | - | - | - | - | 48,9 |
|  | Резервное (условное) т.у.т./год | 57,11 | 57,11 | 57,11 | 57,11 | 57,11 | 57,11 | 57,11 | 22 |
| Котельная п. Березовка ул. Первомайская | Основное (уголь каменный), т.н.т./год | 339 | 338 | 336 | 470 | 469 | 462 | 455 | - |
|  | Основное (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - | - | - | - | - | 369 |
|  | Основное (условное), т.у.т./год | 315,9 | 314,7 | 313,3 | 438,1 | 436,9 | 430,2 | 423,6 | 415,6 |
|  | Резервное (бурый уголь), т.н.т./год | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | - |
|  | Резервное (дизельное топливо), т.н.т./год | - | - | - | - | - | - | - | 20,11 |
|  | Резервное (условное), т.у.т./год | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 29,16 |
| Котельная п. Березовка ул. Лесная | Основное (уголь каменный), т.н.т./год | 320 | 320 | 319 | 319 | 318 | 315 | 312 | - |
|  | Основное (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - | - | - | - | - | 256 |
|  | Основное (условное), т.у.т./год | 298,5 | 298,0 | 297,7 | 297,3 | 296,8 | 294,0 | 291,0 | 287,7 |
|  | Резервное (бурый уголь), т.н.т./год | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | - |
|  | Резервное (дизельное топливо), т.н.т./год | - | - | - | - | - | - | - | 20,33 |
|  | Резервное (условное), т.у.т./год | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 29,48 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для модульных котельных Березовского сельсовета является каменный уголь.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют уголь и дрова.

Местным видом топлива в Березовском сельсовете являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Березовского сельсовета не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива для муниципальных котельных используется каменный уголь марки Д, Г, СС.

По петрографическому составу кузбасские угли в балахонской и кольчугинской сериях в основном гумусовые, каменные (с содержанием витринита соответственно 30 – 60 % и 60 – 90 %), в тарбаганской серии – угли переходные от бурых к каменным. По качеству угли разнообразны и относятся к числу лучших углей. В глубоких горизонтах угли содержат: золы 4 - 16 %, влаги 5 – 15 %, фосфора до 0,12 %, летучих веществ 4 - 42 %, серы 0,4 - 0,6 %; обладают теплотой сгорания 7000 - 8600 ккал/кг (29,1 - 36,01 МДж/кг)

Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива котельных Березовского сельсовета является каменный уголь марки Д, Г, СС.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Инвестиции в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии в Березовском сельсовете не требуются, на перспективу требуются инвестиции техническое перевооружение БМК. Источниками финансирования мероприятий будут районный бюджет и внебюджетные средства, в том числе личные средства единой теплоснабжающей организации.

Таблица 9.1 – Инвестиции в реконструкцию источников теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Объем инвестиций по этапам (годам), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |
| Замена котлов на газовые в БМК п. Железнодорожный |  |  |  |  |  | 1000 |
| Замена котлов на газовые в БМК ул. Первомайская п. Березовка |  |  |  |  |  | 1000 |
| Замена котлов на газовые в БМК ул. Лесная п. Березовка |  |  |  |  |  | 1000 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2038 г. не требуются. В настоящее время и на перспективу необходимы инвестиции в реконструкцию существующих тепловых сетей.

Таблица 9.2 – Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей

| Тепловая сеть | Объем инвестиций по этапам (годам), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029 -2033 | 2034 -2038 | Всего |
| Реконструкция (капитальный ремонт) тепловой трассы ДУ-114, ДУ – 57 - 3900 м.п. (ул. Школьная. Ул. Новая) | 78000 |  |  |  |  |  | 78000 |
| Реконструкция (капитальный ремонт) тепловой трассы ДУ-114, ДУ-159 - 3750 м.п. (ул. Большевицкая. ул. Школьный переулок, ул. Лесная) | 75000 |  |  |  |  |  | 75000 |
| Итого | 153000 |  |  |  |  |  | 153000 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается на расчетный период до 2038 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не планируется. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

Экономический эффект мероприятий по техническому перевооружению котельных достигается за счет повышения КПД котлов, уровня автоматизации (малообслуживаемости), повышения надежности и сокращения возможных перерывов и простоев котельных.

Показатель эффективности реализации мероприятия приведенный в таблице 9.3 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 10 лет.

Таблица 9.3 – Оценка эффективности инвестиций

| № пп | Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 | Всего |
| 1 | Эффективность мероприятия по реконструкции тепловых сетей, тыс. р. | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 76500 | 76500 | 76500 | 306000 |
| 2 | Эффективность мероприятия по техническому перевооружений котельных, тыс. р. | - | - | - |  | - | - | - | 300 | 300 |
| 3 | Текущее соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |

Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о величине фактических осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации, отсутствуют.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На ноябрь 2018 г. единой теплоснабжающей организации ЕТО в Березовском сельсовете являлось МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский». В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» возможными претендентами на статус единой теплоснабжающей организации являются МО Березовский сельсовет и МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации является система теплоснабжения п. Железнодорожный и п. Березовка на территории Березовского сельсовета, в границах которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808).

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2	 размер собственного капитала;

3	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

| № пп | Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО | Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | МО Березовский сельсовет |
| 2 | Размер собственного капитала | МО Березовский сельсовет |
| 3 | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» |

Необходимо отметить, что компания МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» имеет возможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения Березовского сельсовета, что подтверждается наличием у МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки, поданные теплоснабжающими организациями на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В границах Березовского сельсовета системы централизованного теплоснабжения п. Железнодорожный и п. Березовка обслуживает теплоснабжающая организация МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский».

Таблица 10.2 – Реестр систем теплоснабжения, действующих в каждой системе теплоснабжения

| № пп | Система теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Железнодорожный | МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» |
| 2 | п. Березовка ул. Первомайская | МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» |
| 3 | п. Березовка ул. Лесная | МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на расчетный период до 2038 г. не предполагается. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети и котельные п. Железнодорожный и п. Березовка за МО Березовский сельсовет. Бесхозяйные тепловые сети на территории Березовского сельсовета отсутствуют.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Строительство системы газоснабжения до 2014 г. было определено программой «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области», откуда источником газоснабжения планировалось ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». В 2014 году предполагалось строительство газопровода высокого давления от ГРС Заря с. Плотниково до с. Березовка. Строительство сетей высокого давления 6 км, строительство сетей 1,5 низкого давления в с. Березовка было предусмотрено в 2015-2020 гг., что позволило бы перевести индивидуальные дома с угольного на газовое отопление, а также перевести котельные, расположенные в п. Железнодорожный с угля на природный газ. Данная программа отменена распоряжением правительства Новосибирской области.

Распоряжение Правительства Новосибирской области «Об утверждении перечней объектов газификации (газоснабжения), финансируемых в рамках подпрограммы «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах», данных о газификации Березовского сельсовета не содержит.

В Генеральном плане схема газоснабжения Березовского сельсовета принята на основании Схемы газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области, выполненной НФ ОАО

«Гипрониигаз» 18.01.2012 г. Генеральным планом на первую очередь (2022 г.) предполагалось, что подача газа в с. Березовка будет осуществляться от проектируемого газопровода, (ГРС 7 до с. Барышево) через п. Железнодорожный до с. Березовка, согласно схеме газоснабжения Новосибирского района (дог. № 1163 – СХ). Давление газа на входе в с. Березовка составляет 4,66 кгс/см2 (абсолютное). Давление газа на входе в п. Железнодорожный составляет 5,65 кгс/см2, (абсолютное).

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Согласно генеральному плану по территории Березовского сельсовета проходят линии газоснабжения, принадлежащие ОАО «Газпром»:

-магистральный газопровод Новосибирск-Барнаул Ø700 мм;

-магистральный газопровод Юрга0-Новосибирск Ø700 мм;

-газопровод-отвод к ГРС ВНИИМБ Ø200 мм;

-газопровод-отвод к ГРС-5 Ø400 мм;

-рабочее давление 5,5 МПа.

Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу «Омск-Новосибирск-Кузбасс».

В настоящее время Березовский сельсовет не газифицирован, поселковые газопроводы отсутствуют.

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Основным предложением является включение в подпрограмму «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» газификации населенных пунктов п. Березовка и п. Железнодорожный Березовского сельсовета.

Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Березовского сельсовета отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

До конца расчетного периода в Березовского сельсовета строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается до конца расчетного периода.

Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Березовского сельсовета, не ожидается до конца расчетного периода.

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке (разработке) утвержденной схемы водоснабжения Березовского сельсовета для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Березовского сельсовета в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

| № п/п | Год Индикатор | Ед. изм. | Существующие | Перспективные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, | Ед. | 0,089 | 0,004 |
|  | теплоносителя в результате технологических нарушений |  |  |  |
|  | на тепловых сетях - центральная котельная п. Железнодорожный; |  |  |  |
|  | - котельная п. Березовка ул. Первомайская; |  | 0,017 | 0,0009 |
|  | - котельная п. Березовка ул. Лесная |  | 0,008 | 0,004 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой | Тут/Гкал | 216,97 199,35 216,97 | 216,97 199,35 216,97 |
|  | энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии - центральная котельная п. Железнодорожный; - котельная п. Березовка ул. Первомайская; |  |  |  |
|  | - котельная п. Березовка ул. Лесная |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой | Гкал/м2 | 2,839 3,929 3,692 | 1,094 1,845 1,846 |
|  | энергии, теплоносителя к материальной характеристикиетепловой сети - центральная котельная п. Железнодорожный; - котельная п. Березовка ул. Первомайская; |  |  |  |
|  | - котельная п. Березовка ул. Лесная |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,338 | 0,349 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, | м2/Гкал | 0,07 | 0,08 |
|  | приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |
|  | - центральная котельная п. Железнодорожный; |  |  |  |
|  | - котельная п. Березовка ул. Первомайская; |  | 0,04 | 0,03 |
|  | - котельная п. Березовка ул. Лесная |  | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | % | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 60 | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) | лет | 38 | 12 |
|  | срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |
|  | - центральная котельная п. Железнодорожный; |  |  |  |
|  | - котельная п. Березовка ул. Первомайская; |  | 38 | 19 |
|  | - котельная п. Березовка ул. Лесная |  | 38 | 18 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых | % | 5 | 25 |
|  | сетей, реконструированных за год, к общей материальной |  |  |  |
|  | характеристике тепловых сетей - центральная котельная п. Железнодорожный; |  |  |  |
|  | - котельная п. Березовка ул. Первомайская; |  | 0 | 0 |
|  | - котельная п. Березовка ул. Лесная |  | 0 | 0 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудование | % | 0 | 100 |
|  | источников тепловой энергии, реконструированного за год, |  |  |  |
|  | к общей установленной тепловой мощности источников |  |  |  |
|  | тепловой энергии |  |  |  |
|  | - центральная котельная п. Железнодорожный; |  |  |  |
|  | - котельная п. Березовка ул. Первомайская; |  | 0 | 100 |
|  | - котельная п. Березовка ул. Лесная |  | 0 | 100 |

Ценовые (тарифные) последствия

Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен с учетом того, что собственник и основной потребитель является муниципальным. Инвестиции в строительство, реконструкцию и перевооружение осуществляются главным образом за счет бюджетной составляющей. Тарифные источники финансирования могут быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифов на тепловую энергию на 2019-2021 годы утверждены приказом № 661-ТЭ департамента по тарифам Новосибирской области от 05 декабря 2018 года.

Прогнозные значения определены с учетом имеющихся производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2018 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Результаты расчета приведены в главе 14 обосновывающих материалов.