Проект №:СВ/СК-46/2013-1321-2013

Заказчик: администрация Верх-Тулинского сельсовета

Новосибирского района

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. КРАСНЫЙ ВОСТОК

ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НА 2013-2017 Г.Г. И НА ПЕРИОД 2023 Г.

| Директор | С. А. Заусаев |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н. А. Трофимова |

Новосибирск

2013

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |
| --- | --- |
| Инженер | Хабарова Ю. В. |
| Экономист | Некипелова Е.А. |
| Специалист-градостроитель III категории | Оськина Е.В. |
| Специалист-градостроитель III категории | Рыжова Е.В. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Существующее положение в сфере водоснабжения	3

2.	Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребление воды	4

3.	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	6

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.	13

5.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения	15

6.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	15

7.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	15

Список используемой литературы	19

ПРИЛОЖЕНИЕ А	21

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	22

ПРИЛОЖЕНИЕ В	23

- Существующее положение в сфере водоснабжения

- Система водоснабжения поселка 8-е марта является общей с поселком Красный Восток, поэтому рассматривается как единая. Указываются общие нагрузки от потребителей, протяженность и остальные параметры системы.

- Система водоснабжения обеспечивается услугами  ОАО «Тулинское». Водоснабжение в населенном пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – скважины с дебетом воды 18 и 36 куб.м/час.,  с  погружными  насосами типа ЭЦВ-6-10. Работы по очистке воды не ведутся.

- Острой проблемой действующего комплекса системы водоснабжения поселка Красный Восток является изношенность практически всех её сооружений и оборудования.

- В связи с высокой изношенностью сетей в поселке периодически происходят порывы на трассе. Количество аварий составляет в среднем по 1-й аварии на км сетей в год. Трубопроводы заросли отложениями, проржавели и существенно уменьшили свою пропускную способность. Износ водопровода составляет – 100%.

- Водоразборные колонки и колодцы вокруг них  пришли в полную негодность и требуют капитального ремонта

- Пожарные гидранты водопроводных колонок требуют замены.

- Второй существенной проблемой системы водоснабжения является состояние насосной скважины (павильона) и водонапорной башни. В помещениях скважин отсутствуют приборы учета воды. Датчики уровня воды и запорная арматура требуют капитального ремонта.

- Химический анализ воды из скважины указывает на несоответствие качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Концентрация химических веществ, встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки не должны превышать нормативов. Сведения о существующих скважинах занесены в таблицу 1-1.

Таблица 1- 1.

Характеристика существующей скважины

| Номер скважины | Глубина | Дебит куб.м/час | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| К-1970 | 50 | 18 | ЭЦВ 6 – 10 |
| 16648 | 22 | 36 | ЭЦВ 6 – 10 |

Вода источников поселка Красный Восток насыщены железом, поскольку очистка воды не производится, то он поступает непосредственно к потребителю.

- Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребление воды

В настоящее время централизованная система водоснабжения охватывает  около 80%  потребителей населенного пункта Красный Восток и 8-е Марта. Численность поселка Красный Восток  и поселка 8-е марта составляет 527  человек, существующий расход воды по населенному пункту 235,38 куб.м/сут.

Таблица №2-1

Существующий баланс воды

| Потребители воды | Ед. изм. | Норма расхода, л/сут | Количество единиц | Количество рабочих дней | Максимальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | куб.м/сут | тыс.куб.м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население: |  |  |  |  |  |  |
| благоустроенные дома | чел. | 213 | 328 | 365 | 69,86 | 25,5 |
| дома с холодной водой без канализации | чел. | 97 | 150 | 365 | 14,55 | 5,31 |
| вода из колонок | чел. | 30 | 49 | 365 | 1,47 | 0,54 |
| Личный скот |  |  |  |  |  |  |
| Коров | голов | 60 | 15 | 365 | 0,9 | 0,33 |
| Свиньи | голов | 25 | 15 | 365 | 0,38 | 0,14 |
| Птицы | голов | 1 | 135 | 365 | 0,14 | 0,05 |
| Производственный сектор |  |  |  |  |  |  |
| Багира-М, ООО |  |  |  | 248 | 1,5 | 0,37 |
| Водолей-Н, ООО |  |  |  | 248 | 6 | 1,49 |
| Игл, ООО |  |  |  | 248 | 10 | 2,48 |
| Милк-Торг, ООО |  |  |  | 248 | 7 | 1,74 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 11,18 | 3,8 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 122,98 | 41,75 |

Рисунок 2-1. Баланс воды по группам потребителей

- Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

На перспективу предлагается разъединить систему водоснабжения по границе населенных пунктов. Таким образом рекомендуется строительство резервной скважины, установка очистных сооружений, демонтаж водонапорной башни, строительство  резервуара чистой воды с насосной станцией второго подъема и частотным преобразователем.

П. Красный Восток расположен вдоль Ордынского шоссе.

В поселке идет перспективное развитие территории под промышленные предприятия, что дает значительный прирост населения, развитие социально-культурной отрасли, увеличение трудовых ресурсов в поселке.

Сведения о численности и расходах воды представлены в таблице 3-1.

Таблица №3-1

| Населенный пункт | Численность населения, чел | Норма водопотребле-ния, л/сут | Среднесуточ-ное потребление воды, куб.м/сут | Часовое потребление воды, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Красный Восток | 200 | 230 | 46,00 | 1,92 |

Острой проблемой инженерной инфраструктуры является недофинансированность, результатом чего стала изношенность инженерных коммуникаций и потеря информации о существующих сетях. На перспективу предлагается проектирование сети водоснабжения кольцевого типа, с подводкой к домам. Сеть кольцевого типа обеспечивает бесперебойную подачу воды всем потребителям, также парализует действие гидравлических ударов.

Сведения о численности и расходах, нормы водопотребления представлены в таблице 2 .

Таблица №3-2 .

Расчет водопотребления на перспективу на 1 потребителя

| № | Наименование | Норма водопотребле-ния, л/сут | Годовое потребление, куб. м/год | Среднесуточное потребление воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | 230 | 83,95 | 0,23 |
| 2 | Расход воды на полив приусадебных участков на 1 сотку | 50 | - | 0,05 |
| 3 | На поение скота в период стойлового содержания |  |  |  |
| 4 | Корова | 100 | 36,50 | 0,10 |

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов сведены в таблицу.

Таблица  №3-3

Потребление воды по типам абонентов

| № | Наименование | Ед. изм. | Перспективный расчет расхода воды в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение жилых зданий | Куб.м | 46,0 |
| 2 | Полив территории | Куб.м | 10,0 |
| 3 | Поение скота | Куб.м | 1,42 |

Потери воды при транспортировке принимаем 5% от общего водопотребления, что составляет – 2,87 куб.м/сут.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях, производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества, тушение пожаров, собственные нужды станций водоподготовки и канализационных сетей.

Противопожарный водопровод принимается низкого давления. Расход воды на наружное пожаротушение  в населенном пункте на один пожар, при застройке зданиями высотой до 2 этажей 5 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров 1.

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров, определяется по формуле:

,

где nНП – расчетное число одновременных пожаров в городе и на предприятии;

qНП – расчетный расход воды для тушения одного наружного пожара, л/с;

qвн - расчетный расход воды для тушения внутреннего пожара, л/с,принимается равным 2,5л/с.

qпож = 1  5 +2,5 = 7,5 л/с.

Суточный расход воды на тушения пожара рассчитывается из условия, что продолжительность пожара составит 3 часа:

qпож   3= 81куб.м/сут.

Хозяйственно-питьевой расход в населенном пункте по часам суток принимается по графикам распределения расходов в зависимости от расчетных Кч.макс

,

где αмакс – коэффициент, принимаемый по СП31.13330.2012, п.5.2  , зависящий от степени благоустройства застройки в каждом районе;

βмакс – коэффициент, учитывающий общее количество жителей в населенном пункте, принимается по СП31.13330.2012, табл.2.

общее число жителей в населенном пункте, в тыс.чел.

Кч.макс = 1,2  3,24 = 3,89

Режим расходования воды на поливку в НП исключает поливку в часы максимального водопотребления в населенном пункте.

Таблица №3-4

Режим расходования воды в населенном пункте.

| Часы суток | K час max=3,89 |  |  |  | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хоз-пит |  | Полив, куб.м |  |  |
|  | % | куб.м | ручн. | маш. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 | 0,75 | 0,36 |  | 0,76 | 1,12 |
| 1-2 | 0,75 | 0,36 |  | 0,76 | 1,12 |
| 2-3 | 1,00 | 0,47 |  | 0,76 | 1,23 |
| 3-4 | 1,00 | 0,47 |  | 0,76 | 1,23 |
| 4-5 | 3,00 | 1,42 | 0,23 | 0,38 | 2,03 |
| 5-6 | 5,50 | 2,61 | 0,23 | 0,38 | 3,22 |
| 6-7 | 5,50 | 2,61 | 0,23 | 0,38 | 3,22 |
| 7-8 | 5,50 | 2,61 |  |  | 2,61 |
| 8-9 | 3,50 | 1,66 |  |  | 1,66 |
| 9-10 | 3,50 | 1,66 |  |  | 1,66 |
| 10-11 | 6,00 | 2,85 |  |  | 2,85 |
| 11-12 | 8,50 | 4,03 |  |  | 4,03 |
| 12-13 | 8,50 | 4,03 | 0,23 |  | 4,26 |
| 13-14 | 6,00 | 2,85 | 0,22 |  | 3,07 |
| 14-15 | 5,00 | 2,37 | 0,22 |  | 2,59 |
| 15-16 | 5,00 | 2,37 |  |  | 2,37 |
| 16-17 | 3,50 | 1,66 |  |  | 1,66 |
| 17-18 | 3,50 | 1,66 |  | 0,38 | 2,04 |
| 18-19 | 6,00 | 2,85 |  | 0,38 | 3,23 |
| 19-20 | 6,00 | 2,85 |  | 0,38 | 3,23 |
| 20-21 | 6,00 | 2,85 | 0,22 | 0,38 | 3,45 |
| 21-22 | 3,00 | 1,42 | 0,22 | 0,76 | 2,40 |
| 22-23 | 2,00 | 0,95 | 0,22 | 0,76 | 1,93 |
| 23-24 | 1,00 | 0,47 |  | 0,76 | 1,23 |

Узловые расходы

Для расчета сетей равномерно распределенные расходы для каждого расчетного случая заменяются узловыми.

В час максимального водопотребления определяются удельные путевые расходы        на 1 п.м.:

,

где   ∑L – общая длина участков магистральной сети.

Таблица №3-5

Узловые расходы

| номер узл. точек | удельный расход на 1 п.м. | Узловые расходы в час максимального водопотребления | Длины трубопроводов, прилегающих к точке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0,0006 | 0,19 | 310,00 |
| 2 | 0,0006 | 0,26 | 430,00 |
| 3 | 0,0006 | 0,10 | 160,00 |
| 4 | 0,0006 | 0,14 | 234,00 |
| 5 | 0,0006 | 0,14 | 232,00 |
| 6 | 0,0006 | 0,08 | 134,00 |
| 7 | 0,0006 | 0,08 | 135,00 |
| 8 | 0,0006 | 0,21 | 343,00 |

Гидравлический расчет сети

Гидравлический расчет кольцевой водопроводной сети состоит в определении фактических расходов на участках и соответствующих им величин, потерь напора при принятых диаметрах и рассчитывается на ЭВМ («Kolca» v6) на полиэтиленовые трубы MRS3,2. Результаты гидравлического расчета приведены в таблицах.

Таблица №3-6

Гидравлический расчет сети

| номера участков |  | путевой расход | длина участка, м | отметка |  | Диаметр трубопровода | скорость движения воды | потери напора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | конец |  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 0,82 | 110,00 | 141,20 | 140,80 | 110 | 0,11 | 0,02 |
| 1 | 4 | 0,20 | 372,00 | 141,20 | 145,30 | 110 | 0,03 | 0,01 |
| 2 | 3 | 0,10 | 530,00 | 140,80 | 150,30 | 110 | 0,01 | 0,00 |
| 2 | 5 | 0,46 | 235,00 | 140,80 | 143,10 | 110 | 0,06 | 0,02 |
| 5 | 6 | 0,12 | 56,00 | 143,10 | 145,30 | 110 | 0,02 | 0,00 |
| 5 | 4 | 0,20 | 160,00 | 143,10 | 145,30 | 110 | 0,03 | 0,00 |
| 4 | 8 | 0,25 | 515,00 | 145,30 | 152,80 | 110 | 0,03 | 0,01 |
| 6 | 7 | 0,04 | 698,00 | 145,30 | 153,20 | 110 | 0,01 | 0,00 |
| 8 | 7 | 0,04 | 171,00 | 152,80 | 153,20 | 110 | 0,01 | 0,00 |

Гидравлический расчет сети проводится для часа максимального водопотребления, подбор диаметров осуществлялся для случая пожара.

Таблица №3-7

Таблица свободных и пьезометрических напоров

| Номера узловых точек | Отметка поверхности земли | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пьезометрический напор | Свободный напор |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 141,2 | 18,04 | 159,24 |
| 2 | 140,8 | 18,01 | 158,81 |
| 3 | 140,4 | 18,01 | 158,41 |
| 4 | 150,3 | 18,00 | 168,30 |
| 5 | 145,3 | 18,00 | 163,30 |
| 6 | 143,1 | 18,00 | 161,10 |
| 7 | 153,2 | 18,00 | 171,20 |
| 8 | 152,8 | 18,00 | 170,80 |

Рисунок 3 – 1 График пьезометрических и свободных напоров

Для  компенсации неравномерности потребления воды в течение суток необходимо устройство резервуара чистой воды. Так же он необходим в случае аварии, на случай отказа насосного оборудования водозаборного узла.

Для определения регулирующей емкости резервуара, необходимо составить таблицу поступления воды в резервуар и расхода из него.

Таблица №3-8

Расчет регулирующего объема резервуара чистой воды

| часы суток | вдопотреб-ление города, куб.м | подача насосов, % | подача насосов, куб.м/ч | расход из башни, куб.м | приток в башню, куб.м | наличие воды в башне к концу часа, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-1 | 1,12 | 4,16 | 2,39 |  | 1,27 | 5,21 |
| 1-2 | 1,12 | 4,16 | 2,39 |  | 1,27 | 3,94 |
| 2-3 | 1,23 | 4,16 | 2,39 |  | 1,15 | 2,67 |
| 3-4 | 1,23 | 4,16 | 2,39 |  | 1,15 | 1,51 |
| 4-5 | 2,03 | 4,16 | 2,39 |  | 0,36 | 0,36 |
| 5-6 | 3,22 | 4,16 | 2,39 | 0,83 |  | 0,00 |
| 6-7 | 3,22 | 4,16 | 2,39 | 0,83 |  | 0,83 |
| 7-8 | 2,61 | 4,16 | 2,39 | 0,22 |  | 1,66 |
| 8-9 | 1,66 | 4,17 | 2,39 |  | 0,73 | 1,88 |
| 9-10 | 1,66 | 4,17 | 2,39 |  | 0,73 | 1,14 |
| 10-11 | 2,85 | 4,17 | 2,39 | 0,45 |  | 0,41 |
| 11-12 | 4,03 | 4,17 | 2,39 | 1,64 |  | 0,86 |
| 12-13 | 4,26 | 4,17 | 2,39 | 1,87 |  | 2,50 |
| 13-14 | 3,07 | 4,17 | 2,39 | 0,67 |  | 4,36 |
| 14-15 | 2,59 | 4,17 | 2,39 | 0,20 |  | 5,03 |
| 15-16 | 2,37 | 4,17 | 2,39 | -0,02 |  | 5,23 |
| 16-17 | 1,66 | 4,17 | 2,39 |  | 0,73 | 5,21 |
| 17-18 | 2,04 | 4,17 | 2,39 |  | 0,35 | 4,47 |
| 18-19 | 3,23 | 4,17 | 2,39 | 0,83 |  | 4,12 |
| 19-20 | 3,23 | 4,17 | 2,39 | 0,83 |  | 4,95 |
| 20-21 | 3,45 | 4,17 | 2,39 | 1,05 |  | 5,78 |
| 21-22 | 2,40 | 4,17 | 2,39 |  | -0,01 | 6,83 |
| 22-23 | 1,93 | 4,17 | 2,39 |  | 0,47 | 6,84 |
| 23-24 | 1,23 | 4,17 | 2,39 |  | 1,16 | 6,37 |

Полный объем резервуара чистой воды – 99,2 куб.м

Проектируется строительство двух резервуаров  по 50 куб.м.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

В поселке Красный Восток рекомендуется устройство очистных сооружений, откуда вода будет поступать в РЧВ по 2-ум ниткам. Также необходимо устройство резервной скважины. Для этого необходимо провести инженерно-геологические изыскания, определить мощность водоносного горизонта, анализ химического состава воды, подобрать необходимое оборудование (насосы).

Поскольку вода из источника не соответствует качеству СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо предусмотреть очистные сооружения. В водах данной территории значительно превышает допустимую концентрацию железо. Поэтому рекомендуется устройство очистных сооружений типа – безнапорная аэрация. Вода переливом поступает непосредственно на фильтрующую загрузку, в качестве которой может применятся щебень, сланцы, гравий (размер фракции зависит от степени загрязнения воды в источнике).  После очистных сооружений вода поступает в резервуар чистой воды, объемом 100 куб.м (2 шт по 50 куб.м) в которых установлены насосы второго подъема  и частотный преобразователь.

Вокруг сооружений водозабора и водоподготовки необходимо обустройство зон санитарной охраны. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы (СЗП), соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Расчёт поясов зависит от конкретного источника водоснабжения, гидрогеологических условий площадки, на которой расположено водозаборное сооружение. Расчёты зон ЗСО выполняют специализированные организации на основании  ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.2.½.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» , направлены на уменьшение негативного воздействия путем разработки проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Содержание проекта СЗЗ

Проект обоснования СЗЗ включает следующие разделы:

- краткая физико-географическая характеристика территории

- функциональная характеристика территории, в том числе: характеристика промзоны, описание прилегающей застройки, характеристика селитебной территории3. расчет по фактору загрязнения атмосферного воздуха

- расчет по фактору шумового воздействия

- расчет по прочим факторам негативного воздействия

- анализ водопотребления и водоотведения

- образование производственных отходов

- мероприятия по снижению негативного воздействия на среду обитания

- обоснование границ санитарно-защитной зоны по совокупности показателей

- мероприятия по планировочной организации и благоустройству СЗЗ

- организацию санитарно-гигиенического контроля на границе СЗЗ и на территории жилой застройки, прилегающей к СЗЗ.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения

Водопроводные сети составляют основную стоимость систем водоснабжения, поэтому их проектирование  должно проводиться с исчерпывающим технико – экономическим обоснованием принимаемых решений и базироваться на соблюдении рекомендованных  нормативных документов и новых методов расчета и проектирования этих систем.

В поселке Красный Восток рекомендуется прокладка новых сетей водоснабжения, которая обеспечит водой питьевого качества каждого потребителя.  В высших точках сети предлагается оборудовать устройствами для выпуска воздуха (вантуз), а в низших точках рекомендуется устроить выпуски( для опорожнения сети). Также на сети рекомендуется установка пожарных гидрантов в количестве 17 единиц. Общая протяженность сети водопровода составляет 2508 м из них:

Ø=110 мм  - 688,0 м – новое строительство, включая двутрубную прокладку на участке 2-3.

Ø=110 мм -  1820 м – реконструкция существующей сети.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения поселка  Красный Восток.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование, подсобные объекты должны быть вывезены.

- Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для приведения системы водоснабжения в п. Красный Восток в соответствие с требованиями нормативных документов предусмотрен следующий перечень мероприятий:

- Строительство очистных сооружений водопровода;

- Строительство резервуара чистой воды с погружными насосами и частотным преобразователем;

- Установка счётчиков водопотребления на линию подачи воды в населенный пункт (2 шт.);

- Устройство резервной скважины.  Реконструкция павильонов – демонтаж башен;

- Установка пожарных гидрантов (17 шт.);

- Реконструкция водопроводных сетей  – протяженность 1,820 км

- Строительство новой водопроводной сети – 0,688км.

Исходя из необходимых мероприятий по системе водоснабжения, в таблице № 4-1 приведена стоимость строительства и реконструкции.

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения

в п. Красный Восток

| № п./п. | Мероприятие | Стоимость работ на 1 июля 2013 года (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство очистных сооружений водопровода | 1 000 000,00 | Приведение качества воды к требованиям нормативных документов |
| 2 | Строительство резервуара чистой воды с погружными насосами и частотным преобразователем | 4 750 000,00 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения |
| 3 | Установка счётчиков (2 шт.) | 130 000,00 | Точное распределение расхода воды между потребителями |
| 4 | Устройство резервной скважины. Реконструкция павильонов – демонтаж башен. | 3 432 279,00 | Приведение качества воды к требованиям нормативных документов |
| 5 | Установка пожарных гидрантов (17 шт.) | 165 000,00 | Обеспечение бесперебойного пожаротушения |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей – протяженность 1,820 км. | 4 169 814,00 | Обеспечение водоснабжения |
| 7 | Строительство новой водопроводной сети 0,688 км. | 1 212 520,00 | Обеспечение водоснабжения |
| ИТОГО |  | 14 859 613,00 |  |

Ориентировочная стоимость реализации мероприятий в рассматриваемом периоде составит  14 859,613 тыс.руб.

Учитывая общую стоимость необходимых капиталовложений,  рассчитаем эффективность вложений средств всех уровней бюджетов, по следующей формуле:

Эв = Ав/К,

где:

Ав – запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К – количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

Эв= 14 859,613 тыс. руб./200 чел.=74,30  тыс. руб. чел.

Эффективность вложений находится на высоком уровне, большинство мероприятий в данном населенном пункте, ориентировочно рекомендуется планировать с 2014 года.

Календарный план мероприятий

| № п./п. | Мероприятие | Годы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство очистных сооружений водопровода | 2014 гг. |
| 2 | Строительство резервуара чистой воды с погружными насосами и частотным преобразователем | 2014 гг. |
| 3 | Установка счётчиков (2 шт.) | 2014 гг. |
| 4 | Устройство резервной скважины. Реконструкция павильонов – демонтаж башен. | 2014-2018 гг. |
| 5 | Установка пожарных гидрантов (17 шт.) | 2014-2018 гг. |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей – протяженность 1,820 км. | 2014-2020 гг. |
| 7 | Строительство новой водопроводной сети | 2014-2020 гг. |

Источниками финансирования мероприятий в системе водоснабжения п. Красный Восток будут выступать бюджеты всех уровней. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как сельская местность (742,98 тыс. руб.). Внебюджетные источники финансирования  должны быть не менее 15 % -прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе (3354 тыс. руб.).

Остальное финансирование возможно за счёт средств регионального и федерального бюджета, в том числе через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также в долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Тариф на холодную воду в п. Красный Восток увеличился с 18,5 руб. за куб.м в 2012 г. до 25,6 руб. за куб. м в 2013 г. Таким образом, в рассматриваемом периоде тариф вырос на 7,1 руб. за куб. м или на 38,4%.

Показатели эффективности  мероприятий по модернизации и реконструкции схемы водоснабжения.

| Наименование показателя | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |
| - снижение аварийности | ед./км | не более 0,2 |
| - уровень потерь воды на модернизированных (построенных) сетях | % | не более 5,0 |
| - удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |
| - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 |
| Эффективность проекта, ресурсо- и энергосбережение |  |  |
| - энергоемкость (расход электроэнергии на технологические нужды) | кВтч/куб.м | 3,96 |
| - оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов | % | 100 |
| - финансовые средства организаций, полученные от применения установленных тарифов, надбавок к тарифам и тарифов на подключение | % | Не менее 5,0 |
| Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих материалов, машин и оборудования | - | Наличие в проекте обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих материалов, машин, оборудования |

- Список используемой литературы

- СНиП 2.04.02-84*: Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 128 с.

- СНиП 2.04.01-85: Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1986. – 55 с.

- Абрамов Н. Н. Водоснабжение / Н. Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

- СанПиН 2.1.4.1074-01: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 149 с.

- Насосы: Каталог-справочник / В. В. Балыгин, А. Н. Крыжановский. – Новосибирск: НГАСУ, 1999. – 97 с.

- Оборудование водопроводно-канализационных сооружений: Справочник монтажника / под редакцией инженера А. С. Москвитина. – Подольск: Технология, 2008. – 430 с.

- Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. – 6-е издание, дополненное и переработанное. – Липецк: Интеграл, 2005. – 117 с.

- Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84) / НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова. – Москва: 1989.

- Очистка питьевой и технической воды:  Примеры и расчеты  / В. Ф. Кожинов. – 3-е издание, дополненное и переработанное. – Минск.: Высшая школа А, 2007. – 299 с.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и водоотведения: Справочник строителя / А. К. Перешивкин, С. А. Никитин, В. П. Алимов, и др. – 5-е издание, дополненное и переработанное. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 828 с.

- Насосная станция ІІ подъема: методические указания к курсовому проекту для студ. специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения /В. В. Балыгин, А. В. Балыгин. – Новосибирск: НГАСУ, 1995. – 44 с.

- Водозаборные сооружения из поверхностных источников: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения / А. Н. Крыжановский, М. П. Тимофеева. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 52 с.

- Экономическое обоснование решений по водоснабжению и водоотведению: Методические указания по выполнению экономического раздела в дипломном проекте для студентов специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение» всех форм обучения / Е. В. Григорьева, Т. А. Ивашенцева. – Новосибирск: НГАСУ, 2006. – 32 с.

- Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения / Г. С. Попкович, М. А. Гордеев. – М: Высшая школа, 1986. – 392 с.: ил.

- Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий / под. ред. В. Н. Самохина. –  М: Стройиздат, 1981. – 480 с.: ил.

- СНиП 2.01.01-82: Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984. – 104 с.

- СНиП IV-5-82: Приложение. Указания по применению единых районных единичных расценок на строительство конструкции и работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 64 с.

18. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- ПРИЛОЖЕНИЕ А