Проект №: 0151300051615000030-0153521-01-99-2015

Заказчик: администрация МО р.п. Краснообск

Новосибирского  района     Новосибирской области

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Р. П. КРАСНООБСК НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016-2020 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2026 Г.

Альбом 2

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

| Ген. директор | В. М. Савко |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н. А. Трофимова |

Новосибирск

2015

Состав проекта

Схема водоотведения

- Альбом 1. Пояснительная записка

- Альбом 2. Гидравлический расчет

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Электронная модель в формате Zulu 7.0

- Графический материал в формате pdf.

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |
| --- | --- |
| Зам. начальника отдела инженерных коммуникаций | Хабарова Ю.В. |
| Экономист | Некипелова Е.А. |

Гидравлический расчет сети водоотведения

| Назначение | Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Материал | Высота канала, м | Шероховатость по Маннингу | Скорость, м/c | Высота воды, м | Отметка начала, м | Отметка конца, м | Заполнение h/D в начале участка | Заполнение h/D в конце участка | Напор в начале, м | Напор в конце, м | Уклон, мм/м | Расход, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| существующее положение | 368 | 369 | 22,75 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,46 | 0,05 | 111,06 | 111,00 | 0,26 | 0,26 | 111,11 | 111,05 | 2,64 | 0,00 |
| существующее положение | 369 | 371 | 4,54 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,80 | 0,04 | 111,00 | 110,94 | 0,18 | 0,18 | 111,04 | 110,98 | 13,22 | 0,00 |
| существующее положение | 371 | 373 | 23,24 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,68 | 0,06 | 110,94 | 110,83 | 0,32 | 0,32 | 111,00 | 110,89 | 4,73 | 0,01 |
| существующее положение | 373 | 375 | 23,57 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,83 | 0,08 | 110,83 | 110,69 | 0,38 | 0,38 | 110,91 | 110,77 | 5,94 | 0,01 |
| существующее положение | 375 | 377 | 22,97 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,97 | 0,08 | 110,69 | 110,52 | 0,42 | 0,42 | 110,77 | 110,60 | 7,40 | 0,01 |
| существующее положение | 377 | 379 | 16,78 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,84 | 0,10 | 110,52 | 110,44 | 0,48 | 0,48 | 110,62 | 110,54 | 4,77 | 0,01 |
| существующее положение | 379 | 381 | 23,8 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,86 | 0,11 | 110,44 | 110,33 | 0,53 | 0,53 | 110,55 | 110,44 | 4,62 | 0,01 |
| существующее положение | 381 | 383 | 30,08 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,97 | 0,11 | 110,33 | 110,16 | 0,56 | 0,56 | 110,44 | 110,27 | 5,65 | 0,02 |
| существующее положение | 383 | 387 | 26,85 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,06 | 0,10 | 110,16 | 109,97 | 0,52 | 0,52 | 110,26 | 110,07 | 7,08 | 0,02 |
| существующее положение | 387 | 385 | 24,27 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,27 | 0,15 | 109,97 | 109,59 | 1,00 | 1,00 | 110,12 | 109,74 | 15,66 | 0,02 |
| существующее положение | 390 | 387 | 21,54 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,36 | 0,06 | 110,41 | 109,97 | 0,30 | 0,30 | 110,47 | 110,03 | 20,43 | 0,01 |
| существующее положение | 392 | 390 | 19,01 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,64 | 0,10 | 110,46 | 110,41 | 0,52 | 0,52 | 110,56 | 110,51 | 2,63 | 0,01 |
| существующее положение | 385 | 394 | 22,76 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,11 | 0,15 | 109,59 | 109,32 | 1,00 | 1,00 | 109,74 | 109,47 | 11,86 | 0,02 |
| существующее положение | 396 | 394 | 11,97 | чуг. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 112,38 | 109,32 | 0,00 | 0,00 | 112,38 | 109,32 | 255,64 | 0,00 |
| существующее положение | 394 | 398 | 22,86 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,42 | 0,11 | 109,32 | 108,97 | 0,73 | 0,73 | 109,43 | 109,08 | 15,31 | 0,02 |
| существующее положение | 398 | 400 | 16,56 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,39 | 0,11 | 108,97 | 108,73 | 0,75 | 0,75 | 109,08 | 108,84 | 14,49 | 0,02 |
| существующее положение | 400 | 404 | 16,08 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,57 | 0,15 | 108,73 | 108,68 | 1,00 | 1,00 | 108,88 | 108,83 | 3,11 | 0,01 |
| существующее положение | 404 | 460 | 25,45 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,77 | 0,09 | 108,68 | 108,58 | 0,29 | 0,29 | 108,77 | 108,67 | 3,93 | 0,01 |
| существующее положение | 1365 | 407 | 25,79 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,79 | 0,07 | 108,11 | 107,96 | 0,27 | 0,27 | 108,18 | 108,03 | 5,82 | 0,01 |
| существующее положение | 407 | 408 | 23,45 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,73 | 0,08 | 107,96 | 107,87 | 0,33 | 0,33 | 108,04 | 107,95 | 3,84 | 0,01 |
| существующее положение | 408 | 409 | 23,63 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,70 | 0,10 | 107,87 | 107,80 | 0,39 | 0,39 | 107,97 | 107,90 | 2,96 | 0,01 |
| существующее положение | 409 | 410 | 21,77 | асб. | 0,25 | 0,01 | 1,25 | 0,06 | 107,80 | 107,47 | 0,26 | 0,26 | 107,86 | 107,53 | 15,16 | 0,01 |
| существующее положение | 410 | 411 | 2,05 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,83 | 0,09 | 107,47 | 107,46 | 0,34 | 0,34 | 107,56 | 107,55 | 4,88 | 0,01 |
| существующее положение | 411 | 412 | 9,46 | асб. | 0,25 | 0,01 | 1,05 | 0,13 | 107,46 | 107,41 | 0,51 | 0,51 | 107,59 | 107,54 | 5,29 | 0,03 |
| существующее положение | 412 | 419 | 26,97 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,48 | 0,25 | 107,41 | 107,38 | 1,00 | 1,00 | 107,66 | 107,63 | 1,11 | 0,02 |
| существующее положение | 419 | 421 | 1,85 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,18 | 0,25 | 107,38 | 107,38 | 1,00 | 1,00 | 107,63 | 107,63 | 0,00 | 0,01 |
| существующее положение | 421 | 423 | 22,95 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,67 | 0,09 | 107,38 | 107,31 | 0,35 | 0,35 | 107,47 | 107,40 | 3,05 | 0,01 |
| существующее положение | 423 | 425 | 27,67 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,73 | 0,09 | 107,31 | 107,21 | 0,36 | 0,36 | 107,40 | 107,30 | 3,61 | 0,01 |
| существующее положение | 425 | 427 | 1,71 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,87 | 0,08 | 107,21 | 107,20 | 0,31 | 0,31 | 107,29 | 107,28 | 5,85 | 0,01 |
| существующее положение | 427 | 429 | 22,8 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,99 | 0,08 | 107,20 | 107,02 | 0,30 | 0,30 | 107,28 | 107,10 | 7,90 | 0,01 |
| существующее положение | 429 | 431 | 1,57 | асб. | 0,25 | 0,01 | 1,21 | 0,07 | 107,02 | 107,00 | 0,28 | 0,28 | 107,09 | 107,07 | 12,82 | 0,01 |
| существующее положение | 431 | 433 | 29,36 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,46 | 0,25 | 107,00 | 106,97 | 1,00 | 1,00 | 107,25 | 107,22 | 1,02 | 0,02 |
| существующее положение | 433 | 693 | 23,77 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,89 | 0,13 | 106,97 | 106,88 | 0,51 | 0,51 | 107,10 | 107,01 | 3,79 | 0,02 |
| существующее положение | 436 | 1443 | 27,01 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 108,77 | 108,60 | 0,04 | 0,04 | 108,78 | 108,61 | 6,29 | 0,00 |
| существующее положение | 438 | 436 | 31,57 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,39 | 0,01 | 109,86 | 108,77 | 0,03 | 0,03 | 109,87 | 108,78 | 34,53 | 0,00 |
| существующее положение | 460 | 461 | 10,6 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,69 | 0,09 | 108,58 | 108,55 | 0,32 | 0,32 | 108,68 | 108,65 | 2,83 | 0,01 |
| существующее положение | 463 | 461 | 23,7 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,05 | 0,02 | 109,79 | 108,55 | 0,09 | 0,09 | 109,81 | 108,57 | 52,32 | 0,00 |
| существующее положение | 461 | 465 | 41,26 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,01 | 0,08 | 108,55 | 108,25 | 0,27 | 0,27 | 108,63 | 108,33 | 7,27 | 0,02 |
| существующее положение | 465 | 467 | 31,52 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,93 | 0,09 | 108,25 | 108,60 | 0,29 | 0,29 | 108,34 | 108,16 | 5,71 | 0,02 |
| существующее положение | 467 | 469 | 7,68 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,58 | 0,11 | 108,60 | 108,50 | 0,36 | 0,36 | 108,71 | 108,61 | 13,02 | 0,04 |
| существующее положение | 469 | 471 | 1,95 | асб. | 0,30 | 0,01 | 2,58 | 0,08 | 108,50 | 108,40 | 0,25 | 0,25 | 108,58 | 108,48 | 51,28 | 0,04 |
| существующее положение | 471 | 473 | 29,05 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 108,40 | 107,31 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 471 | 475 | 46,51 | асб. | 0,40 | 0,01 | 1,20 | 0,12 | 108,40 | 108,10 | 0,29 | 0,29 | 108,52 | 108,22 | 6,45 | 0,04 |
| существующее положение | 477 | 467 | 26,7 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,75 | 0,12 | 108,67 | 108,60 | 0,41 | 0,41 | 108,79 | 108,72 | 2,62 | 0,02 |
| существующее положение | 479 | 477 | 14,61 | чуг. | 0,15 | 0,01 | 0,46 | 0,01 | 109,52 | 108,67 | 0,04 | 0,04 | 109,53 | 108,68 | 58,18 | 0,00 |
| существующее положение | 481 | 477 | 32,04 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,86 | 0,11 | 108,79 | 108,67 | 0,37 | 0,37 | 108,90 | 108,78 | 3,75 | 0,02 |
| существующее положение | 483 | 481 | 22,31 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,71 | 0,13 | 108,84 | 108,79 | 0,42 | 0,42 | 108,97 | 108,92 | 2,24 | 0,02 |
| существующее положение | 485 | 483 | 12,62 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,25 | 0,08 | 108,98 | 108,84 | 0,27 | 0,27 | 109,06 | 108,92 | 11,09 | 0,02 |
| существующее положение | 487 | 485 | 23,27 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,14 | 0,05 | 109,43 | 108,98 | 0,23 | 0,23 | 109,48 | 109,03 | 19,34 | 0,01 |
| существующее положение | 489 | 485 | 14,15 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,54 | 0,13 | 109,00 | 108,98 | 0,51 | 0,51 | 109,13 | 109,11 | 1,41 | 0,01 |
| существующее положение | 491 | 489 | 21,46 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,35 | 0,18 | 109,01 | 109,00 | 0,72 | 0,72 | 109,19 | 109,18 | 0,47 | 0,01 |
| существующее положение | 493 | 491 | 26,82 | асб. | 0,25 | 0,01 | 1,23 | 0,07 | 109,39 | 109,01 | 0,26 | 0,26 | 109,46 | 109,08 | 14,17 | 0,01 |
| существующее положение | 495 | 493 | 23,31 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,88 | 0,08 | 109,52 | 109,39 | 0,33 | 0,33 | 109,60 | 109,47 | 5,58 | 0,01 |
| существующее положение | 497 | 495 | 24,87 | асб. | 0,25 | 0,01 | 1,06 | 0,07 | 109,76 | 109,52 | 0,28 | 0,28 | 109,83 | 109,59 | 9,65 | 0,01 |
| существующее положение | 499 | 497 | 24,04 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,96 | 0,07 | 109,94 | 109,76 | 0,30 | 0,30 | 110,02 | 109,84 | 7,55 | 0,01 |
| существующее положение | 501 | 499 | 25,5 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,98 | 0,06 | 110,22 | 109,94 | 0,22 | 0,22 | 110,28 | 110,00 | 10,88 | 0,01 |
| существующее положение | 503 | 501 | 10,17 | асб. | 0,25 | 0,01 | 1,30 | 0,04 | 110,47 | 110,22 | 0,18 | 0,18 | 110,52 | 110,27 | 24,68 | 0,01 |
| существующее положение | 505 | 503 | 14,3 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,68 | 0,07 | 110,53 | 110,47 | 0,27 | 0,27 | 110,60 | 110,54 | 4,13 | 0,01 |
| существующее положение | 1552 | 505 | 18,15 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,53 | 0,08 | 110,57 | 110,53 | 0,31 | 0,31 | 110,65 | 110,61 | 2,20 | 0,01 |
| существующее положение | 508 | 1553 | 10,8 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 110,65 | 110,63 | 0,09 | 0,09 | 110,66 | 110,64 | 1,85 | 0,00 |
| существующее положение | 510 | 773 | 44,47 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,02 | 0,29 | 105,08 | 105,00 | 0,58 | 0,58 | 105,37 | 105,29 | 1,80 | 0,12 |
| существующее положение | 512 | 510 | 44,9 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,62 | 0,20 | 105,36 | 105,08 | 0,40 | 0,40 | 105,56 | 105,28 | 6,24 | 0,12 |
| существующее положение | 514 | 512 | 44,3 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,52 | 0,21 | 105,59 | 105,36 | 0,42 | 0,42 | 105,80 | 105,57 | 5,19 | 0,12 |
| существующее положение | 516 | 514 | 36,94 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,81 | 0,06 | 105,85 | 105,59 | 0,19 | 0,19 | 105,91 | 105,65 | 7,04 | 0,01 |
| существующее положение | 518 | 516 | 3,04 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,67 | 0,03 | 106,06 | 105,85 | 0,12 | 0,12 | 106,09 | 105,88 | 69,08 | 0,01 |
| существующее положение | 520 | 518 | 14,24 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,44 | 106,06 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 522 | 518 | 15,28 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,38 | 106,06 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 524 | 522 | 3,94 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,50 | 109,38 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 520 | 524 | 4,31 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,44 | 107,50 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 527 | 522 | 27,88 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,65 | 109,38 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 529 | 527 | 9,45 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,71 | 107,65 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 531 | 529 | 19,46 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,87 | 107,71 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 533 | 531 | 12,86 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,87 | 107,87 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 535 | 533 | 8,96 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,98 | 107,87 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 537 | 535 | 5,13 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,54 | 107,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 539 | 533 | 21,72 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,97 | 107,87 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 541 | 539 | 7,81 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,13 | 107,97 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 543 | 541 | 4,37 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,13 | 108,13 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 545 | 541 | 21,19 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,26 | 108,13 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 547 | 545 | 4,44 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,54 | 108,26 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 549 | 545 | 3,74 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,26 | 108,26 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 554 | 549 | 7,03 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,27 | 108,26 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 553 | 554 | 2,7 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,30 | 108,27 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 555 | 553 | 7,64 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,54 | 108,30 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 558 | 557 | 18,94 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,18 | 108,94 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 560 | 558 | 4,04 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,54 | 109,18 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 562 | 518 | 4,28 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,08 | 0,05 | 106,12 | 106,06 | 0,28 | 0,28 | 106,18 | 106,12 | 14,02 | 0,01 |
| существующее положение | 564 | 562 | 17,65 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,68 | 0,08 | 106,19 | 106,12 | 0,38 | 0,38 | 106,27 | 106,20 | 3,97 | 0,01 |
| существующее положение | 566 | 564 | 18,3 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,28 | 106,19 | 0,00 | 0,00 | 108,28 | 106,19 | 114,21 | 0,00 |
| существующее положение | 568 | 566 | 4,95 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,61 | 108,28 | 0,00 | 0,00 | 109,61 | 108,28 | 268,69 | 0,00 |
| существующее положение | 570 | 564 | 27,21 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,48 | 106,19 | 0,00 | 0,00 | 106,48 | 106,19 | 10,66 | 0,00 |
| существующее положение | 572 | 570 | 12,05 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,54 | 106,48 | 0,00 | 0,00 | 106,54 | 106,48 | 4,98 | 0,00 |
| существующее положение | 574 | 572 | 5,56 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,60 | 106,54 | 0,00 | 0,00 | 106,60 | 106,54 | 10,79 | 0,00 |
| существующее положение | 5756 | 574 | 2,61 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,63 | 106,60 | 0,00 | 0,00 | 106,63 | 106,60 | 11,49 | 0,00 |
| существующее положение | 578 | 5756 | 4,96 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,50 | 106,63 | 0,00 | 0,00 | 109,50 | 106,63 | 578,63 | 0,00 |
| существующее положение | 580 | 564 | 54,88 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,69 | 0,08 | 106,41 | 106,19 | 0,38 | 0,38 | 106,49 | 106,27 | 4,01 | 0,01 |
| существующее положение | 582 | 580 | 42,92 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,36 | 0,13 | 106,44 | 106,41 | 0,64 | 0,64 | 106,57 | 106,54 | 0,70 | 0,01 |
| существующее положение | 584 | 582 | 35,18 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,11 | 0,05 | 106,97 | 106,44 | 0,27 | 0,27 | 107,02 | 106,49 | 15,07 | 0,01 |
| существующее положение | 586 | 584 | 12,42 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,88 | 0,06 | 107,07 | 106,97 | 0,32 | 0,32 | 107,13 | 107,03 | 8,05 | 0,01 |
| существующее положение | 588 | 586 | 22,76 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,80 | 0,07 | 107,21 | 107,07 | 0,34 | 0,34 | 107,28 | 107,14 | 6,15 | 0,01 |
| существующее положение | 590 | 588 | 5,32 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 107,21 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 107,21 | 712,41 | 0,00 |
| существующее положение | 592 | 588 | 14,59 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,92 | 0,06 | 107,34 | 107,21 | 0,31 | 0,31 | 107,40 | 107,27 | 8,91 | 0,01 |
| существующее положение | 594 | 592 | 30,42 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,00 | 0,03 | 108,07 | 107,34 | 0,21 | 0,21 | 108,10 | 107,37 | 24,00 | 0,00 |
| существующее положение | 596 | 592 | 32,32 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,40 | 0,10 | 107,38 | 107,34 | 0,66 | 0,66 | 107,48 | 107,44 | 1,24 | 0,00 |
| существующее положение | 598 | 596 | 29,8 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,82 | 0,06 | 107,64 | 107,38 | 0,37 | 0,37 | 107,70 | 107,44 | 8,73 | 0,00 |
| существующее положение | 600 | 594 | 11,55 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,39 | 0,03 | 108,11 | 108,07 | 0,22 | 0,22 | 108,14 | 108,10 | 3,46 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв13 | 600 | 5,73 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,93 | 0,01 | 110,80 | 108,11 | 0,08 | 0,08 | 110,81 | 108,12 | 469,46 | 0,00 |
| существующее положение | 604 | 600 | 25,53 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,37 | 0,02 | 108,25 | 108,11 | 0,14 | 0,14 | 108,27 | 108,13 | 5,48 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв14 | 604 | 5,91 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,86 | 0,01 | 110,80 | 108,25 | 0,08 | 0,08 | 110,81 | 108,26 | 431,47 | 0,00 |
| существующее положение | 608 | 594 | 29,96 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,62 | 0,03 | 108,35 | 108,07 | 0,21 | 0,21 | 108,38 | 108,10 | 9,35 | 0,00 |
| существующее положение | 610 | 608 | 11,32 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,58 | 0,03 | 108,44 | 108,35 | 0,21 | 0,21 | 108,47 | 108,38 | 7,95 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв12 | 610 | 5,99 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,79 | 0,01 | 110,80 | 108,44 | 0,08 | 0,08 | 110,81 | 108,45 | 393,99 | 0,00 |
| существующее положение | 614 | 610 | 26,4 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,41 | 0,03 | 108,55 | 108,44 | 0,21 | 0,21 | 108,58 | 108,47 | 4,17 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв11 | 614 | 6,69 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,68 | 0,01 | 110,80 | 108,55 | 0,09 | 0,09 | 110,81 | 108,56 | 336,32 | 0,00 |
| существующее положение | 618 | 614 | 3,3 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,66 | 0,01 | 111,20 | 108,55 | 0,06 | 0,06 | 111,21 | 108,56 | 803,03 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв10 | 618 | 8,34 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,51 | 0,02 | 111,30 | 111,20 | 0,19 | 0,19 | 111,32 | 111,22 | 11,99 | 0,00 |
| существующее положение | 622 | 598 | 33,07 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,75 | 0,06 | 107,86 | 107,64 | 0,40 | 0,40 | 107,92 | 107,70 | 6,65 | 0,00 |
| существующее положение | 624 | 622 | 17,94 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,38 | 0,10 | 107,88 | 107,86 | 0,68 | 0,68 | 107,98 | 107,96 | 1,12 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв7 | 624 | 6,21 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,93 | 0,01 | 110,80 | 107,88 | 0,08 | 0,08 | 110,81 | 107,89 | 470,21 | 0,00 |
| существующее положение | 628 | 624 | 15,51 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,76 | 0,05 | 108,00 | 107,88 | 0,36 | 0,36 | 108,05 | 107,93 | 7,74 | 0,00 |
| существующее положение | 630 | 628 | 28,78 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,68 | 0,06 | 108,16 | 108,00 | 0,39 | 0,39 | 108,22 | 108,06 | 5,56 | 0,00 |
| существующее положение | 632 | 630 | 27,33 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,46 | 0,03 | 108,32 | 108,16 | 0,19 | 0,19 | 108,35 | 108,19 | 5,85 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв8 | 632 | 8,47 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,57 | 0,01 | 110,80 | 108,32 | 0,09 | 0,09 | 110,81 | 108,33 | 292,80 | 0,00 |
| существующее положение | 636 | 632 | 17,06 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,39 | 0,02 | 108,43 | 108,32 | 0,13 | 0,13 | 108,45 | 108,34 | 6,45 | 0,00 |
| существующее положение | 638 | 636 | 5,15 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,65 | 0,01 | 108,58 | 108,43 | 0,09 | 0,09 | 108,59 | 108,44 | 29,13 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв9 | 638 | 6,21 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,60 | 0,01 | 110,80 | 108,58 | 0,05 | 0,05 | 110,81 | 108,59 | 357,49 | 0,00 |
| существующее положение | 642 | 630 | 23,47 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,16 | 0,03 | 108,90 | 108,16 | 0,22 | 0,22 | 108,93 | 108,19 | 31,53 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв1 | 642 | 7,78 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,46 | 0,01 | 110,80 | 108,90 | 0,09 | 0,09 | 110,81 | 108,91 | 244,22 | 0,00 |
| существующее положение | 646 | 642 | 8,15 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,76 | 0,04 | 108,99 | 108,90 | 0,26 | 0,26 | 109,03 | 108,94 | 11,04 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв2 | 646 | 8,1 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,40 | 0,01 | 110,80 | 108,99 | 0,10 | 0,10 | 110,81 | 109,00 | 223,46 | 0,00 |
| существующее положение | 650 | 646 | 21,44 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,29 | 0,07 | 109,01 | 108,99 | 0,44 | 0,44 | 109,08 | 109,06 | 0,93 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв3 | 650 | 8,62 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,36 | 0,01 | 110,80 | 109,01 | 0,10 | 0,10 | 110,81 | 109,02 | 207,66 | 0,00 |
| существующее положение | 654 | 650 | 5,95 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,43 | 0,04 | 109,03 | 109,01 | 0,27 | 0,27 | 109,07 | 109,05 | 3,36 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв4 | 654 | 8,55 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,36 | 0,01 | 110,80 | 109,03 | 0,10 | 0,10 | 110,81 | 109,04 | 207,02 | 0,00 |
| существующее положение | 658 | 654 | 7,43 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,28 | 0,04 | 109,04 | 109,03 | 0,27 | 0,27 | 109,08 | 109,07 | 1,35 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв5 | 658 | 8,95 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,33 | 0,01 | 110,80 | 109,04 | 0,10 | 0,10 | 110,81 | 109,05 | 196,65 | 0,00 |
| существующее положение | 662 | 658 | 6,8 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,58 | 0,02 | 109,19 | 109,04 | 0,10 | 0,10 | 109,21 | 109,06 | 22,06 | 0,00 |
| существующее положение | 719 | 689 | 119,3 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 1,99 | 0,34 | 102,56 | 102,05 | 0,28 | 0,28 | 102,90 | 102,39 | 4,28 | 0,52 |
| существующее положение | 691 | 689 | 39,35 | кер. | 0,25 | 0,01 |  |  | 103,94 | 102,05 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 693 | 694 | 7,87 | асб. | 0,25 | 0,01 | 1,01 | 0,12 | 106,88 | 106,84 | 0,48 | 0,48 | 107,00 | 106,96 | 5,08 | 0,02 |
| существующее положение | 694 | 696 | 31,03 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,86 | 0,14 | 106,84 | 106,74 | 0,57 | 0,57 | 106,98 | 106,88 | 3,22 | 0,02 |
| существующее положение | 696 | 698 | 20,44 | асб. | 0,25 | 0,01 | 1,02 | 0,13 | 106,74 | 106,64 | 0,52 | 0,52 | 106,87 | 106,77 | 4,89 | 0,03 |
| существующее положение | 698 | 700 | 29,35 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,99 | 0,14 | 106,64 | 106,51 | 0,55 | 0,55 | 106,78 | 106,65 | 4,43 | 0,03 |
| существующее положение | 700 | 702 | 24,18 | асб. | 0,25 | 0,01 | 1,35 | 0,11 | 106,51 | 106,27 | 0,44 | 0,44 | 106,62 | 106,38 | 9,93 | 0,03 |
| существующее положение | 702 | 704 | 24,42 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,69 | 0,17 | 106,27 | 106,23 | 0,58 | 0,58 | 106,44 | 106,40 | 1,64 | 0,03 |
| существующее положение | 704 | 706 | 56,57 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,23 | 105,94 | 0,00 | 0,00 | 106,23 | 105,94 | 5,13 | 0,00 |
| существующее положение | 706 | 18422 | 40,58 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 105,94 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 105,94 | 105,80 | 3,45 | 0,00 |
| существующее положение | 2138 | 709 | 113,29 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 0,21 | 0,20 | 104,41 | 104,40 | 0,17 | 0,17 | 104,61 | 104,60 | 0,09 | 0,03 |
| существующее положение | 709 | 711 | 87,04 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 0,29 | 0,16 | 104,40 | 104,38 | 0,13 | 0,13 | 104,56 | 104,54 | 0,23 | 0,03 |
| существующее положение | 711 | 713 | 195,42 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 0,87 | 0,08 | 104,38 | 103,37 | 0,06 | 0,06 | 104,46 | 103,45 | 5,17 | 0,03 |
| существующее положение | 713 | 715 | 184,21 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 0,18 | 0,22 | 103,37 | 103,36 | 0,19 | 0,19 | 103,59 | 103,58 | 0,05 | 0,03 |
| существующее положение | 715 | 717 | 29,35 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 1,25 | 0,06 | 103,36 | 102,92 | 0,05 | 0,05 | 103,42 | 102,98 | 14,99 | 0,03 |
| существующее положение | 717 | 719 | 6,48 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 1,99 | 0,04 | 102,92 | 102,56 | 0,04 | 0,04 | 102,96 | 102,60 | 55,56 | 0,03 |
| существующее положение | 721 | 719 | 44,98 | кер. | 0,50 | 0,01 | 2,05 | 0,21 | 103,26 | 102,56 | 0,42 | 0,42 | 103,47 | 102,77 | 15,56 | 0,16 |
| существующее положение | 723 | 721 | 43,08 | кер. | 0,50 | 0,01 | 0,82 | 0,50 | 103,35 | 103,26 | 1,00 | 1,00 | 103,85 | 103,76 | 2,09 | 0,16 |
| существующее положение | 725 | 723 | 43,59 | кер. | 0,50 | 0,01 | 1,21 | 0,50 | 103,55 | 103,35 | 1,00 | 1,00 | 104,05 | 103,85 | 4,59 | 0,24 |
| существующее положение | 2887 | 725 | 38,47 | кер. | 0,50 | 0,01 | 1,85 | 0,20 | 104,05 | 103,55 | 0,41 | 0,41 | 104,25 | 103,75 | 13,00 | 0,14 |
| существующее положение | 729 | 727 | 43,72 | кер. | 0,50 | 0,01 | 1,37 | 0,19 | 104,40 | 104,07 | 0,39 | 0,39 | 104,59 | 104,26 | 7,55 | 0,10 |
| существующее положение | 731 | 729 | 43,47 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,49 | 0,50 | 104,42 | 104,40 | 1,00 | 1,00 | 104,92 | 104,90 | 0,46 | 0,10 |
| существующее положение | 733 | 731 | 42,14 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,79 | 0,22 | 104,71 | 104,42 | 0,45 | 0,45 | 104,93 | 104,64 | 6,88 | 0,15 |
| существующее положение | 735 | 733 | 19,83 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,17 | 104,71 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 737 | 733 | 18,65 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 106,72 | 104,71 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 739 | 737 | 7,36 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,28 | 106,72 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 741 | 733 | 26,21 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,77 | 0,50 | 104,74 | 104,71 | 1,00 | 1,00 | 105,24 | 105,21 | 1,15 | 0,15 |
| существующее положение | 743 | 741 | 33,51 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,59 | 0,06 | 105,58 | 104,74 | 0,30 | 0,30 | 105,64 | 104,70 | 27,98 | 0,01 |
| существующее положение | 745 | 743 | 16,34 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,57 | 0,12 | 105,61 | 105,58 | 0,59 | 0,59 | 105,73 | 105,70 | 1,85 | 0,01 |
| существующее положение | 747 | 745 | 48,75 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,92 | 0,07 | 105,98 | 105,61 | 0,36 | 0,36 | 106,05 | 105,68 | 7,59 | 0,01 |
| существующее положение | 749 | 747 | 35,9 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,86 | 0,07 | 106,24 | 105,98 | 0,34 | 0,34 | 106,31 | 106,05 | 7,24 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.102,вв3 | 749 | 15,03 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,70 | 0,01 | 109,47 | 106,24 | 0,15 | 0,15 | 109,49 | 106,26 | 214,90 | 0,00 |
| существующее положение | 753 | 749 | 38,22 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,83 | 0,06 | 106,52 | 106,24 | 0,31 | 0,31 | 106,58 | 106,30 | 7,33 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.102,вв2 | 753 | 11,49 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,82 | 0,01 | 109,47 | 106,52 | 0,14 | 0,14 | 109,48 | 106,53 | 256,75 | 0,00 |
| существующее положение | 757 | 753 | 33,23 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,85 | 0,05 | 106,82 | 106,52 | 0,26 | 0,26 | 106,87 | 106,57 | 9,03 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.102,вв1 | 757 | 13,1 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,66 | 0,01 | 109,47 | 106,82 | 0,15 | 0,15 | 109,49 | 106,84 | 202,29 | 0,00 |
| существующее положение | 761 | 757 | 28,07 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,71 | 0,05 | 107,01 | 106,82 | 0,25 | 0,25 | 107,06 | 106,87 | 6,77 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.104,вв1 | 761 | 12,22 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,58 | 0,02 | 108,90 | 107,01 | 0,18 | 0,18 | 108,92 | 107,03 | 154,66 | 0,00 |
| существующее положение | 765 | 761 | 41,95 | чуг. | 0,15 | 0,01 | 0,59 | 0,05 | 107,27 | 107,01 | 0,32 | 0,32 | 107,32 | 107,06 | 6,20 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.104,вв2 | 765 | 13,03 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,48 | 0,02 | 108,90 | 107,27 | 0,18 | 0,18 | 108,92 | 107,29 | 125,10 | 0,00 |
| существующее положение | 769 | 765 | 38,56 | чуг. | 0,15 | 0,01 | 0,51 | 0,03 | 107,54 | 107,27 | 0,22 | 0,22 | 107,57 | 107,30 | 7,00 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.104,вв3 | 769 | 14,33 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,34 | 0,02 | 108,90 | 107,54 | 0,20 | 0,20 | 108,92 | 107,56 | 94,91 | 0,00 |
| существующее положение | 773 | 741 | 21 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 2,51 | 0,25 | 105,00 | 104,74 | 0,49 | 0,49 | 105,25 | 104,99 | 12,38 | 0,24 |
| существующее положение | 2169 | 803 | 47,87 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,85 | 0,05 | 105,54 | 105,09 | 0,26 | 0,26 | 105,59 | 105,14 | 9,40 | 0,01 |
| существующее положение | 803 | 805 | 21,63 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,64 | 0,06 | 105,09 | 105,00 | 0,32 | 0,32 | 105,15 | 105,06 | 4,16 | 0,01 |
| существующее положение | 805 | 807 | 9,3 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,35 | 0,02 | 105,88 | 105,00 | 0,08 | 0,08 | 105,90 | 105,02 | 94,62 | 0,00 |
| существующее положение | 809 | 807 | 15,02 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,62 | 0,03 | 106,02 | 105,88 | 0,21 | 0,21 | 106,05 | 105,91 | 9,32 | 0,00 |
| существующее положение | 811 | 809 | 11,66 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,70 | 0,03 | 106,17 | 106,02 | 0,19 | 0,19 | 106,20 | 106,05 | 12,86 | 0,00 |
| существующее положение | 813 | 811 | 9,04 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,68 | 0,03 | 106,28 | 106,17 | 0,20 | 0,20 | 106,31 | 106,20 | 12,17 | 0,00 |
| существующее положение | 815 | 813 | 14,17 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,83 | 0,03 | 106,59 | 106,28 | 0,17 | 0,17 | 106,62 | 106,31 | 21,88 | 0,00 |
| существующее положение | 817 | 815 | 4,52 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,54 | 0,02 | 106,64 | 106,59 | 0,14 | 0,14 | 106,66 | 106,61 | 11,06 | 0,00 |
| существующее положение | школа№2(76),вв1 | 817 | 4,02 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,20 | 0,01 | 108,62 | 106,64 | 0,10 | 0,10 | 108,63 | 106,65 | 492,54 | 0,00 |
| существующее положение | школа№2(76),вв2 | 815 | 4,26 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,16 | 0,01 | 108,62 | 106,59 | 0,10 | 0,10 | 108,63 | 106,60 | 476,53 | 0,00 |
| существующее положение | 823 | 813 | 8,38 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,47 | 106,28 | 0,00 | 0,00 | 106,47 | 106,28 | 22,67 | 0,00 |
| существующее положение | 825 | 823 | 4,28 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 106,47 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 106,47 | 259,35 | 0,00 |
| существующее положение | 805 | 827 | 47,64 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,34 | 0,13 | 105,00 | 104,97 | 0,64 | 0,64 | 105,13 | 105,10 | 0,63 | 0,01 |
| существующее положение | 827 | 829 | 28,88 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,84 | 0,04 | 104,97 | 103,04 | 0,18 | 0,18 | 105,01 | 103,11 | 65,79 | 0,01 |
| существующее положение | 829 | 831 | 72,18 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 0,65 | 0,61 | 103,04 | 103,02 | 0,61 | 0,61 | 103,65 | 103,63 | 0,28 | 0,32 |
| существующее положение | 831 | 833 | 70,28 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 1,34 | 0,34 | 103,02 | 102,88 | 0,34 | 0,34 | 103,36 | 103,22 | 1,99 | 0,32 |
| существующее положение | 833 | 835 | 140,9 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 1,17 | 0,39 | 102,88 | 102,69 | 0,39 | 0,39 | 103,27 | 103,08 | 1,35 | 0,33 |
| существующее положение | 835 | 837 | 70,88 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 1,05 | 0,42 | 102,69 | 102,62 | 0,42 | 0,42 | 103,11 | 103,04 | 0,99 | 0,33 |
| существующее положение | 837 | 839 | 46,39 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 0,77 | 0,54 | 102,62 | 102,60 | 0,54 | 0,54 | 103,16 | 103,14 | 0,43 | 0,33 |
| существующее положение | 839 | 719 | 26,06 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 1,23 | 0,37 | 102,60 | 102,56 | 0,37 | 0,37 | 102,97 | 102,93 | 1,54 | 0,33 |
| существующее положение | 1286 | 1567 | 24,73 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,47 | 0,07 | 111,15 | 111,10 | 0,35 | 0,35 | 111,22 | 111,17 | 2,02 | 0,00 |
| существующее положение | 1288 | 1286 | 23,97 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,49 | 0,06 | 111,21 | 111,15 | 0,31 | 0,31 | 111,27 | 111,21 | 2,50 | 0,00 |
| существующее положение | 1290 | 1288 | 26,87 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,54 | 0,05 | 111,31 | 111,21 | 0,26 | 0,26 | 111,36 | 111,26 | 3,72 | 0,00 |
| существующее положение | 1292 | 1290 | 23,79 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,68 | 0,04 | 111,51 | 111,31 | 0,19 | 0,19 | 111,55 | 111,35 | 8,41 | 0,00 |
| существующее положение | 1294 | 1292 | 25,88 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,35 | 0,05 | 111,55 | 111,51 | 0,26 | 0,26 | 111,60 | 111,56 | 1,55 | 0,00 |
| существующее положение | 1296 | 1294 | 23,68 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,42 | 0,04 | 111,63 | 111,55 | 0,19 | 0,19 | 111,67 | 111,59 | 3,38 | 0,00 |
| существующее положение | 1298 | 1296 | 26,07 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,47 | 0,03 | 111,80 | 111,63 | 0,13 | 0,13 | 111,83 | 111,66 | 6,52 | 0,00 |
| существующее положение | 1300 | 1298 | 9,12 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,46 | 0,02 | 111,90 | 111,80 | 0,08 | 0,08 | 111,92 | 111,82 | 10,97 | 0,00 |
| существующее положение | 1340 | 1341 | 9,65 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,51 | 0,02 | 110,67 | 110,54 | 0,11 | 0,11 | 110,69 | 110,56 | 13,47 | 0,00 |
| существующее положение | 1341 | 1343 | 30,05 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,55 | 0,03 | 110,54 | 110,26 | 0,18 | 0,18 | 110,57 | 110,29 | 9,32 | 0,00 |
| существующее положение | 1343 | 1345 | 25,44 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,49 | 0,03 | 110,26 | 110,08 | 0,13 | 0,13 | 110,29 | 110,11 | 7,08 | 0,00 |
| существующее положение | 1345 | 1347 | 21,38 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,45 | 0,04 | 110,08 | 109,99 | 0,18 | 0,18 | 110,12 | 110,03 | 4,21 | 0,00 |
| существующее положение | 1347 | 1349 | 20,78 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,69 | 0,03 | 109,99 | 109,77 | 0,16 | 0,16 | 110,02 | 109,80 | 10,59 | 0,00 |
| существующее положение | 1349 | 1351 | 42,16 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,42 | 0,04 | 109,77 | 109,65 | 0,17 | 0,17 | 109,81 | 109,69 | 2,85 | 0,00 |
| существующее положение | 1353 | 1351 | 8,38 | чуг. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 110,10 | 109,65 | 0,00 | 0,00 | 110,10 | 109,65 | 53,70 | 0,00 |
| существующее положение | 1351 | 1655 | 21,78 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,53 | 0,04 | 109,65 | 109,53 | 0,14 | 0,14 | 109,69 | 109,57 | 5,51 | 0,00 |
| существующее положение | 1367 | 1366 | 19,02 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,31 | 0,04 | 109,62 | 109,59 | 0,21 | 0,21 | 109,66 | 109,63 | 1,58 | 0,00 |
| существующее положение | 1369 | 1367 | 19,35 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,20 | 0,05 | 109,63 | 109,62 | 0,25 | 0,25 | 109,68 | 109,67 | 0,52 | 0,00 |
| существующее положение | 1371 | 1369 | 25,36 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,45 | 0,02 | 109,80 | 109,63 | 0,12 | 0,12 | 109,82 | 109,65 | 6,70 | 0,00 |
| существующее положение | 1373 | 1371 | 9,44 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,42 | 0,02 | 109,88 | 109,80 | 0,09 | 0,09 | 109,90 | 109,82 | 8,48 | 0,00 |
| существующее положение | 1375 | 1373 | 18,88 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,27 | 0,02 | 109,96 | 109,88 | 0,08 | 0,08 | 109,98 | 109,90 | 4,24 | 0,00 |
| существующее положение | 1366 | 1377 | 21,79 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,47 | 0,04 | 109,59 | 109,51 | 0,21 | 0,21 | 109,63 | 109,55 | 3,67 | 0,00 |
| существующее положение | 1377 | 6102 | 16,17 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,44 | 0,10 | 109,51 | 109,49 | 0,52 | 0,52 | 109,61 | 109,59 | 1,24 | 0,01 |
| существующее положение | 1379 | 1381 | 10,38 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,85 | 0,07 | 109,42 | 109,35 | 0,35 | 0,35 | 109,49 | 109,42 | 6,74 | 0,01 |
| существующее положение | 1381 | 1383 | 35,57 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,90 | 0,07 | 109,35 | 109,08 | 0,35 | 0,35 | 109,42 | 109,15 | 7,59 | 0,01 |
| существующее положение | 1383 | 1356 | 23,13 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,57 | 0,10 | 109,08 | 109,03 | 0,49 | 0,49 | 109,18 | 109,13 | 2,16 | 0,01 |
| существующее положение | 1356 | 1357 | 26,32 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,67 | 0,09 | 109,03 | 108,94 | 0,43 | 0,43 | 109,12 | 109,03 | 3,42 | 0,01 |
| существующее положение | 1358 | 1357 | 12,97 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,60 | 108,94 | 0,00 | 0,00 | 109,60 | 108,94 | 50,89 | 0,00 |
| существующее положение | 1357 | 1359 | 36,95 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,60 | 0,09 | 108,94 | 108,85 | 0,47 | 0,47 | 109,04 | 108,95 | 2,45 | 0,01 |
| существующее положение | 1359 | 1360 | 7,78 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,01 | 0,06 | 108,85 | 108,77 | 0,32 | 0,32 | 108,91 | 108,83 | 10,38 | 0,01 |
| существующее положение | 1360 | 1361 | 12,85 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,40 | 0,09 | 108,77 | 108,59 | 0,45 | 0,45 | 108,86 | 108,68 | 14,01 | 0,02 |
| существующее положение | 1361 | 1362 | 18,49 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,22 | 0,13 | 108,59 | 108,44 | 0,65 | 0,65 | 108,72 | 108,57 | 8,11 | 0,03 |
| существующее положение | 1362 | 1363 | 11,64 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,57 | 0,03 | 108,44 | 108,36 | 0,17 | 0,17 | 108,48 | 108,40 | 6,87 | 0,00 |
| существующее положение | 1363 | 1364 | 25,88 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,52 | 0,05 | 108,36 | 108,28 | 0,22 | 0,22 | 108,42 | 108,34 | 3,09 | 0,00 |
| существующее положение | 1364 | 1365 | 22,42 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,80 | 0,05 | 108,28 | 108,11 | 0,22 | 0,22 | 108,33 | 108,16 | 7,58 | 0,01 |
| существующее положение | 1395 | 1905 | 8,9 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,29 | 0,05 | 109,07 | 109,06 | 0,26 | 0,26 | 109,12 | 109,11 | 1,12 | 0,00 |
| существующее положение | 1397 | 1395 | 6,59 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,46 | 0,03 | 109,10 | 109,07 | 0,17 | 0,17 | 109,13 | 109,10 | 4,55 | 0,00 |
| существующее положение | 1399 | 1397 | 12,45 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,39 | 0,03 | 109,14 | 109,10 | 0,18 | 0,18 | 109,18 | 109,14 | 3,21 | 0,00 |
| существующее положение | 1401 | 1399 | 9,25 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,51 | 0,03 | 109,21 | 109,14 | 0,13 | 0,13 | 109,24 | 109,17 | 7,57 | 0,00 |
| существующее положение | 1403 | 1401 | 14,64 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 109,21 | 109,21 | 0,55 | 0,55 | 109,32 | 109,32 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | 1405 | 1403 | 2,79 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,63 | 0,02 | 109,26 | 109,21 | 0,10 | 0,10 | 109,28 | 109,23 | 17,92 | 0,00 |
| существующее положение | 1407 | 1405 | 12,98 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,36 | 0,02 | 109,34 | 109,26 | 0,09 | 0,09 | 109,36 | 109,28 | 6,16 | 0,00 |
| существующее положение | 1409 | 1407 | 14,44 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,43 | 0,02 | 109,48 | 109,34 | 0,08 | 0,08 | 109,50 | 109,36 | 9,70 | 0,00 |
| существующее положение | 1411 | 1409 | 10,18 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,30 | 0,02 | 109,52 | 109,48 | 0,10 | 0,10 | 109,54 | 109,50 | 3,93 | 0,00 |
| существующее положение | 1413 | 1411 | 2,99 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,37 | 0,02 | 109,54 | 109,52 | 0,09 | 0,09 | 109,56 | 109,54 | 6,69 | 0,00 |
| существующее положение | 1415 | 1413 | 13,04 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 109,54 | 109,54 | 0,36 | 0,36 | 109,61 | 109,61 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | 1417 | 1903 | 18,74 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,06 | 0,02 | 109,65 | 108,91 | 0,07 | 0,07 | 109,67 | 108,93 | 39,49 | 0,00 |
| существующее положение | 1419 | 1417 | 8,15 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,42 | 0,05 | 109,67 | 109,65 | 0,25 | 0,25 | 109,72 | 109,70 | 2,45 | 0,00 |
| существующее положение | 1421 | 1419 | 7,53 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,60 | 0,02 | 109,76 | 109,67 | 0,12 | 0,12 | 109,78 | 109,69 | 11,95 | 0,00 |
| существующее положение | 1423 | 1893 | 14,07 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,77 | 0,01 | 108,15 | 107,64 | 0,07 | 0,07 | 108,17 | 107,66 | 36,25 | 0,00 |
| существующее положение | 1425 | 1423 | 9,31 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,34 | 0,02 | 108,20 | 108,15 | 0,10 | 0,10 | 108,22 | 108,17 | 5,37 | 0,00 |
| существующее положение | 1427 | 1425 | 11,98 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,29 | 0,01 | 108,27 | 108,20 | 0,07 | 0,07 | 108,28 | 108,21 | 5,84 | 0,00 |
| существующее положение | 1429 | 1427 | 12,23 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,46 | 0,03 | 108,34 | 108,27 | 0,14 | 0,14 | 108,37 | 108,30 | 5,72 | 0,00 |
| существующее положение | 1431 | 1429 | 10,26 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,45 | 0,02 | 108,41 | 108,34 | 0,12 | 0,12 | 108,43 | 108,36 | 6,82 | 0,00 |
| существующее положение | 1433 | 1431 | 11,71 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,39 | 0,02 | 108,49 | 108,41 | 0,10 | 0,10 | 108,51 | 108,43 | 6,83 | 0,00 |
| существующее положение | 1435 | 1427 | 11,65 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 110,19 | 108,27 | 0,00 | 0,00 | 110,19 | 108,27 | 164,81 | 0,00 |
| существующее положение | 1437 | 1435 | 15,52 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 110,28 | 110,19 | 0,00 | 0,00 | 110,28 | 110,19 | 5,80 | 0,00 |
| существующее положение | 1439 | 1437 | 10,38 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 110,69 | 110,28 | 0,00 | 0,00 | 110,69 | 110,28 | 39,50 | 0,00 |
| существующее положение | 1441 | 1433 | 17,28 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,18 | 0,02 | 108,52 | 108,49 | 0,05 | 0,05 | 108,54 | 108,51 | 1,74 | 0,00 |
| существующее положение | 1443 | 1433 | 37,52 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 108,60 | 108,49 | 0,05 | 0,05 | 108,61 | 108,50 | 2,93 | 0,00 |
| существующее положение | 1445 | 1441 | 9,58 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,53 | 0,04 | 108,57 | 108,52 | 0,19 | 0,19 | 108,61 | 108,56 | 5,22 | 0,00 |
| существующее положение | 1447 | 1445 | 11,77 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,39 | 0,04 | 108,60 | 108,57 | 0,21 | 0,21 | 108,64 | 108,61 | 2,55 | 0,00 |
| существующее положение | 1449 | 1447 | 12,3 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,37 | 0,04 | 108,63 | 108,60 | 0,20 | 0,20 | 108,67 | 108,64 | 2,44 | 0,00 |
| существующее положение | 1451 | 1449 | 9,56 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,74 | 0,02 | 108,86 | 108,63 | 0,11 | 0,11 | 108,88 | 108,65 | 24,06 | 0,00 |
| существующее положение | 1453 | 1451 | 12,14 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,48 | 0,02 | 108,95 | 108,86 | 0,12 | 0,12 | 108,97 | 108,88 | 7,41 | 0,00 |
| существующее положение | 1455 | 1453 | 5,37 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 108,95 | 108,95 | 0,35 | 0,35 | 109,02 | 109,02 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | 1457 | 1455 | 12,95 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,30 | 0,02 | 109,01 | 108,95 | 0,09 | 0,09 | 109,03 | 108,97 | 4,63 | 0,00 |
| существующее положение | 1459 | 2080 | 29,43 | кер. | 0,15 | 0,01 | 1,61 | 0,05 | 108,36 | 106,66 | 0,34 | 0,34 | 108,41 | 106,71 | 57,76 | 0,01 |
| существующее положение | 1461 | 1459 | 13,93 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,48 | 0,15 | 108,41 | 108,36 | 1,00 | 1,00 | 108,56 | 108,51 | 3,59 | 0,01 |
| существующее положение | 1453 | 1461 | 14,44 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,71 | 0,11 | 108,50 | 108,41 | 0,71 | 0,71 | 108,61 | 108,52 | 6,23 | 0,01 |
| существующее положение | 1465 | 1453 | 17,56 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,68 | 0,11 | 108,60 | 108,50 | 0,72 | 0,72 | 108,71 | 108,61 | 5,70 | 0,01 |
| существующее положение | 1467 | 1465 | 14,54 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,51 | 0,15 | 108,66 | 108,60 | 1,00 | 1,00 | 108,81 | 108,75 | 4,13 | 0,01 |
| существующее положение | 1469 | 1467 | 12,28 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,76 | 0,15 | 108,77 | 108,66 | 1,00 | 1,00 | 108,92 | 108,81 | 8,96 | 0,01 |
| существующее положение | 1471 | 1469 | 12,46 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,76 | 0,09 | 108,87 | 108,77 | 0,57 | 0,57 | 108,96 | 108,86 | 8,03 | 0,01 |
| существующее положение | 1473 | 1471 | 16,71 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,44 | 0,15 | 108,92 | 108,87 | 1,00 | 1,00 | 109,07 | 109,02 | 2,99 | 0,01 |
| существующее положение | 1475 | 1473 | 10,29 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,50 | 0,15 | 108,96 | 108,92 | 1,00 | 1,00 | 109,11 | 109,07 | 3,89 | 0,01 |
| существующее положение | 1477 | 1475 | 10,73 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,91 | 0,11 | 109,07 | 108,96 | 0,72 | 0,72 | 109,18 | 109,07 | 10,25 | 0,01 |
| существующее положение | 1479 | 1477 | 13,28 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,69 | 0,15 | 109,17 | 109,07 | 1,00 | 1,00 | 109,32 | 109,22 | 7,53 | 0,01 |
| существующее положение | 1481 | 1479 | 9,43 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,69 | 0,15 | 109,24 | 109,17 | 1,00 | 1,00 | 109,39 | 109,32 | 7,42 | 0,01 |
| существующее положение | 1483 | 1481 | 11,81 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,87 | 0,15 | 109,38 | 109,24 | 1,00 | 1,00 | 109,53 | 109,39 | 11,91 | 0,02 |
| существующее положение | 1485 | 1483 | 12,55 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,45 | 0,15 | 109,42 | 109,38 | 1,00 | 1,00 | 109,57 | 109,53 | 3,18 | 0,01 |
| существующее положение | 1487 | 1485 | 10,24 | кер. | 0,15 | 0,01 | 1,01 | 0,08 | 109,57 | 109,42 | 0,56 | 0,56 | 109,65 | 109,50 | 14,65 | 0,01 |
| существующее положение | 1489 | 1487 | 11,33 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,75 | 0,11 | 109,65 | 109,57 | 0,71 | 0,71 | 109,76 | 109,68 | 7,06 | 0,01 |
| существующее положение | 1491 | 1489 | 30,53 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,56 | 0,15 | 109,80 | 109,65 | 1,00 | 1,00 | 109,95 | 109,80 | 4,91 | 0,01 |
| существующее положение | 1493 | 1491 | 6,16 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,43 | 0,02 | 109,86 | 109,80 | 0,16 | 0,16 | 109,89 | 109,83 | 9,74 | 0,00 |
| существующее положение | 1495 | 1493 | 10,03 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,34 | 0,02 | 109,93 | 109,86 | 0,15 | 0,15 | 109,95 | 109,88 | 6,98 | 0,00 |
| существующее положение | 1497 | 1495 | 11,96 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,28 | 0,02 | 110,03 | 109,93 | 0,10 | 0,10 | 110,05 | 109,95 | 8,36 | 0,00 |
| существующее положение | 1499 | 1491 | 11,91 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,33 | 0,15 | 109,86 | 109,80 | 1,00 | 1,00 | 109,97 | 109,95 | 1,68 | 0,01 |
| существующее положение | 1501 | 1499 | 33,72 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,97 | 0,10 | 110,22 | 109,86 | 0,68 | 0,68 | 110,32 | 109,92 | 11,86 | 0,01 |
| существующее положение | 1503 | 1501 | 28,86 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,61 | 0,06 | 110,42 | 110,22 | 0,41 | 0,41 | 110,48 | 110,28 | 6,93 | 0,00 |
| существующее положение | 1505 | 1503 | 22,68 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,41 | 0,05 | 110,51 | 110,42 | 0,33 | 0,33 | 110,56 | 110,47 | 3,97 | 0,00 |
| существующее положение | 1507 | 1501 | 20,52 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,71 | 0,07 | 110,38 | 110,22 | 0,50 | 0,50 | 110,46 | 110,30 | 7,80 | 0,01 |
| существующее положение | 1509 | 1507 | 25,97 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,49 | 0,07 | 110,48 | 110,38 | 0,48 | 0,48 | 110,55 | 110,45 | 3,85 | 0,00 |
| существующее положение | 1511 | 1509 | 9,31 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,33 | 0,06 | 110,50 | 110,48 | 0,39 | 0,39 | 110,56 | 110,54 | 2,15 | 0,00 |
| существующее положение | 1514 | 1513 | 27,78 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 110,28 | 110,06 | 0,06 | 0,06 | 110,29 | 110,07 | 7,92 | 0,00 |
| существующее положение | 1516 | 1514 | 17,23 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,30 | 0,01 | 110,70 | 110,28 | 0,05 | 0,05 | 110,71 | 110,29 | 24,38 | 0,00 |
| существующее положение | 1518 | 1516 | 10,37 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,40 | 0,01 | 111,24 | 110,70 | 0,04 | 0,04 | 111,25 | 110,71 | 52,07 | 0,00 |
| существующее положение | 1513 | 1520 | 9,46 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,26 | 0,15 | 110,06 | 110,05 | 1,00 | 1,00 | 110,21 | 110,20 | 1,06 | 0,00 |
| существующее положение | 1520 | 1522 | 25,26 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,42 | 0,15 | 110,05 | 109,98 | 1,00 | 1,00 | 110,20 | 110,13 | 2,77 | 0,01 |
| существующее положение | 1522 | 1524 | 3,82 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,41 | 0,15 | 109,98 | 109,97 | 1,00 | 1,00 | 110,13 | 110,12 | 2,62 | 0,01 |
| существующее положение | 1524 | 1526 | 20,39 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,75 | 0,15 | 109,97 | 109,79 | 1,00 | 1,00 | 110,12 | 109,94 | 8,83 | 0,01 |
| существующее положение | 1526 | 1528 | 3,79 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,79 | 109,75 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1528 | 1530 | 20,16 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,75 | 109,52 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1530 | 1532 | 4,77 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,52 | 109,51 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1532 | 1534 | 18,12 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,51 | 109,32 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1534 | 1536 | 5,02 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,32 | 106,29 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1536 | 1739 | 33,42 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 106,29 | 109,06 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1553 | 1552 | 11,62 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 110,63 | 110,57 | 0,07 | 0,07 | 110,64 | 110,58 | 5,16 | 0,00 |
| существующее положение | 1555 | 1552 | 27,31 | ст. | 0,25 | 0,01 | 0,26 | 0,13 | 110,58 | 110,57 | 0,54 | 0,54 | 110,71 | 110,70 | 0,37 | 0,01 |
| существующее положение | 1557 | 1555 | 2,54 | ст. | 0,25 | 0,01 | 0,61 | 0,07 | 110,59 | 110,58 | 0,28 | 0,28 | 110,66 | 110,65 | 3,94 | 0,01 |
| существующее положение | 1559 | 1557 | 21,37 | ст. | 0,25 | 0,01 | 0,37 | 0,10 | 110,61 | 110,59 | 0,41 | 0,41 | 110,71 | 110,69 | 0,94 | 0,01 |
| существующее положение | 1561 | 1559 | 22,05 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,85 | 0,06 | 110,68 | 110,61 | 0,30 | 0,30 | 110,74 | 110,57 | 7,71 | 0,01 |
| существующее положение | 1563 | 1561 | 23,36 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,71 | 0,06 | 110,80 | 110,68 | 0,32 | 0,32 | 110,87 | 110,75 | 5,14 | 0,01 |
| существующее положение | 1565 | 1563 | 25,25 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,76 | 0,06 | 110,97 | 110,80 | 0,29 | 0,29 | 111,03 | 110,86 | 6,73 | 0,01 |
| существующее положение | 1567 | 1565 | 23,31 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,69 | 0,06 | 111,10 | 110,97 | 0,29 | 0,29 | 111,16 | 111,03 | 5,58 | 0,01 |
| существующее положение | 1607 | 1606 | 3,18 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,80 | 0,06 | 108,92 | 108,90 | 0,12 | 0,12 | 108,98 | 108,96 | 6,29 | 0,01 |
| существующее положение | 1609 | 1607 | 31,45 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,76 | 0,06 | 109,15 | 108,92 | 0,12 | 0,12 | 109,21 | 108,98 | 7,31 | 0,01 |
| существующее положение | 1606 | 1611 | 7,12 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,90 | 0,06 | 108,90 | 108,84 | 0,11 | 0,11 | 108,96 | 108,90 | 8,43 | 0,01 |
| существующее положение | 1611 | 1613 | 27,41 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,00 | 0,09 | 108,84 | 108,67 | 0,17 | 0,17 | 108,93 | 108,76 | 6,20 | 0,02 |
| существующее положение | 1613 | 1615 | 8,09 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,84 | 0,10 | 108,67 | 108,64 | 0,20 | 0,20 | 108,77 | 108,74 | 3,71 | 0,02 |
| существующее положение | 1615 | 1617 | 6,92 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,97 | 0,09 | 108,64 | 108,60 | 0,18 | 0,18 | 108,73 | 108,69 | 5,78 | 0,02 |
| существующее положение | 1617 | 1619 | 12,19 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,11 | 0,50 | 108,60 | 108,60 | 1,00 | 1,00 | 109,10 | 109,10 | 0,00 | 0,02 |
| существующее положение | 1619 | 1621 | 16,09 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,44 | 0,15 | 108,60 | 108,59 | 0,30 | 0,30 | 108,75 | 108,74 | 0,62 | 0,02 |
| существующее положение | 1621 | 1623 | 2,05 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,93 | 0,09 | 108,59 | 108,58 | 0,18 | 0,18 | 108,68 | 108,67 | 4,88 | 0,02 |
| существующее положение | 1623 | 1625 | 10,77 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,51 | 0,14 | 108,58 | 108,57 | 0,28 | 0,28 | 108,72 | 108,71 | 0,93 | 0,02 |
| существующее положение | 1625 | 1627 | 12,93 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,90 | 0,06 | 108,57 | 108,90 | 0,11 | 0,11 | 108,63 | 108,15 | 38,37 | 0,02 |
| существующее положение | 1627 | 1629 | 2,19 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 4,68 | 0,08 | 108,90 | 108,40 | 0,51 | 0,51 | 108,98 | 108,48 | 203,25 | 0,04 |
| существующее положение | 1629 | 1631 | 3,18 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 1,28 | 0,15 | 108,40 | 108,35 | 1,00 | 1,00 | 108,55 | 108,50 | 15,72 | 0,02 |
| существующее положение | 1655 | 1656 | 11,79 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,56 | 0,07 | 109,53 | 109,50 | 0,30 | 0,30 | 109,60 | 109,57 | 2,55 | 0,01 |
| существующее положение | 1658 | 1656 | 8,08 | чуг. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 110,08 | 109,50 | 0,00 | 0,00 | 110,08 | 109,50 | 71,78 | 0,00 |
| существующее положение | 1660 | 1656 | 25,58 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,55 | 0,03 | 109,70 | 109,50 | 0,11 | 0,11 | 109,73 | 109,53 | 7,82 | 0,00 |
| существующее положение | 1662 |  | 7,56 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,47 | 0,02 | 109,79 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 109,81 | 109,72 | 11,73 | 0,00 |
| существующее положение | 1664 | 1662 | 4,2 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,91 | 109,79 | 0,00 | 0,00 | 109,91 | 109,79 | 28,57 | 0,00 |
| существующее положение | 1656 | 1666 | 24,53 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,58 | 0,08 | 109,50 | 109,44 | 0,26 | 0,26 | 109,58 | 109,52 | 2,45 | 0,01 |
| существующее положение | 1666 | 1668 | 21,76 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,85 | 0,06 | 109,44 | 109,29 | 0,21 | 0,21 | 109,50 | 109,35 | 6,89 | 0,01 |
| существующее положение | 1668 | 1609 | 15,56 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,95 | 0,06 | 109,29 | 109,15 | 0,20 | 0,20 | 109,35 | 109,21 | 9,00 | 0,01 |
| существующее положение | 1676 | 1753 | 37,75 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,49 | 0,05 | 108,34 | 108,22 | 0,16 | 0,16 | 108,39 | 108,27 | 3,15 | 0,00 |
| существующее положение | 1679 | 1680 | 3,8 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,99 | 0,01 | 109,91 | 109,48 | 0,06 | 0,06 | 109,92 | 109,49 | 113,16 | 0,00 |
| существующее положение | 1682 | 1680 | 2,2 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,75 | 109,48 | 0,00 | 0,00 | 109,75 | 109,48 | 122,73 | 0,00 |
| существующее положение | 1680 | 1676 | 24,38 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,72 | 0,01 | 109,48 | 108,34 | 0,07 | 0,07 | 109,49 | 108,35 | 46,76 | 0,00 |
| существующее положение | 1685 | 1791 | 45,37 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,24 | 0,30 | 108,30 | 108,29 | 1,00 | 1,00 | 108,60 | 108,59 | 0,22 | 0,02 |
| существующее положение | 1687 | 1685 | 47,01 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,62 | 0,30 | 108,37 | 108,30 | 1,00 | 1,00 | 108,67 | 108,60 | 1,49 | 0,04 |
| существующее положение | 1689 | 1687 | 45,98 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 1,78 | 0,15 | 108,93 | 108,37 | 0,50 | 0,50 | 109,08 | 108,52 | 12,18 | 0,06 |
| существующее положение | 1691 | 1689 | 45,98 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,50 | 0,40 | 108,96 | 108,93 | 1,00 | 1,00 | 109,36 | 109,33 | 0,65 | 0,06 |
| существующее положение | 1693 | 1691 | 53,29 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 1,70 | 0,14 | 109,52 | 108,96 | 0,35 | 0,35 | 109,66 | 109,10 | 10,51 | 0,07 |
| существующее положение | 1695 | 1693 | 92,58 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 1,36 | 0,17 | 110,05 | 109,52 | 0,42 | 0,42 | 110,22 | 109,69 | 5,73 | 0,07 |
| существующее положение | 1697 | 1695 | 50,56 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 1,36 | 0,17 | 110,34 | 110,05 | 0,42 | 0,42 | 110,51 | 110,22 | 5,74 | 0,07 |
| существующее положение | 3-й м-н персп. | 1697 | 49,61 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 1,32 | 0,17 | 110,60 | 110,34 | 0,43 | 0,43 | 110,77 | 110,51 | 5,24 | 0,07 |
| существующее положение | 1739 | 1740 | 12,9 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,06 | 109,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1742 | 1740 | 3,55 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,32 | 0,03 | 109,21 | 109,00 | 0,25 | 0,25 | 109,24 | 109,03 | 57,22 | 0,00 |
| существующее положение | 1740 | 1746 | 9,51 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,67 | 0,03 | 109,00 | 108,91 | 0,23 | 0,23 | 109,04 | 108,95 | 9,78 | 0,00 |
| существующее положение | 1746 | 1748 | 24,98 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,63 | 0,04 | 108,91 | 108,71 | 0,24 | 0,24 | 108,95 | 108,75 | 8,01 | 0,00 |
| существующее положение | 1748 | 1748 | 23,58 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,61 | 0,06 | 108,71 | 108,61 | 0,41 | 0,41 | 108,77 | 108,67 | 4,24 | 0,00 |
| существующее положение | 1748 | 1750 | 25,94 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,78 | 0,04 | 108,61 | 107,00 | 0,25 | 0,25 | 108,65 | 107,04 | 62,07 | 0,01 |
| существующее положение | 1750 | 2211 | 22,93 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,73 | 0,09 | 107,00 | 107,90 | 0,61 | 0,61 | 107,09 | 106,99 | 4,38 | 0,01 |
| существующее положение | 1754 | 1753 | 30,49 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 1,13 | 0,02 | 109,75 | 108,22 | 0,14 | 0,14 | 109,77 | 108,24 | 50,15 | 0,00 |
| существующее положение | 1746 | 1754 | 28,13 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,55 | 0,02 | 110,08 | 109,75 | 0,14 | 0,14 | 110,10 | 109,77 | 11,73 | 0,00 |
| существующее положение | 1758 | 1754 | 18,72 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,82 | 0,02 | 110,57 | 109,75 | 0,11 | 0,11 | 110,59 | 109,77 | 43,80 | 0,00 |
| существующее положение | 1760 | 1746 | 29,07 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,47 | 0,02 | 110,30 | 110,08 | 0,16 | 0,16 | 110,32 | 110,10 | 7,57 | 0,00 |
| существующее положение | 1762 | 1763 | 14,25 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,21 | 110,20 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1763 | 1765 | 3,88 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,20 | 110,08 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1763 | 1767 | 15,91 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,20 | 110,33 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1767 | 1769 | 8,15 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,33 | 110,82 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1765 | 1771 | 14,56 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,08 | 108,55 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1767 | 1775 | 22,77 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,33 | 110,08 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1775 | 1777 | 28,68 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,08 | 107,33 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1777 | 1779 | 46,58 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,43 | 0,16 | 107,73 | 107,70 | 0,55 | 0,55 | 107,90 | 107,87 | 0,64 | 0,02 |
| существующее положение | 1779 | 1781 | 12,04 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 2,15 | 0,05 | 107,70 | 107,00 | 0,17 | 0,17 | 107,75 | 107,05 | 58,14 | 0,02 |
| существующее положение | 1783 | 1781 | 7,03 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 2,82 | 0,03 | 108,11 | 107,00 | 0,11 | 0,11 | 108,14 | 107,03 | 157,90 | 0,01 |
| существующее положение | 1773 | 1783 | 24,17 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,56 | 0,11 | 108,15 | 108,11 | 0,35 | 0,35 | 108,26 | 108,22 | 1,66 | 0,01 |
| существующее положение | 1753 | 1773 | 20,76 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,73 | 0,09 | 108,22 | 108,15 | 0,29 | 0,29 | 108,31 | 108,24 | 3,44 | 0,01 |
| существующее положение | 1781 | 1789 | 33,07 | ж/б | 0,45 | 0,01 | 1,23 | 0,09 | 107,00 | 106,72 | 0,21 | 0,21 | 107,09 | 106,81 | 8,47 | 0,03 |
| существующее положение | 1791 | 1777 | 45,46 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 1,25 | 0,07 | 108,29 | 107,73 | 0,25 | 0,25 | 108,36 | 107,80 | 12,32 | 0,02 |
| существующее положение | 1807 | 2241 | 224,78 | ж/б | 0,45 | 0,01 | 0,97 | 0,11 | 106,46 | 105,49 | 0,25 | 0,25 | 106,57 | 105,60 | 4,32 | 0,03 |
| существующее положение | 1789 | 1807 | 225,01 | ж/б | 0,45 | 0,01 | 0,60 | 0,16 | 106,72 | 106,46 | 0,35 | 0,35 | 106,88 | 106,62 | 1,16 | 0,03 |
| существующее положение | 18422 | 1843 | 21,56 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,44 | 0,06 | 105,80 | 105,76 | 0,21 | 0,21 | 105,86 | 105,82 | 1,86 | 0,00 |
| существующее положение | 1843 | 1845 | 7,18 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,51 | 0,06 | 105,76 | 105,74 | 0,19 | 0,19 | 105,82 | 105,80 | 2,79 | 0,00 |
| существующее положение | 1845 | 1847 | 12,45 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,84 | 0,04 | 105,74 | 105,61 | 0,14 | 0,14 | 105,78 | 105,65 | 10,44 | 0,01 |
| существующее положение | 1847 | 1849 | 12,51 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,74 | 0,05 | 105,61 | 105,52 | 0,16 | 0,16 | 105,66 | 105,57 | 7,19 | 0,01 |
| существующее положение | 1849 | 1851 | 14,25 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,07 | 0,30 | 105,52 | 105,52 | 1,00 | 1,00 | 105,82 | 105,82 | 0,00 | 0,01 |
| существующее положение | 1851 | 1853 | 18,38 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,53 | 0,06 | 105,52 | 105,47 | 0,21 | 0,21 | 105,58 | 105,53 | 2,72 | 0,01 |
| существующее положение | 1853 | 1855 | 14,34 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,78 | 0,05 | 105,47 | 105,36 | 0,17 | 0,17 | 105,52 | 105,41 | 7,67 | 0,01 |
| существующее положение | 1855 | 1857 | 13,17 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,57 | 0,06 | 105,36 | 105,32 | 0,22 | 0,22 | 105,43 | 105,39 | 3,04 | 0,01 |
| существующее положение | 1857 | 1859 | 21,5 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,69 | 0,06 | 105,32 | 105,21 | 0,19 | 0,19 | 105,38 | 105,27 | 5,12 | 0,01 |
| существующее положение | 1861 | 1859 | 19,38 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,75 | 0,02 | 105,57 | 105,21 | 0,08 | 0,08 | 105,59 | 105,23 | 18,58 | 0,00 |
| существующее положение | 1863 | 1861 | 51,89 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,84 | 0,03 | 106,70 | 105,57 | 0,17 | 0,17 | 106,73 | 105,60 | 21,78 | 0,00 |
| существующее положение | 1865 | 1863 | 11,27 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,76 | 0,01 | 107,88 | 106,70 | 0,04 | 0,04 | 107,89 | 106,71 | 104,70 | 0,00 |
| существующее положение | 1867 | 1863 | 32,68 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,56 | 0,03 | 106,94 | 106,70 | 0,21 | 0,21 | 106,97 | 106,73 | 7,34 | 0,00 |
| существующее положение | 1869 | 1867 | 21,62 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,44 | 0,03 | 107,03 | 106,94 | 0,17 | 0,17 | 107,06 | 106,97 | 4,16 | 0,00 |
| существующее положение | 1871 | 1869 | 17,99 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,49 | 0,03 | 107,13 | 107,03 | 0,16 | 0,16 | 107,16 | 107,06 | 5,56 | 0,00 |
| существующее положение | 1873 | 1871 | 20,36 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,88 | 0,01 | 108,79 | 107,13 | 0,05 | 0,05 | 108,80 | 107,14 | 81,53 | 0,00 |
| существующее положение | 1875 | 1871 | 28,07 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,34 | 0,03 | 107,21 | 107,13 | 0,15 | 0,15 | 107,24 | 107,16 | 2,85 | 0,00 |
| существующее положение | 1877 | 1875 | 19,53 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,80 | 0,01 | 108,41 | 107,21 | 0,05 | 0,05 | 108,42 | 107,22 | 61,44 | 0,00 |
| существующее положение | 1879 | 1875 | 22,16 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,36 | 0,02 | 107,35 | 107,21 | 0,09 | 0,09 | 107,37 | 107,23 | 6,32 | 0,00 |
| существующее положение | 1881 | 1879 | 5,72 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,41 | 0,02 | 107,40 | 107,35 | 0,08 | 0,08 | 107,42 | 107,37 | 8,74 | 0,00 |
| существующее положение | 1883 | 1881 | 17,03 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,59 | 0,01 | 108,09 | 107,40 | 0,07 | 0,07 | 108,10 | 107,41 | 40,52 | 0,00 |
| существующее положение | 1885 | 1881 | 7,78 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 107,40 | 107,40 | 1,00 | 1,00 | 107,60 | 107,60 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | 1887 | 1885 | 8,8 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,93 | 0,01 | 108,55 | 107,40 | 0,07 | 0,07 | 108,56 | 107,41 | 130,68 | 0,00 |
| существующее положение | 1889 | 1887 | 20,55 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,44 | 0,02 | 108,86 | 108,55 | 0,12 | 0,12 | 108,88 | 108,57 | 15,09 | 0,00 |
| существующее положение | 1891 | 1885 | 43,89 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,67 | 0,07 | 107,59 | 107,40 | 0,34 | 0,34 | 107,66 | 107,47 | 4,33 | 0,01 |
| существующее положение | 1893 | 1891 | 8,36 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,75 | 0,06 | 107,64 | 107,59 | 0,31 | 0,31 | 107,70 | 107,65 | 5,98 | 0,01 |
| существующее положение | 1895 | 1893 | 7,46 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,63 | 0,06 | 107,67 | 107,64 | 0,32 | 0,32 | 107,73 | 107,70 | 4,02 | 0,01 |
| существующее положение | 1897 | 1895 | 15,57 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,63 | 0,03 | 108,60 | 107,67 | 0,16 | 0,16 | 108,63 | 107,70 | 59,73 | 0,01 |
| существующее положение | 1899 | 1897 | 13,11 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,61 | 0,06 | 108,65 | 108,60 | 0,32 | 0,32 | 108,71 | 108,66 | 3,81 | 0,01 |
| существующее положение | 1901 | 1899 | 14,03 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,83 | 0,05 | 108,78 | 108,65 | 0,25 | 0,25 | 108,83 | 108,70 | 9,27 | 0,01 |
| существующее положение | 1903 | 1901 | 12,84 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,84 | 0,05 | 108,91 | 108,78 | 0,24 | 0,24 | 108,96 | 108,83 | 10,13 | 0,00 |
| существующее положение | 1905 | 1903 | 12,18 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,71 | 0,03 | 109,06 | 108,91 | 0,15 | 0,15 | 109,09 | 108,94 | 12,32 | 0,00 |
| существующее положение | 1859 | 1907 | 33,58 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,35 | 0,11 | 105,21 | 105,19 | 0,38 | 0,38 | 105,32 | 105,30 | 0,60 | 0,01 |
| существующее положение | 1907 | 1909 | 4,27 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,93 | 0,06 | 105,19 | 105,15 | 0,19 | 0,19 | 105,25 | 105,21 | 9,37 | 0,01 |
| существующее положение | 1909 | 1911 | 10,23 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,99 | 0,05 | 105,15 | 105,03 | 0,18 | 0,18 | 105,20 | 105,08 | 11,73 | 0,01 |
| существующее положение | 1911 | 1913 | 11,95 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,58 | 0,08 | 105,03 | 105,00 | 0,26 | 0,26 | 105,11 | 105,08 | 2,51 | 0,01 |
| существующее положение | 1915 | 1913 | 9,39 | асб. | 0,40 | 0,01 | 1,84 | 0,22 | 105,08 | 105,00 | 0,55 | 0,55 | 105,30 | 105,22 | 8,26 | 0,13 |
| существующее положение | 1917 | 1915 | 7,56 | асб. | 0,40 | 0,01 | 1,03 | 0,40 | 105,10 | 105,08 | 1,00 | 1,00 | 105,50 | 105,48 | 2,76 | 0,13 |
| существующее положение | 1919 | 1917 | 22,36 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,10 | 0,02 | 106,44 | 105,10 | 0,12 | 0,12 | 106,46 | 105,12 | 60,04 | 0,00 |
| существующее положение | 1921 | 1919 | 10,99 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,49 | 0,01 | 106,72 | 106,44 | 0,07 | 0,07 | 106,73 | 106,45 | 25,50 | 0,00 |
| существующее положение | 1923 | 1921 | 30,1 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,28 | 0,01 | 106,88 | 106,72 | 0,10 | 0,10 | 106,89 | 106,73 | 5,32 | 0,00 |
| существующее положение | 1925 | 1923 | 13,76 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,28 | 0,01 | 106,99 | 106,88 | 0,07 | 0,07 | 107,00 | 106,89 | 7,99 | 0,00 |
| существующее положение | 1927 | 1925 | 17,48 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 107,10 | 106,99 | 0,06 | 0,06 | 107,11 | 107,00 | 6,29 | 0,00 |
| существующее положение | 1929 | 1925 | 8,6 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,41 | 0,00 | 107,42 | 106,99 | 0,03 | 0,03 | 107,42 | 106,99 | 50,00 | 0,00 |
| существующее положение | 1931 | 1929 | 10,47 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,17 | 0,00 | 107,50 | 107,42 | 0,03 | 0,03 | 107,51 | 107,43 | 7,64 | 0,00 |
| существующее положение | 1933 | 1931 | 2,57 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 107,79 | 107,50 | 0,02 | 0,02 | 107,79 | 107,50 | 112,84 | 0,00 |
| существующее положение | 1935 | 1933 | 18,22 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 107,82 | 107,79 | 0,05 | 0,05 | 107,83 | 107,80 | 1,65 | 0,00 |
| существующее положение | 1937 | 1919 | 30,85 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,57 | 0,01 | 108,00 | 106,44 | 0,05 | 0,05 | 108,01 | 106,45 | 50,55 | 0,00 |
| существующее положение | 1939 | 1937 | 10,9 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,28 | 0,01 | 108,18 | 108,00 | 0,04 | 0,04 | 108,19 | 108,01 | 16,51 | 0,00 |
| существующее положение | 1913 | 1941 | 19,46 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,44 | 0,24 | 105,00 | 104,92 | 0,49 | 0,49 | 105,24 | 105,16 | 4,11 | 0,14 |
| существующее положение | 1941 | 1943 | 39,92 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,52 | 0,23 | 104,92 | 104,73 | 0,47 | 0,47 | 105,15 | 104,96 | 4,76 | 0,14 |
| существующее положение | 1943 | 1945 | 45,65 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,48 | 0,24 | 104,73 | 104,53 | 0,49 | 0,49 | 104,97 | 104,77 | 4,38 | 0,14 |
| существующее положение | 1945 | 1947 | 48,24 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 2,22 | 0,18 | 104,53 | 103,90 | 0,36 | 0,36 | 104,71 | 104,08 | 13,06 | 0,14 |
| существующее положение | 1947 | 1949 | 29,24 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,93 | 0,20 | 103,90 | 103,64 | 0,40 | 0,40 | 104,10 | 103,84 | 8,89 | 0,14 |
| существующее положение | 1951 | 1949 | 33,16 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,43 | 0,30 | 103,90 | 103,64 | 1,00 | 1,00 | 104,20 | 103,94 | 7,84 | 0,10 |
| существующее положение | 1953 | 1951 | 32,11 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,52 | 0,01 | 105,40 | 103,90 | 0,07 | 0,07 | 105,41 | 103,91 | 46,71 | 0,00 |
| существующее положение | 1955 | 1951 | 8,55 | асб. | 0,30 | 0,01 | 2,21 | 0,16 | 104,05 | 103,90 | 0,54 | 0,54 | 104,21 | 104,06 | 17,54 | 0,09 |
| существующее положение | 1957 | 1955 | 22,84 | асб. | 0,30 | 0,01 | 3,53 | 0,11 | 105,48 | 104,05 | 0,37 | 0,37 | 105,59 | 104,16 | 62,61 | 0,08 |
| существующее положение | 1959 | 1957 | 48,99 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,69 | 0,30 | 105,57 | 105,48 | 1,00 | 1,00 | 105,87 | 105,78 | 1,84 | 0,05 |
| существующее положение | 1961 | 1959 | 24,9 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,19 | 0,20 | 105,68 | 105,57 | 0,68 | 0,68 | 105,88 | 105,77 | 4,42 | 0,06 |
| существующее положение | 6016 | 1961 | 9,79 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,15 | 0,21 | 105,72 | 105,68 | 0,69 | 0,69 | 105,93 | 105,89 | 4,09 | 0,06 |
| существующее положение | 1965 | 1963 | 19,8 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,83 | 0,03 | 106,18 | 105,80 | 0,14 | 0,14 | 106,21 | 105,83 | 19,19 | 0,00 |
| существующее положение | 1967 | 1965 | 24,28 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,56 | 0,04 | 106,33 | 106,18 | 0,18 | 0,18 | 106,37 | 106,22 | 6,18 | 0,00 |
| существующее положение | 1969 | 1967 | 13,49 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,96 | 106,33 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1971 | 1969 | 38,32 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,58 | 107,96 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1973 | 1971 | 30,19 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,93 | 107,58 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1973 | 1975 | 5,66 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,93 | 108,20 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1975 | 1977 | 20,33 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,20 | 108,34 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1977 | 1979 | 34,6 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,34 | 108,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1981 | 1973 | 4,13 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,39 | 107,93 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1983 | 1981 | 15,98 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,01 | 109,39 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1985 | 1983 | 12,7 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,90 | 108,01 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1987 | 1985 | 29,39 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,50 | 107,90 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1989 | 1987 | 12,9 | асб. | 0,05 | 0,01 |  |  | 108,52 | 108,50 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1991 | 1987 | 22,06 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,55 | 108,50 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1993 | 1991 | 11,72 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,56 | 108,55 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1995 | 1993 | 14,33 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,72 | 109,56 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1997 | 1995 | 12,44 | асб. | 0,05 | 0,01 |  |  | 108,73 | 108,72 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2000 | 1999 | 2,54 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,11 | 0,15 | 106,60 | 106,60 | 1,00 | 1,00 | 106,75 | 106,75 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | 2002 | 2000 | 7,25 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,11 | 0,05 | 106,63 | 106,60 | 0,35 | 0,35 | 106,68 | 106,56 | 16,55 | 0,01 |
| существующее положение | 2004 | 2002 | 12,54 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,69 | 0,07 | 106,69 | 106,63 | 0,48 | 0,48 | 106,76 | 106,70 | 4,79 | 0,01 |
| существующее положение | 2006 | 2004 | 4,03 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,37 | 0,04 | 106,82 | 106,69 | 0,28 | 0,28 | 106,86 | 106,73 | 32,26 | 0,01 |
| существующее положение | 2008 | 2006 | 13,95 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,61 | 0,08 | 106,87 | 106,82 | 0,51 | 0,51 | 106,95 | 106,90 | 3,58 | 0,01 |
| существующее положение | 2010 | 2008 | 17,34 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,46 | 0,10 | 106,90 | 106,87 | 0,64 | 0,64 | 107,00 | 106,97 | 1,73 | 0,01 |
| существующее положение | 2012 | 2010 | 10,06 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,56 | 0,01 | 107,25 | 106,90 | 0,11 | 0,11 | 107,26 | 106,91 | 34,79 | 0,00 |
| существующее положение | 2014 | 2010 | 20,56 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,83 | 0,06 | 107,08 | 106,90 | 0,38 | 0,38 | 107,14 | 106,96 | 8,76 | 0,01 |
| существующее положение | 2016 | 2014 | 4,47 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,68 | 0,01 | 107,32 | 107,08 | 0,10 | 0,10 | 107,33 | 107,09 | 53,69 | 0,00 |
| существующее положение | 2018 | 2014 | 36,04 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,38 | 107,08 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2018 | 2020 | 10,85 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,38 | 108,42 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2020 | 2022 | 7,48 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,42 | 108,51 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2024 | 2014 | 11,77 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,59 | 0,03 | 107,18 | 107,08 | 0,21 | 0,21 | 107,21 | 107,11 | 8,50 | 0,00 |
| существующее положение | 2026 | 2024 | 10,61 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,56 | 0,03 | 107,27 | 107,18 | 0,19 | 0,19 | 107,30 | 107,21 | 8,48 | 0,00 |
| существующее положение | 2028 | 2026 | 11,91 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,34 | 0,03 | 107,30 | 107,27 | 0,23 | 0,23 | 107,34 | 107,31 | 2,52 | 0,00 |
| существующее положение | 2030 | 2028 | 4,49 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,63 | 0,02 | 107,38 | 107,30 | 0,12 | 0,12 | 107,40 | 107,32 | 17,82 | 0,00 |
| существующее положение | 2032 | 2030 | 9,68 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,29 | 0,03 | 107,40 | 107,38 | 0,21 | 0,21 | 107,43 | 107,41 | 2,07 | 0,00 |
| существующее положение | 2034 | 2032 | 9,8 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,99 | 0,01 | 108,61 | 107,40 | 0,06 | 0,06 | 108,62 | 107,41 | 123,47 | 0,00 |
| существующее положение | 2036 | 2034 | 13,37 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,42 | 0,01 | 108,77 | 108,61 | 0,10 | 0,10 | 108,79 | 108,63 | 11,97 | 0,00 |
| существующее положение | 2038 | 2039 | 9,12 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,85 | 0,00 | 107,52 | 105,89 | 0,03 | 0,03 | 107,53 | 105,90 | 178,73 | 0,00 |
| существующее положение | 2039 | 2041 | 19,09 | асб. | 0,40 | 0,01 | 0,97 | 0,25 | 105,89 | 105,85 | 0,62 | 0,62 | 106,14 | 106,10 | 2,10 | 0,08 |
| существующее положение | 2041 | 2043 | 12,91 | асб. | 0,40 | 0,01 | 1,73 | 0,23 | 105,85 | 105,76 | 0,58 | 0,58 | 106,08 | 105,99 | 6,97 | 0,13 |
| существующее положение | 2043 | 2045 | 11,85 | асб. | 0,40 | 0,01 | 1,93 | 0,21 | 105,76 | 105,65 | 0,53 | 0,53 | 105,97 | 105,86 | 9,28 | 0,13 |
| существующее положение | 2045 | 1917 | 40,33 | асб. | 0,40 | 0,01 | 2,23 | 0,19 | 105,65 | 105,10 | 0,47 | 0,47 | 105,84 | 105,29 | 13,64 | 0,13 |
| существующее положение | 2048 | 2049 | 10,38 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,30 | 0,01 | 108,08 | 108,02 | 0,10 | 0,10 | 108,10 | 108,04 | 5,78 | 0,00 |
| существующее положение | 2049 | 2051 | 11,42 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,36 | 0,02 | 108,02 | 107,96 | 0,14 | 0,14 | 108,04 | 107,98 | 5,25 | 0,00 |
| существующее положение | 2051 | 2053 | 8 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 107,96 | 106,03 | 0,07 | 0,07 | 107,97 | 106,04 | 237,39 | 0,00 |
| существующее положение | 2053 | 2039 | 50,36 | асб. | 0,40 | 0,01 | 1,08 | 0,22 | 106,03 | 105,89 | 0,56 | 0,56 | 106,25 | 106,11 | 2,78 | 0,08 |
| существующее положение | 2056 | 2053 | 38,75 | асб. | 0,40 | 0,01 | 1,36 | 0,19 | 106,23 | 106,03 | 0,46 | 0,46 | 106,42 | 106,22 | 5,16 | 0,08 |
| существующее положение | 2058 | 2056 | 19,47 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,81 | 0,03 | 107,72 | 106,23 | 0,22 | 0,22 | 107,75 | 106,26 | 76,53 | 0,01 |
| существующее положение | 2060 | 2058 | 12,89 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,13 | 0,04 | 107,99 | 107,72 | 0,29 | 0,29 | 108,03 | 107,76 | 20,95 | 0,00 |
| существующее положение | 2062 | 2060 | 13,15 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,64 | 0,06 | 108,05 | 107,99 | 0,43 | 0,43 | 108,11 | 108,05 | 4,56 | 0,00 |
| существующее положение | 2064 | 2062 | 14,27 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,64 | 0,03 | 108,21 | 108,05 | 0,19 | 0,19 | 108,24 | 108,08 | 11,21 | 0,00 |
| существующее положение | 2066 | 2064 | 13,24 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,30 | 0,04 | 108,23 | 108,21 | 0,29 | 0,29 | 108,27 | 108,25 | 1,51 | 0,00 |
| существующее положение | 2068 | 2066 | 10,2 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,59 | 0,02 | 108,35 | 108,23 | 0,16 | 0,16 | 108,37 | 108,25 | 11,77 | 0,00 |
| существующее положение | 2070 | 2068 | 12,98 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,46 | 0,02 | 108,44 | 108,35 | 0,16 | 0,16 | 108,46 | 108,37 | 6,93 | 0,00 |
| существующее положение | 2072 | 2070 | 12,89 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,51 | 0,02 | 108,59 | 108,44 | 0,12 | 0,12 | 108,61 | 108,46 | 11,64 | 0,00 |
| существующее положение | 2074 | 2072 | 14,88 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 0,03 | 108,60 | 108,59 | 0,20 | 0,20 | 108,63 | 108,62 | 0,67 | 0,00 |
| существующее положение | 2076 | 2074 | 12,54 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,32 | 0,01 | 108,70 | 108,60 | 0,08 | 0,08 | 108,71 | 108,61 | 7,97 | 0,00 |
| существующее положение | 2078 | 2056 | 24,68 | асб. | 0,40 | 0,01 | 0,88 | 0,16 | 106,29 | 106,23 | 0,41 | 0,41 | 106,45 | 106,39 | 2,43 | 0,04 |
| существующее положение | 2080 | 2078 | 18,94 | асб. | 0,40 | 0,01 | 1,87 | 0,10 | 106,66 | 106,29 | 0,24 | 0,24 | 106,76 | 106,39 | 19,54 | 0,04 |
| существующее положение | 2226 | 2082 | 48,19 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,97 | 0,09 | 106,72 | 106,43 | 0,30 | 0,30 | 106,81 | 106,52 | 6,04 | 0,02 |
| существующее положение | 2084 | 2082 | 36,59 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,18 | 0,04 | 107,29 | 106,43 | 0,29 | 0,29 | 107,33 | 106,47 | 23,57 | 0,00 |
| существующее положение | 2086 | 2084 | 19,57 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,91 | 0,05 | 107,51 | 107,29 | 0,35 | 0,35 | 107,56 | 107,34 | 11,24 | 0,00 |
| существующее положение | 2088 | 2086 | 6,13 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,72 | 0,02 | 107,84 | 107,51 | 0,11 | 0,11 | 107,86 | 107,53 | 53,83 | 0,00 |
| существующее положение | 2090 | 2086 | 15,8 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,65 | 0,06 | 107,64 | 107,51 | 0,39 | 0,39 | 107,70 | 107,57 | 8,23 | 0,00 |
| существующее положение | 2092 | 2090 | 14,31 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,86 | 0,05 | 107,90 | 107,64 | 0,32 | 0,32 | 107,95 | 107,69 | 18,17 | 0,00 |
| существующее положение | 2094 | 2092 | 12,39 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,49 | 0,07 | 107,95 | 107,90 | 0,45 | 0,45 | 108,02 | 107,97 | 4,04 | 0,00 |
| существующее положение | 2096 | 2094 | 12,21 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,20 | 0,05 | 107,96 | 107,95 | 0,36 | 0,36 | 108,01 | 108,00 | 0,82 | 0,00 |
| существующее положение | 2098 | 2096 | 4,75 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,06 | 0,15 | 107,96 | 107,96 | 1,00 | 1,00 | 108,11 | 108,11 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | 2100 | 2098 | 10,33 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,53 | 0,03 | 108,08 | 107,96 | 0,20 | 0,20 | 108,11 | 107,99 | 11,62 | 0,00 |
| существующее положение | 2102 | 2100 | 11,73 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,43 | 0,03 | 108,17 | 108,08 | 0,20 | 0,20 | 108,20 | 108,11 | 7,67 | 0,00 |
| существующее положение | 2104 | 2102 | 6,54 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 108,17 | 108,17 | 0,70 | 0,70 | 108,28 | 108,28 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | 2106 | 2104 | 12,12 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,40 | 0,03 | 108,27 | 108,17 | 0,17 | 0,17 | 108,30 | 108,20 | 8,25 | 0,00 |
| существующее положение | 2108 | 2106 | 9,24 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,22 | 0,03 | 108,29 | 108,27 | 0,19 | 0,19 | 108,32 | 108,30 | 2,17 | 0,00 |
| существующее положение | 2110 | 2108 | 12,48 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,29 | 0,02 | 108,40 | 108,29 | 0,10 | 0,10 | 108,42 | 108,31 | 8,81 | 0,00 |
| существующее положение | 2082 | 2112 | 5,51 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,39 | 0,09 | 106,43 | 106,36 | 0,30 | 0,30 | 106,52 | 106,45 | 12,15 | 0,03 |
| существующее положение | 2112 | 2114 | 18,06 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,68 | 0,16 | 106,36 | 106,33 | 0,54 | 0,54 | 106,52 | 106,49 | 1,66 | 0,03 |
| существующее положение | 2114 | 2116 | 9,08 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,99 | 0,12 | 106,33 | 106,29 | 0,42 | 0,42 | 106,46 | 106,42 | 4,41 | 0,03 |
| существующее положение | 2116 | 2118 | 26,69 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,50 | 0,22 | 106,29 | 106,27 | 0,75 | 0,75 | 106,52 | 106,50 | 0,75 | 0,03 |
| существующее положение | 2118 | 2120 | 23,05 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,19 | 0,11 | 106,27 | 106,11 | 0,38 | 0,38 | 106,39 | 106,23 | 6,94 | 0,03 |
| существующее положение | 2120 | 2122 | 25,34 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,45 | 0,30 | 106,11 | 106,09 | 1,00 | 1,00 | 106,41 | 106,39 | 0,79 | 0,03 |
| существующее положение | 2122 | 2124 | 22,73 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,65 | 0,20 | 106,09 | 106,06 | 0,68 | 0,68 | 106,29 | 106,26 | 1,32 | 0,03 |
| существующее положение | 2124 | 2126 | 29,28 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,08 | 0,14 | 106,06 | 105,92 | 0,46 | 0,46 | 106,20 | 106,06 | 4,78 | 0,03 |
| существующее положение | 2126 | 1963 | 11,52 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,43 | 0,11 | 105,92 | 105,80 | 0,37 | 0,37 | 106,03 | 105,91 | 10,42 | 0,03 |
| существующее положение | 2268 | 2129 | 145,81 | ж/б | 1,00 | 0,01 |  |  | 104,81 | 104,50 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2129 | 2131 | 151,53 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 0,37 | 0,14 | 104,50 | 104,42 | 0,11 | 0,11 | 104,64 | 104,56 | 0,53 | 0,03 |
| существующее положение | 2131 | 2133 | 35,43 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 104,42 | 105,68 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2133 | 2182 | 31,78 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,68 | 105,93 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2131 | 2136 | 107,01 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 0,06 | 0,48 | 104,42 | 104,42 | 0,40 | 0,40 | 104,90 | 104,90 | 0,00 | 0,03 |
| существующее положение | 2136 | 2138 | 57,91 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 0,27 | 0,17 | 104,42 | 104,41 | 0,14 | 0,14 | 104,59 | 104,58 | 0,17 | 0,03 |
| существующее положение | 2138 | 2140 | 38,88 | ст. | 0,05 | 0,01 |  |  | 104,42 | 105,97 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2140 | 2142 | 16,38 | ст. | 0,05 | 0,01 |  |  | 105,97 | 106,07 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2142 | 2144 | 27,15 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 106,07 | 107,62 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2144 | 2146 | 23,15 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,62 | 106,45 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2146 | 2148 | 11,31 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 106,45 | 106,56 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2148 | 2150 | 7,35 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 106,56 | 107,94 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2170 | 2169 | 9,12 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,26 | 0,04 | 105,80 | 105,54 | 0,20 | 0,20 | 105,84 | 105,58 | 28,51 | 0,01 |
| существующее положение | бассейн76а | 2170 | 39,7 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,94 | 0,05 | 106,26 | 105,80 | 0,36 | 0,36 | 106,31 | 105,85 | 11,59 | 0,01 |
| существующее положение | школа№2(76),вв3 | бассейн76а | 5,65 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,01 | 0,01 | 108,62 | 106,26 | 0,10 | 0,10 | 108,63 | 106,27 | 417,70 | 0,00 |
| существующее положение | 2182 | 2183 | 10,06 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,93 | 107,16 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2183 | 2185 | 33,61 | асб. | 0,16 | 0,01 |  |  | 107,16 | 106,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2185 | 2187 | 3,6 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 106,98 | 106,58 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2185 | 2189 | 12,11 | асб. | 0,16 | 0,01 |  |  | 106,98 | 106,30 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2189 | 2191 | 36,67 | асб. | 0,16 | 0,01 |  |  | 106,30 | 106,61 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2191 | 2193 | 12,98 | асб. | 0,16 | 0,01 |  |  | 106,61 | 107,01 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2191 | 2195 | 22,1 | асб. | 0,16 | 0,01 |  |  | 106,61 | 106,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2195 | 2197 | 5,37 | асб. | 0,16 | 0,01 |  |  | 106,69 | 107,94 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2183 | 2199 | 12,22 | пвх | 0,16 | 0,01 |  |  | 107,16 | 106,52 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2199 | 2201 | 5,39 | пвх | 0,10 | 0,01 |  |  | 106,52 | 109,05 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2199 | 2203 | 16,33 | пвх | 0,16 | 0,01 |  |  | 106,52 | 106,42 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2203 | 2205 | 8,26 | пвх | 0,10 | 0,01 |  |  | 106,42 | 109,05 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2203 | 2207 | 7,12 | пвх | 0,16 | 0,01 |  |  | 106,42 | 107,44 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2207 | 2209 | 8,26 | пвх | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,44 | 109,05 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2211 | 2212 | 25,26 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,70 | 0,15 | 107,90 | 107,78 | 1,00 | 1,00 | 108,05 | 107,93 | 4,73 | 0,01 |
| существующее положение | 2212 | 2214 | 67,84 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,71 | 0,11 | 107,78 | 107,57 | 0,54 | 0,54 | 107,89 | 107,68 | 3,10 | 0,01 |
| существующее положение | 2214 | 2216 | 28,24 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,61 | 0,12 | 107,57 | 107,51 | 0,61 | 0,61 | 107,69 | 107,63 | 2,13 | 0,01 |
| существующее положение | 2216 | 2218 | 31,82 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,20 | 0,07 | 107,51 | 107,10 | 0,36 | 0,36 | 107,58 | 107,17 | 12,89 | 0,01 |
| существующее положение | 2218 | 2220 | 9,51 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,07 | 0,20 | 107,10 | 107,10 | 1,00 | 1,00 | 107,30 | 107,30 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | 2220 | 2222 | 25,88 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,66 | 0,04 | 107,10 | 106,93 | 0,23 | 0,23 | 107,15 | 106,98 | 6,57 | 0,00 |
| существующее положение | 2222 | 2224 | 23,59 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,65 | 0,06 | 106,93 | 106,82 | 0,43 | 0,43 | 107,00 | 106,89 | 4,66 | 0,00 |
| существующее положение | 2224 | 2226 | 25,14 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,65 | 0,08 | 106,82 | 106,72 | 0,52 | 0,52 | 106,90 | 106,80 | 3,98 | 0,01 |
| существующее положение | 2228 | 2226 | 23,2 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,39 | 0,05 | 106,77 | 106,72 | 0,34 | 0,34 | 106,82 | 106,77 | 2,16 | 0,00 |
| существующее положение | 2239 | 6127 | 24,7 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,83 | 0,07 | 105,07 | 104,40 | 0,14 | 0,14 | 105,14 | 104,47 | 27,13 | 0,03 |
| существующее положение | 2241 | 2239 | 44,17 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,25 | 0,09 | 105,49 | 105,07 | 0,18 | 0,18 | 105,58 | 105,16 | 9,51 | 0,03 |
| существующее положение | 2258 | 2268 | 47,35 | ж/б | 1,00 | 0,01 |  |  | 104,80 | 104,81 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2290 | 475 | 22,79 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,22 | 0,02 | 109,42 | 108,10 | 0,22 | 0,22 | 109,44 | 108,12 | 57,92 | 0,00 |
| существующее положение | 2292 | 2290 | 10,68 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,66 | 0,03 | 109,56 | 109,42 | 0,13 | 0,13 | 109,59 | 109,45 | 13,11 | 0,00 |
| существующее положение | 2294 | 2292 | 3,7 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,73 | 0,02 | 109,65 | 109,56 | 0,19 | 0,19 | 109,67 | 109,58 | 24,32 | 0,00 |
| существующее положение | 2296 | 2292 | 36,88 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,74 | 0,01 | 110,80 | 109,56 | 0,07 | 0,07 | 110,82 | 109,58 | 33,62 | 0,00 |
| существующее положение | 475 | 2298 | 29,91 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,81 | 0,13 | 108,10 | 107,56 | 0,63 | 0,63 | 108,23 | 107,69 | 18,05 | 0,04 |
| существующее положение | Гимназия№13(209)вв4 | 2294 | 4,48 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,09 | 0,01 | 113,39 | 109,65 | 0,07 | 0,07 | 113,40 | 109,66 | 834,82 | 0,00 |
| существующее положение | Гимназия№13(209)вв3 | 2296 | 6,57 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,94 | 0,01 | 113,39 | 110,80 | 0,10 | 0,10 | 113,40 | 110,81 | 394,22 | 0,00 |
| существующее положение | 2304 | 2298 | 8,07 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,05 | 107,56 | 0,00 | 0,00 | 111,05 | 107,56 | 432,47 | 0,00 |
| существующее положение | 2298 | 2306 | 3,59 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,75 | 0,13 | 107,56 | 107,50 | 0,65 | 0,65 | 107,69 | 107,63 | 16,71 | 0,04 |
| существующее положение | 2306 | 2308 | 29,12 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,53 | 0,22 | 107,50 | 107,48 | 0,55 | 0,55 | 107,72 | 107,70 | 0,69 | 0,04 |
| существующее положение | 2310 | 2308 | 4,65 | ж/б | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,32 | 107,48 | 0,00 | 0,00 | 111,32 | 107,48 | 825,81 | 0,00 |
| существующее положение | 2308 | 2312 | 52,71 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 1,04 | 0,13 | 107,48 | 107,26 | 0,33 | 0,33 | 107,61 | 107,39 | 4,17 | 0,04 |
| существующее положение | 2312 | 2314 | 16,34 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,07 | 0,12 | 107,26 | 107,18 | 0,24 | 0,24 | 107,38 | 107,30 | 4,90 | 0,04 |
| существующее положение | 2314 | 2316 | 68,84 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,34 | 0,10 | 107,18 | 106,55 | 0,20 | 0,20 | 107,28 | 106,65 | 9,15 | 0,04 |
| существующее положение | 2318 | 2316 | 31,8 | кер. | 0,40 | 0,01 | 1,73 | 0,15 | 107,07 | 106,55 | 0,38 | 0,38 | 107,22 | 106,70 | 16,35 | 0,08 |
| существующее положение | 2320 | 2318 | 46,35 | кер. | 0,40 | 0,01 | 0,60 | 0,40 | 107,14 | 107,07 | 1,00 | 1,00 | 107,54 | 107,47 | 1,51 | 0,08 |
| существующее положение | 2322 | 2320 | 45,91 | кер. | 0,40 | 0,01 | 1,64 | 0,29 | 107,55 | 107,14 | 0,72 | 0,72 | 107,84 | 107,43 | 8,93 | 0,16 |
| существующее положение | 2324 | 2322 | 46,43 | кер. | 0,40 | 0,01 | 1,26 | 0,40 | 107,86 | 107,55 | 1,00 | 1,00 | 108,26 | 107,95 | 6,68 | 0,16 |
| существующее положение | 2326 | 2324 | 52,77 | кер. | 0,40 | 0,01 | 1,31 | 0,40 | 108,24 | 107,86 | 1,00 | 1,00 | 108,64 | 108,26 | 7,20 | 0,16 |
| существующее положение | 2328 | 2326 | 46,21 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,73 | 0,36 | 108,45 | 108,24 | 0,72 | 0,72 | 108,81 | 108,60 | 4,54 | 0,26 |
| существующее положение | 2330 | 2328 | 38,81 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,47 | 0,30 | 108,59 | 108,45 | 0,61 | 0,61 | 108,89 | 108,75 | 3,61 | 0,18 |
| существующее положение | 2332 | 2330 | 11,2 | асб. | 0,20 | 0,01 | 2,79 | 0,04 | 110,08 | 108,59 | 0,20 | 0,20 | 110,12 | 108,63 | 133,04 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.201,вв1 | 2332 | 5,99 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,10 | 0,01 | 113,59 | 110,08 | 0,13 | 0,13 | 113,60 | 110,09 | 585,98 | 0,00 |
| существующее положение | 2336 | 2332 | 14,99 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,71 | 0,10 | 110,13 | 110,08 | 0,49 | 0,49 | 110,23 | 110,18 | 3,34 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.201,вв2 | 2336 | 5,71 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,16 | 0,01 | 113,59 | 110,13 | 0,13 | 0,13 | 113,60 | 110,14 | 605,95 | 0,00 |
| существующее положение | 2340 | 2336 | 9,18 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,91 | 0,07 | 110,20 | 110,13 | 0,35 | 0,35 | 110,27 | 110,20 | 7,63 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.201,вв3 | 2340 | 5,24 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,28 | 0,01 | 113,59 | 110,20 | 0,12 | 0,12 | 113,60 | 110,21 | 646,95 | 0,00 |
| существующее положение | 2344 | 2340 | 29,02 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,88 | 0,06 | 110,44 | 110,20 | 0,31 | 0,31 | 110,50 | 110,26 | 8,27 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.201,вв4 | 2344 | 5,9 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,95 | 0,01 | 113,59 | 110,44 | 0,13 | 0,13 | 113,60 | 110,45 | 533,90 | 0,00 |
| существующее положение | 6024 | 2344 | 22,97 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,91 | 0,05 | 110,70 | 110,44 | 0,24 | 0,24 | 110,75 | 110,49 | 11,32 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.201,вв6 | 2348 | 6,12 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,65 | 0,01 | 113,59 | 111,02 | 0,14 | 0,14 | 113,60 | 111,03 | 419,94 | 0,00 |
| существующее положение | 2352 | 2348 | 22,71 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,63 | 0,03 | 111,25 | 111,02 | 0,15 | 0,15 | 111,28 | 111,05 | 10,13 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.201,вв7 | 2352 | 6,26 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,52 | 0,01 | 113,59 | 111,25 | 0,15 | 0,15 | 113,61 | 111,27 | 373,80 | 0,00 |
| существующее положение | 2356 | 2330 | 7,64 | пвх | 0,40 | 0,01 | 3,02 | 0,17 | 108,73 | 108,59 | 0,43 | 0,43 | 108,90 | 108,76 | 18,33 | 0,16 |
| существующее положение | 2358 | 2356 | 18,99 | пвх | 0,40 | 0,01 | 1,53 | 0,30 | 108,79 | 108,73 | 0,76 | 0,76 | 109,09 | 109,03 | 3,16 | 0,16 |
| существующее положение | 2360 | 2358 | 9,34 | пвх | 0,40 | 0,01 | 1,95 | 0,17 | 108,86 | 108,79 | 0,44 | 0,44 | 109,04 | 108,97 | 7,50 | 0,10 |
| существующее положение | 2362 | 2360 | 51,83 | пвх | 0,40 | 0,01 | 1,55 | 0,21 | 109,07 | 108,86 | 0,52 | 0,52 | 109,28 | 109,07 | 4,05 | 0,10 |
| существующее положение | 2364 | 2362 | 47,58 | пвх | 0,40 | 0,01 | 1,51 | 0,21 | 109,25 | 109,07 | 0,53 | 0,53 | 109,46 | 109,28 | 3,78 | 0,10 |
| существующее положение | 2366 | 2364 | 38,78 | пвх | 0,40 | 0,01 | 1,40 | 0,23 | 109,37 | 109,25 | 0,57 | 0,57 | 109,60 | 109,48 | 3,09 | 0,10 |
| существующее положение | 2366 | 2368 | 18,1 | пвх | 0,37 | 0,01 | 2,04 | 0,11 | 109,62 | 109,37 | 0,29 | 0,29 | 109,73 | 109,48 | 13,81 | 0,05 |
| существующее положение | 2370 | 2368 | 45,59 | пвх | 0,37 | 0,01 | 1,15 | 0,15 | 109,76 | 109,62 | 0,41 | 0,41 | 109,91 | 109,77 | 3,07 | 0,05 |
| существующее положение | 2372 | 2368 | 16,69 | пвх | 0,15 | 0,01 | 2,34 | 0,03 | 111,17 | 109,62 | 0,20 | 0,20 | 111,20 | 109,65 | 92,87 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.233,вв1 | 2372 | 6,65 | ст. | 0,10 | 0,01 | 2,53 | 0,02 | 113,20 | 111,17 | 0,21 | 0,21 | 113,22 | 111,19 | 305,26 | 0,00 |
| существующее положение | 2376 | 2372 | 26,25 | пвх | 0,15 | 0,01 | 1,31 | 0,03 | 112,01 | 111,17 | 0,19 | 0,19 | 112,04 | 111,20 | 32,00 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.233,вв2 | 2376 | 8,22 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,91 | 0,03 | 113,20 | 112,01 | 0,25 | 0,25 | 113,23 | 112,04 | 144,77 | 0,00 |
| существующее положение | 2380 | 2370 | 14,48 | пвх | 0,15 | 0,01 | 2,10 | 0,03 | 110,76 | 109,76 | 0,22 | 0,22 | 110,79 | 109,79 | 69,06 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.233,вв3 | 2380 | 7,73 | ст. | 0,10 | 0,01 | 2,56 | 0,02 | 113,20 | 110,76 | 0,20 | 0,20 | 113,22 | 110,78 | 315,65 | 0,00 |
| существующее положение | 2384 | 2370 | 50,25 | пвх | 0,29 | 0,01 | 1,18 | 0,15 | 109,94 | 109,76 | 0,53 | 0,53 | 110,09 | 109,91 | 3,58 | 0,04 |
| существующее положение | 2386 | 2380 | 29,03 | пвх | 0,15 | 0,01 | 1,34 | 0,03 | 111,75 | 110,76 | 0,18 | 0,18 | 111,78 | 110,79 | 34,10 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.233,вв4 | 2386 | 8,98 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,99 | 0,02 | 113,20 | 111,75 | 0,24 | 0,24 | 113,22 | 111,77 | 161,47 | 0,00 |
| существующее положение | 2390 | 2384 | 23,05 | пвх | 0,15 | 0,01 | 1,74 | 0,02 | 111,58 | 109,94 | 0,15 | 0,15 | 111,60 | 109,96 | 71,15 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.233,вв5 | 2390 | 8,37 | ст. | 0,10 | 0,01 | 2,12 | 0,02 | 113,20 | 111,58 | 0,23 | 0,23 | 113,22 | 111,60 | 193,55 | 0,00 |
| существующее положение | 2394 | 2384 | 25,73 | пвх | 0,29 | 0,01 | 1,28 | 0,14 | 110,06 | 109,94 | 0,47 | 0,47 | 110,20 | 110,08 | 4,66 | 0,04 |
| существующее положение | 2396 | 2394 | 22,52 | пвх | 0,15 | 0,01 | 1,52 | 0,04 | 110,69 | 110,06 | 0,27 | 0,27 | 110,73 | 110,10 | 27,98 | 0,01 |
| существующее положение | 2398 | 2396 | 15,2 | пвх | 0,15 | 0,01 | 1,43 | 0,03 | 111,33 | 110,69 | 0,18 | 0,18 | 111,36 | 110,72 | 42,11 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.233,вв6 | 2398 | 7,31 | ст. | 0,10 | 0,01 | 2,36 | 0,02 | 113,20 | 111,33 | 0,22 | 0,22 | 113,22 | 111,35 | 255,81 | 0,00 |
| существующее положение | 2402 | 2396 | 29,11 | пвх | 0,15 | 0,01 | 0,57 | 0,05 | 110,78 | 110,69 | 0,34 | 0,34 | 110,83 | 110,74 | 3,09 | 0,00 |
| существующее положение | 2404 | 2402 | 25,93 | пвх | 0,15 | 0,01 | 0,73 | 0,04 | 110,94 | 110,78 | 0,28 | 0,28 | 110,98 | 110,82 | 6,17 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.233,вв7 | 2404 | 8,52 | ст. | 0,10 | 0,01 | 2,39 | 0,02 | 113,20 | 110,94 | 0,21 | 0,21 | 113,22 | 110,96 | 265,26 | 0,00 |
| существующее положение | 2408 | 2394 | 51,4 | пвх | 0,29 | 0,01 | 1,35 | 0,11 | 110,37 | 110,06 | 0,40 | 0,40 | 110,49 | 110,18 | 6,03 | 0,03 |
| существующее положение | 2410 | 2408 | 21,48 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,87 | 0,16 | 110,41 | 110,37 | 0,55 | 0,55 | 110,57 | 110,53 | 1,86 | 0,03 |
| существующее положение | 2412 | 2410 | 34,71 | пвх | 0,29 | 0,01 | 1,25 | 0,12 | 110,58 | 110,41 | 0,42 | 0,42 | 110,70 | 110,53 | 4,90 | 0,03 |
| существующее положение | 2414 | 2412 | 48,4 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,90 | 0,16 | 110,68 | 110,58 | 0,54 | 0,54 | 110,84 | 110,74 | 2,07 | 0,03 |
| существующее положение | 2416 | 2414 | 38,3 | пвх | 0,29 | 0,01 | 1,34 | 0,11 | 110,91 | 110,68 | 0,40 | 0,40 | 111,03 | 110,80 | 6,01 | 0,03 |
| существующее положение | 2418 | 2416 | 29,87 | пвх | 0,29 | 0,01 | 1,08 | 0,14 | 111,01 | 110,91 | 0,47 | 0,47 | 111,15 | 111,05 | 3,35 | 0,03 |
| существующее положение | 2420 | 2418 | 33,41 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,85 | 0,16 | 111,07 | 111,01 | 0,55 | 0,55 | 111,23 | 111,17 | 1,80 | 0,03 |
| существующее положение | 2422 | 2420 | 32,53 | пвх | 0,29 | 0,01 | 1,01 | 0,11 | 111,18 | 111,07 | 0,39 | 0,39 | 111,30 | 111,19 | 3,38 | 0,02 |
| существующее положение | 2424 | 2422 | 36,31 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,93 | 0,12 | 111,28 | 111,18 | 0,42 | 0,42 | 111,40 | 111,30 | 2,75 | 0,02 |
| существующее положение | 2426 | 2424 | 28,76 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,56 | 0,18 | 111,30 | 111,28 | 0,63 | 0,63 | 111,48 | 111,46 | 0,70 | 0,02 |
| существующее положение | ж.д.226,вв1 | 2426 | 9,41 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 2,58 | 0,02 | 114,33 | 111,30 | 0,20 | 0,20 | 114,35 | 111,32 | 322,00 | 0,00 |
| существующее положение | 2430 | 2426 | 25,39 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,57 | 0,16 | 111,32 | 111,30 | 0,56 | 0,56 | 111,48 | 111,46 | 0,79 | 0,02 |
| существующее положение | ж.д.226,вв2 | 2430 | 11,08 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 2,41 | 0,02 | 114,33 | 111,32 | 0,21 | 0,21 | 114,35 | 111,34 | 271,66 | 0,00 |
| существующее положение | 2439 | 2430 | 19,58 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,84 | 0,11 | 111,37 | 111,32 | 0,37 | 0,37 | 111,48 | 111,43 | 2,55 | 0,02 |
| существующее положение | ж.д.226,вв3 | 2439 | 8,16 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 2,70 | 0,02 | 114,33 | 111,37 | 0,20 | 0,20 | 114,35 | 111,39 | 362,75 | 0,00 |
| существующее положение | 2443 | 2439 | 29,13 | пвх | 0,30 | 0,01 | 1,12 | 0,08 | 111,56 | 111,37 | 0,25 | 0,25 | 111,64 | 111,45 | 6,52 | 0,02 |
| существующее положение | ж.д.226,вв4 | 2443 | 9,63 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 2,47 | 0,02 | 114,33 | 111,56 | 0,21 | 0,21 | 114,35 | 111,58 | 287,64 | 0,00 |
| существующее положение | 2453 | 2443 | 34,71 | пвх | 0,30 | 0,01 | 0,99 | 0,07 | 111,75 | 111,56 | 0,24 | 0,24 | 111,82 | 111,63 | 5,47 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.226,вв5 | 2453 | 7,48 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 2,65 | 0,02 | 114,33 | 111,75 | 0,20 | 0,20 | 114,35 | 111,77 | 344,92 | 0,00 |
| существующее положение | 2467 | 2453 | 21,39 | пвх | 0,29 | 0,01 | 1,19 | 0,05 | 111,99 | 111,75 | 0,18 | 0,18 | 112,04 | 111,80 | 11,22 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.226,вв6 | 2467 | 11,88 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 2,13 | 0,02 | 114,33 | 111,99 | 0,23 | 0,23 | 114,35 | 112,01 | 196,97 | 0,00 |
| существующее положение | 2473 | 2467 | 37,97 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,86 | 0,05 | 112,23 | 111,99 | 0,18 | 0,18 | 112,28 | 112,04 | 6,32 | 0,01 |
| существующее положение | 2485 | 2473 | 19,14 | пвх | 0,15 | 0,01 | 1,04 | 0,03 | 112,55 | 112,23 | 0,22 | 0,22 | 112,58 | 112,26 | 16,72 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.226,вв7 | 2485 | 7,56 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 2,28 | 0,02 | 114,33 | 112,55 | 0,22 | 0,22 | 114,35 | 112,57 | 235,45 | 0,00 |
| существующее положение | 2497 | 2496 | 24,88 | пвх | 0,40 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,65 | 109,61 | 0,00 | 0,00 | 109,65 | 109,61 | 1,61 | 0,00 |
| существующее положение | 2499 | 2496 | 28,37 | пвх | 0,40 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,87 | 109,61 | 0,00 | 0,00 | 109,87 | 109,61 | 9,17 | 0,00 |
| существующее положение | 2496 | 2501 | 15,02 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,61 | 109,29 | 0,00 | 0,00 | 109,61 | 109,29 | 21,31 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.206,вв2 | 2501 | 5,93 | ст. | 0,10 | 0,01 | 3,62 | 0,01 | 114,05 | 109,29 | 0,11 | 0,11 | 114,06 | 109,30 | 802,70 | 0,00 |
| существующее положение | 2505 | 2501 | 3,9 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,58 | 0,04 | 109,45 | 109,29 | 0,14 | 0,14 | 109,49 | 109,33 | 41,03 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.206,вв3 | 2505 | 6,54 | ст. | 0,10 | 0,01 | 3,26 | 0,01 | 114,05 | 109,45 | 0,12 | 0,12 | 114,06 | 109,46 | 703,36 | 0,00 |
| существующее положение | 2509 | 2505 | 22,3 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,64 | 0,03 | 110,68 | 109,45 | 0,11 | 0,11 | 110,71 | 109,48 | 55,16 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.206,вв4 | 2509 | 6,69 | ст. | 0,10 | 0,01 | 2,70 | 0,01 | 114,05 | 110,68 | 0,14 | 0,14 | 114,06 | 110,69 | 503,74 | 0,00 |
| существующее положение | 2513 | 2509 | 23,39 | ст. | 0,15 | 0,01 | 1,36 | 0,04 | 111,59 | 110,68 | 0,28 | 0,28 | 111,63 | 110,72 | 38,91 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.206,вв5 | 2513 | 5,95 | ст. | 0,10 | 0,01 | 2,47 | 0,01 | 114,05 | 111,59 | 0,15 | 0,15 | 114,07 | 111,61 | 413,45 | 0,00 |
| существующее положение | 2517 | 2513 | 25,24 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,74 | 0,05 | 111,84 | 111,59 | 0,32 | 0,32 | 111,89 | 111,64 | 9,91 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.206,вв6 | 2517 | 5,68 | ст. | 0,10 | 0,01 | 2,41 | 0,02 | 114,05 | 111,84 | 0,15 | 0,15 | 114,07 | 111,86 | 389,09 | 0,00 |
| существующее положение | 2521 | 2517 | 9,28 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,45 | 0,04 | 111,88 | 111,84 | 0,28 | 0,28 | 111,92 | 111,88 | 4,31 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.206,вв6 | 2521 | 5,71 | ст. | 0,10 | 0,01 | 2,39 | 0,02 | 114,05 | 111,88 | 0,15 | 0,15 | 114,07 | 111,90 | 380,04 | 0,00 |
| существующее положение | 2501 | 2525 | 23,25 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,15 | 0,06 | 109,29 | 108,96 | 0,19 | 0,19 | 109,35 | 109,02 | 14,19 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.206,вв1 | 2525 | 5,79 | ст. | 0,10 | 0,01 | 3,76 | 0,01 | 114,05 | 108,96 | 0,11 | 0,11 | 114,06 | 108,97 | 879,10 | 0,00 |
| существующее положение | 2525 | 2529 | 32,54 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,70 | 0,09 | 108,96 | 108,86 | 0,30 | 0,30 | 109,05 | 108,95 | 3,07 | 0,01 |
| существующее положение | 2529 | 2531 | 31 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,97 | 0,07 | 108,86 | 108,62 | 0,24 | 0,24 | 108,93 | 108,69 | 7,74 | 0,01 |
| существующее положение | 2533 | 2531 | 42,25 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,47 | 0,03 | 108,89 | 108,62 | 0,09 | 0,09 | 108,92 | 108,65 | 6,39 | 0,00 |
| существующее положение | 2535 | 2533 | 48 | чуг. | 0,30 | 0,01 | 0,48 | 0,03 | 109,28 | 108,89 | 0,09 | 0,09 | 109,31 | 108,92 | 8,13 | 0,00 |
| существующее положение | 2537 | 2535 | 86,67 | чуг. | 0,30 | 0,01 | 0,32 | 0,03 | 109,49 | 109,28 | 0,11 | 0,11 | 109,52 | 109,31 | 2,42 | 0,00 |
| существующее положение | 2539 | 2537 | 25,98 | чуг. | 0,30 | 0,01 | 0,32 | 0,03 | 109,57 | 109,49 | 0,11 | 0,11 | 109,60 | 109,52 | 3,08 | 0,00 |
| существующее положение | 2541 | 2539 | 11,68 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,71 | 109,57 | 0,00 | 0,00 | 111,71 | 109,57 | 183,22 | 0,00 |
| существующее положение | 2543 | 2541 | 2,74 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 113,04 | 111,71 | 0,00 | 0,00 | 113,04 | 111,71 | 485,40 | 0,00 |
| существующее положение | 2545 | 2539 | 134,81 | чуг. | 0,30 | 0,01 | 0,33 | 0,03 | 109,94 | 109,57 | 0,11 | 0,11 | 109,97 | 109,60 | 2,75 | 0,00 |
| Перспектива | 2547 | 2545 | 44,41 | чуг. | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 109,94 | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 109,94 | 64,40 | 0,00 |
| существующее положение | 6132 | 2545 | 20,7 | ст. | 0,20 | 0,01 | 0,84 | 0,02 | 110,71 | 109,94 | 0,10 | 0,10 | 110,73 | 109,96 | 37,20 | 0,00 |
| существующее положение | 2551 | 6132 | 18,88 | ст. | 0,20 | 0,01 | 0,69 | 0,02 | 111,17 | 110,71 | 0,12 | 0,12 | 111,19 | 110,73 | 24,36 | 0,00 |
| существующее положение | жил.фонд,ДНТ Гефест | 2551 | 9,8 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 1,10 | 0,01 | 111,90 | 111,17 | 0,05 | 0,05 | 111,92 | 111,19 | 74,49 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.212,вв2 | 371 | 7,39 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,69 | 0,02 | 113,17 | 110,94 | 0,20 | 0,20 | 113,19 | 110,96 | 301,76 | 0,00 |
| существующее положение | 2531 | 2620 | 25,19 | чуг. | 0,40 | 0,01 | 0,41 | 0,13 | 108,62 | 108,60 | 0,32 | 0,32 | 108,75 | 108,73 | 0,79 | 0,01 |
| существующее положение | 2620 | 2330 | 20,79 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,35 | 0,13 | 108,60 | 108,59 | 0,26 | 0,26 | 108,73 | 108,72 | 0,48 | 0,01 |
| существующее положение | 689 | 2698 | 105,77 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 1,46 | 0,42 | 102,05 | 101,86 | 0,35 | 0,35 | 102,47 | 102,28 | 1,80 | 0,52 |
| существующее положение | 2729 | выпуск Горводоканал | 159,8 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 0,91 | 0,47 | 101,58 | 101,48 | 0,40 | 0,40 | 102,05 | 101,95 | 0,63 | 0,38 |
| существующее положение | 2731 | 2729 | 47,07 | пвх | 0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,12 | 101,58 | 0,00 | 0,00 | 106,12 | 101,58 | 96,45 | 0,00 |
| существующее положение | 2733 | 2731 | 5,01 | пвх | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 107,36 | 106,12 | 0,00 | 0,00 | 107,36 | 106,12 | 247,51 | 0,00 |
| существующее положение | 2735 | 2729 | 139,73 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 0,88 | 0,49 | 101,66 | 101,58 | 0,40 | 0,40 | 102,15 | 102,07 | 0,57 | 0,38 |
| существующее положение | 2737 | 2735 | 148,11 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 0,33 | 1,20 | 101,67 | 101,66 | 1,00 | 1,00 | 102,87 | 102,86 | 0,07 | 0,38 |
| существующее положение | 2698 | 2737 | 152,16 | ж/б | 1,20 | 0,01 | 1,28 | 0,46 | 101,86 | 101,67 | 0,39 | 0,39 | 102,33 | 102,14 | 1,25 | 0,52 |
| существующее положение | 2740 | 2698 | 13,76 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 103,17 | 101,86 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2742 | 2698 | 33,35 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,65 | 0,01 | 105,01 | 101,86 | 0,05 | 0,05 | 105,02 | 101,87 | 94,45 | 0,00 |
| существующее положение | 2744 | 2740 | 17,88 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 103,32 | 103,17 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2746 | 2744 | 9,74 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 103,31 | 103,32 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2748 | 2746 | 7,83 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 106,83 | 103,31 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2750 | 2742 | 29,8 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,28 | 0,01 | 105,27 | 105,01 | 0,10 | 0,10 | 105,28 | 105,02 | 8,73 | 0,00 |
| существующее положение | Прачечная №4,вв3 | 2750 | 5,92 | кер. | 0,15 | 0,01 | 1,19 | 0,01 | 107,98 | 105,27 | 0,04 | 0,04 | 107,99 | 105,28 | 457,77 | 0,00 |
| существующее положение | 2754 | 2750 | 36,8 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 105,44 | 105,27 | 0,00 | 0,00 | 105,44 | 105,27 | 4,62 | 0,00 |
| существующее положение | 2754 | 2756 | 12,46 | ст. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,44 | 106,12 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2758 | 2756 | 4,47 | ст. | 0,05 | 0,01 |  |  | 107,30 | 106,12 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2760 | 2754 | 30,04 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 105,44 | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 105,44 | 15,31 | 0,00 |
| существующее положение | 2760 | 2762 | 49,97 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,90 | 105,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | Прачечная №4,вв2 | 2762 | 5,75 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,98 | 105,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2762 | 2766 | 22,61 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,80 | 105,78 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | Прачечная №4,вв1 | 2766 | 6,72 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,98 | 105,78 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2766 | 2770 | 53,05 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,78 | 105,50 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2770 | 2772 | 34,15 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,50 | 105,42 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2772 | 2774 | 33,67 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,42 | 105,25 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2774 | 2742 | 28,14 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,25 | 105,01 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2777 | 2760 | 13,3 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,91 | 105,90 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2779 | 2777 | 17,19 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 106,40 | 105,91 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2781 | 2779 | 4,4 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,90 | 106,40 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2783 | 2779 | 9,3 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 106,09 | 106,40 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2785 | 2783 | 8,07 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 106,26 | 106,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2787 | 2785 | 5,23 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,90 | 106,26 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2789 | 2790 | 3,51 | ст. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,55 | 105,99 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2790 | 2792 | 4,94 | ст. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,99 | 105,78 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2792 | 2794 | 4,33 | ст. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,78 | 105,15 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2794 | 2796 | 15,42 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 105,15 | 104,28 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2798 | 2796 | 4,41 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,46 | 104,28 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2796 | 691 | 18,92 | кер. | 0,25 | 0,01 |  |  | 104,28 | 103,94 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2808 | 2796 | 12,84 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 104,52 | 104,28 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2810 | 2808 | 4,33 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,46 | 104,52 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2812 | 2808 | 17,92 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 104,94 | 104,52 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2816 | 2812 | 19,03 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 106,84 | 104,94 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2822 | 2816 | 5,76 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,56 | 106,84 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2824 | 2822 | 4,7 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,46 | 107,56 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2826 | 2822 | 14,33 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,06 | 107,56 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2828 | 2826 | 4,63 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,46 | 107,06 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 691 | 2832 | 25,74 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 103,94 | 104,87 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2834 | 2832 | 2,93 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,46 | 104,87 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2836 | 2832 | 6,79 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 105,40 | 104,87 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2838 | 2836 | 3,28 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,46 | 105,40 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2841 | 2836 | 13,14 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 105,66 | 105,40 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2843 | 2841 | 2,99 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,46 | 105,66 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | Пожарная ч.(101),вв7 | 2845 | 2,29 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,28 | 0,01 | 107,94 | 107,90 | 0,06 | 0,06 | 107,95 | 107,91 | 17,47 | 0,00 |
| существующее положение | 2845 | 2848 | 9,37 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 107,90 | 107,89 | 0,12 | 0,12 | 107,91 | 107,90 | 1,07 | 0,00 |
| существующее положение | 2850 | 2848 | 3,91 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,61 | 107,89 | 0,00 | 0,00 | 108,61 | 107,89 | 184,14 | 0,00 |
| существующее положение | 2848 | 2852 | 31,5 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,37 | 0,00 | 107,89 | 105,82 | 0,02 | 0,02 | 107,89 | 105,82 | 65,71 | 0,00 |
| существующее положение | 2854 | 2852 | 22,25 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,33 | 0,02 | 106,04 | 105,82 | 0,08 | 0,08 | 106,06 | 105,84 | 9,89 | 0,00 |
| существующее положение | 2856 | 2854 | 2,99 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,69 | 0,00 | 106,80 | 106,04 | 0,02 | 0,02 | 106,80 | 106,04 | 254,18 | 0,00 |
| существующее положение | Пожарная ч.(101),вв6 | 2856 | 9,18 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,49 | 0,00 | 107,74 | 106,80 | 0,03 | 0,03 | 107,74 | 106,80 | 102,40 | 0,00 |
| существующее положение | 2860 | 2854 | 7,7 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,35 | 0,01 | 106,15 | 106,04 | 0,06 | 0,06 | 106,16 | 106,05 | 14,29 | 0,00 |
| существующее положение | 2862 | 2860 | 2,96 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,68 | 0,00 | 106,87 | 106,15 | 0,02 | 0,02 | 106,87 | 106,15 | 243,24 | 0,00 |
| существующее положение | Пожарная ч.(101),вв5 | 2862 | 9,63 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 107,74 | 106,87 | 0,03 | 0,03 | 107,74 | 106,87 | 90,34 | 0,00 |
| существующее положение | 2866 | 2860 | 23,58 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,27 | 0,01 | 106,35 | 106,15 | 0,07 | 0,07 | 106,36 | 106,16 | 8,48 | 0,00 |
| существующее положение | Пожарная ч.(101),вв4 | 2866 | 13,16 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,53 | 0,00 | 107,74 | 106,35 | 0,04 | 0,04 | 107,74 | 106,35 | 105,62 | 0,00 |
| существующее положение | 2870 | 2866 | 19,11 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 106,47 | 106,35 | 0,06 | 0,06 | 106,48 | 106,36 | 6,28 | 0,00 |
| существующее положение | 2872 | 2870 | 9,18 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,26 | 0,01 | 106,56 | 106,47 | 0,06 | 0,06 | 106,57 | 106,48 | 9,80 | 0,00 |
| существующее положение | Пожарная ч.(101),вв3 | 2872 | 5,97 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,66 | 0,00 | 107,74 | 106,56 | 0,04 | 0,04 | 107,74 | 106,56 | 197,66 | 0,00 |
| существующее положение | 2876 | 2872 | 16,57 | чуг. | 0,20 | 0,01 | 0,28 | 0,01 | 106,77 | 106,56 | 0,04 | 0,04 | 106,78 | 106,57 | 12,67 | 0,00 |
| существующее положение | Пожарная ч.(101),вв2 | 2876 | 6,87 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,59 | 0,00 | 107,74 | 106,77 | 0,04 | 0,04 | 107,74 | 106,77 | 141,19 | 0,00 |
| существующее положение | 2880 | 2876 | 4,78 | чуг. | 0,20 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 106,79 | 106,77 | 0,04 | 0,04 | 106,80 | 106,78 | 4,18 | 0,00 |
| существующее положение | Пожарная ч.(101),вв1 | 2880 | 6,8 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,59 | 0,00 | 107,74 | 106,79 | 0,04 | 0,04 | 107,74 | 106,79 | 139,71 | 0,00 |
| существующее положение | 2852 | 2884 | 12,06 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,26 | 0,02 | 105,82 | 105,76 | 0,10 | 0,10 | 105,84 | 105,78 | 4,98 | 0,00 |
| существующее положение | 2884 | 725 | 53,19 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,56 | 0,01 | 105,76 | 103,55 | 0,06 | 0,06 | 105,77 | 103,56 | 41,55 | 0,00 |
| существующее положение | 2888 | 2887 | 27,91 | пвх | 0,32 | 0,01 | 2,71 | 0,08 | 105,00 | 104,05 | 0,26 | 0,26 | 105,08 | 104,13 | 34,04 | 0,04 |
| существующее положение | 2890 | 2888 | 17,81 | пвх | 0,16 | 0,01 | 1,70 | 0,01 | 107,28 | 105,00 | 0,09 | 0,09 | 107,29 | 105,01 | 128,02 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.108,вв1 | 2890 | 7,65 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,90 | 0,02 | 109,17 | 107,28 | 0,16 | 0,16 | 109,19 | 107,30 | 247,06 | 0,00 |
| существующее положение | 2894 | 2888 | 9,14 | пвх | 0,32 | 0,01 | 1,91 | 0,10 | 105,12 | 105,00 | 0,33 | 0,33 | 105,22 | 105,10 | 13,13 | 0,04 |
| существующее положение | 2896 | 2894 | 9,37 | пвх | 0,16 | 0,01 | 2,72 | 0,02 | 107,00 | 105,12 | 0,13 | 0,13 | 107,02 | 105,14 | 193,02 | 0,00 |
| существующее положение | 2898 | 2894 | 22,21 | пвх | 0,32 | 0,01 | 1,04 | 0,15 | 105,18 | 105,12 | 0,48 | 0,48 | 105,33 | 105,27 | 2,70 | 0,04 |
| существующее положение | 2900 | 2898 | 13,06 | пвх | 0,16 | 0,01 | 1,83 | 0,01 | 107,18 | 105,18 | 0,08 | 0,08 | 107,19 | 105,19 | 153,14 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.108,вв2 | 2900 | 9,56 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,78 | 0,02 | 109,17 | 107,18 | 0,16 | 0,16 | 109,19 | 107,20 | 208,16 | 0,00 |
| существующее положение | 2904 | 2898 | 9,25 | пвх | 0,32 | 0,01 | 1,88 | 0,09 | 105,31 | 105,18 | 0,30 | 0,30 | 105,40 | 105,27 | 14,05 | 0,04 |
| существующее положение | 2906 | 2904 | 16,28 | пвх | 0,32 | 0,01 | 1,53 | 0,11 | 105,44 | 105,31 | 0,35 | 0,35 | 105,55 | 105,42 | 7,99 | 0,04 |
| существующее положение | 2908 | 2906 | 16,05 | пвх | 0,16 | 0,01 | 1,66 | 0,01 | 107,37 | 105,44 | 0,09 | 0,09 | 107,38 | 105,45 | 120,25 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.108,вв3 | 2908 | 7,33 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,89 | 0,02 | 109,17 | 107,37 | 0,16 | 0,16 | 109,19 | 107,39 | 245,57 | 0,00 |
| существующее положение | 2912 | 2906 | 19,7 | пвх | 0,32 | 0,01 | 0,82 | 0,17 | 105,47 | 105,44 | 0,54 | 0,54 | 105,64 | 105,61 | 1,52 | 0,04 |
| существующее положение | 5801 | 2912 | 23,06 | пвх | 0,32 | 0,01 | 1,34 | 0,12 | 105,60 | 105,47 | 0,37 | 0,37 | 105,72 | 105,59 | 5,64 | 0,04 |
| существующее положение | 5805 | 2914 | 18,11 | пвх | 0,32 | 0,01 | 0,68 | 0,16 | 105,70 | 105,68 | 0,50 | 0,50 | 105,86 | 105,84 | 1,10 | 0,03 |
| существующее положение | 2918 | 2916 | 48,97 | пвх | 0,32 | 0,01 | 1,05 | 0,05 | 106,43 | 105,99 | 0,16 | 0,16 | 106,48 | 106,04 | 8,99 | 0,01 |
| существующее положение | 2920 | 2918 | 15,75 | пвх | 0,16 | 0,01 | 1,17 | 0,02 | 107,27 | 106,43 | 0,11 | 0,11 | 107,29 | 106,45 | 53,33 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.106,вв1 | 2920 | 8,14 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 2,02 | 0,01 | 109,67 | 107,27 | 0,15 | 0,15 | 109,69 | 107,29 | 294,84 | 0,00 |
| существующее положение | 2924 | 2918 | 31,57 | пвх | 0,20 | 0,01 | 0,90 | 0,05 | 106,65 | 106,43 | 0,26 | 0,26 | 106,70 | 106,48 | 6,97 | 0,01 |
| существующее положение | 2926 | 2924 | 15,3 | пвх | 0,16 | 0,01 | 1,12 | 0,02 | 107,38 | 106,65 | 0,12 | 0,12 | 107,40 | 106,67 | 47,71 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.106,вв2 | 2926 | 5,98 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 2,24 | 0,01 | 109,67 | 107,38 | 0,14 | 0,14 | 109,68 | 107,39 | 382,94 | 0,00 |
| существующее положение | 2930 | 2924 | 25,53 | пвх | 0,20 | 0,01 | 0,69 | 0,04 | 106,80 | 106,65 | 0,19 | 0,19 | 106,84 | 106,69 | 5,88 | 0,00 |
| существующее положение | 2932 | 2930 | 16,5 | пвх | 0,16 | 0,01 | 1,03 | 0,02 | 107,30 | 106,80 | 0,12 | 0,12 | 107,32 | 106,82 | 30,30 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.106,вв3 | 2932 | 6,49 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 2,20 | 0,01 | 109,67 | 107,30 | 0,14 | 0,14 | 109,68 | 107,31 | 365,18 | 0,00 |
| существующее положение | 2937 | 2936 | 6,2 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,45 | 108,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2936 | 2939 | 13,74 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,00 | 107,85 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2941 | 2939 | 5,71 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,45 | 107,85 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2939 | 2943 | 8,99 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,85 | 107,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2945 | 2943 | 6,23 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,49 | 107,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2943 | 2947 | 19,07 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,80 | 107,62 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2949 | 2947 | 6,23 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,49 | 107,62 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2947 | 2951 | 22,21 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,62 | 107,66 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2951 | 2953 | 22,54 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,66 | 107,27 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 520 | 2953 | 2,25 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,44 | 107,27 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.218,вв1 | 2956 | 6,82 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,41 | 0,01 | 111,83 | 110,45 | 0,11 | 0,11 | 111,84 | 110,46 | 202,35 | 0,00 |
| существующее положение | 2959 | 2956 | 21,34 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,30 | 0,06 | 110,47 | 110,45 | 0,24 | 0,24 | 110,53 | 110,51 | 0,94 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.218,вв2 | 2959 | 8,35 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,31 | 0,01 | 111,83 | 110,47 | 0,12 | 0,12 | 111,84 | 110,48 | 162,87 | 0,00 |
| существующее положение | 2963 | 2959 | 16,15 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,35 | 0,04 | 110,50 | 110,47 | 0,18 | 0,18 | 110,55 | 110,52 | 1,86 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.218,вв3 | 2963 | 8,63 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,28 | 0,01 | 111,83 | 110,50 | 0,12 | 0,12 | 111,84 | 110,51 | 154,11 | 0,00 |
| существующее положение | 2967 | 2963 | 4,69 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,45 | 0,03 | 110,53 | 110,50 | 0,11 | 0,11 | 110,56 | 110,53 | 6,40 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.218,вв4 | 2967 | 7,32 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,35 | 0,01 | 111,83 | 110,53 | 0,12 | 0,12 | 111,84 | 110,54 | 177,60 | 0,00 |
| существующее положение | 2971 | 2967 | 27,36 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,48 | 0,02 | 110,84 | 110,53 | 0,07 | 0,07 | 110,86 | 110,55 | 11,33 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.218,вв5 | 2971 | 8,69 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,15 | 0,01 | 111,83 | 110,84 | 0,13 | 0,13 | 111,84 | 110,85 | 113,92 | 0,00 |
| существующее положение | магазин (221) | 508 | 6,78 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,83 | 0,00 | 112,30 | 110,65 | 0,03 | 0,03 | 112,30 | 110,65 | 243,36 | 0,00 |
| существующее положение | ЦТП-6 (222) | 2977 | 5,3 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,84 | 0,00 | 112,79 | 111,12 | 0,02 | 0,02 | 112,79 | 111,12 | 315,09 | 0,00 |
| существующее положение | 2977 | 2980 | 6,06 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,26 | 0,01 | 111,12 | 111,05 | 0,05 | 0,05 | 111,13 | 111,06 | 11,55 | 0,00 |
| существующее положение | 2980 | 2982 | 7,56 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,18 | 0,01 | 111,05 | 111,02 | 0,04 | 0,04 | 111,06 | 111,03 | 3,97 | 0,00 |
| существующее положение | 2982 | 2984 | 46,34 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 111,02 | 110,75 | 0,04 | 0,04 | 111,03 | 110,76 | 5,83 | 0,00 |
| существующее положение | 2984 | 1559 | 36,47 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,18 | 0,01 | 110,75 | 110,61 | 0,05 | 0,05 | 110,76 | 110,62 | 3,84 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.219 | 2989 | 4,61 | асб. | 0,20 | 0,01 | 2,08 | 0,08 | 112,56 | 112,40 | 0,40 | 0,40 | 112,64 | 112,48 | 34,71 | 0,02 |
| существующее положение | 2989 | 2992 | 9,17 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,30 | 0,12 | 112,40 | 112,31 | 0,59 | 0,59 | 112,52 | 112,43 | 9,82 | 0,02 |
| существующее положение | 2992 | 2994 | 5,08 | асб. | 0,20 | 0,01 | 2,30 | 0,08 | 112,31 | 112,08 | 0,38 | 0,38 | 112,39 | 112,16 | 45,28 | 0,02 |
| существующее положение | 2994 | 2996 | 10 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,60 | 0,10 | 112,08 | 111,91 | 0,49 | 0,49 | 112,18 | 112,01 | 17,00 | 0,02 |
| существующее положение | 2996 | 2998 | 27,32 | асб. | 0,20 | 0,01 | 2,06 | 0,08 | 111,91 | 110,99 | 0,41 | 0,41 | 111,99 | 111,07 | 33,68 | 0,02 |
| существующее положение | 2998 | 3000 | 36,65 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,18 | 0,13 | 110,99 | 110,71 | 0,64 | 0,64 | 111,12 | 110,84 | 7,64 | 0,02 |
| существующее положение | 3002 | 3000 | 7,8 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,39 | 0,05 | 110,91 | 110,71 | 0,25 | 0,25 | 110,96 | 110,76 | 25,64 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.217вв2 | 3002 | 5,75 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,62 | 0,02 | 112,58 | 110,91 | 0,20 | 0,20 | 112,60 | 110,93 | 290,44 | 0,00 |
| существующее положение | 3006 | 3002 | 7,61 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,82 | 0,03 | 111,02 | 110,91 | 0,17 | 0,17 | 111,05 | 110,94 | 14,46 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.217вв1 | 3006 | 5,98 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,51 | 0,02 | 112,58 | 111,02 | 0,20 | 0,20 | 112,60 | 111,04 | 260,87 | 0,00 |
| существующее положение | 3010 | 3000 | 19,78 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,54 | 0,07 | 110,80 | 110,71 | 0,34 | 0,34 | 110,87 | 110,78 | 4,55 | 0,01 |
| существующее положение | 3012 | 3010 | 20,76 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,36 | 0,09 | 110,83 | 110,80 | 0,46 | 0,46 | 110,92 | 110,89 | 1,45 | 0,01 |
| существующее положение | 3014 | 3012 | 10,08 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,79 | 0,05 | 110,96 | 110,83 | 0,26 | 0,26 | 111,01 | 110,88 | 12,90 | 0,01 |
| существующее положение | 3000 | 3016 | 14,53 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,65 | 0,20 | 110,71 | 110,67 | 1,00 | 1,00 | 110,91 | 110,87 | 2,75 | 0,02 |
| существующее положение | 3016 | 3018 | 20,67 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,81 | 0,15 | 110,67 | 110,60 | 0,75 | 0,75 | 110,82 | 110,75 | 3,39 | 0,02 |
| существующее положение | 3021 | 3020 | 12,1 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,60 | 107,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3023 | 3020 | 23,36 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 107,48 | 107,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3025 | 3023 | 11,94 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,60 | 107,48 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3027 | 3023 | 30,54 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 107,22 | 107,48 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3029 | 3027 | 25,08 | полиэт. | 0,17 | 0,01 |  |  | 107,00 | 107,22 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3031 | 3029 | 8,44 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,60 | 107,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3033 | 3029 | 44,05 | полиэт. | 0,17 | 0,01 |  |  | 106,66 | 107,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3035 | 3033 | 8,08 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,64 | 106,66 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3037 | 3033 | 24,42 | полиэт. | 0,17 | 0,01 |  |  | 106,53 | 106,66 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3039 | 3037 | 28,84 | полиэт. | 0,17 | 0,01 |  |  | 106,31 | 106,53 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3041 | 3039 | 26,35 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 107,49 | 106,31 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3043 | 3041 | 10,6 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,89 | 107,49 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3045 | 3041 | 21,42 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 107,97 | 107,49 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3047 | 3045 | 8,34 | чуг. | 0,30 | 0,01 |  |  | 108,89 | 107,97 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3049 | 3045 | 9,82 | чуг. | 0,13 | 0,01 |  |  | 108,89 | 107,97 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3051 | 3045 | 13,29 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,29 | 107,97 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3053 | 3051 | 6,43 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,89 | 108,29 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3055 | 3039 | 37,32 | полиэт. | 0,17 | 0,01 |  |  | 105,89 | 106,31 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3057 | 3055 | 18,97 | полиэт. | 0,17 | 0,01 |  |  | 105,84 | 105,89 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3059 | 3057 | 22,11 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 107,76 | 105,84 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3061 | 3059 | 7,48 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,89 | 107,76 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3063 | 3059 | 26,45 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,03 | 107,76 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3065 | 3063 | 9,12 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,89 | 108,03 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3067 | 3063 | 5,67 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,15 | 108,03 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3069 | 3067 | 5,82 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,89 | 108,15 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3071 | 3057 | 15,32 | полиэт. | 0,17 | 0,01 |  |  | 105,78 | 105,84 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3073 | 3071 | 12,39 | полиэт. | 0,17 | 0,01 |  |  | 105,70 | 105,78 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3075 | 3073 | 11,14 | полиэт. | 0,17 | 0,01 |  |  | 105,09 | 105,70 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3077 | 3075 | 49,78 | ж/б | 0,30 | 0,01 |  |  | 104,91 | 105,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3079 | 3077 | 49,83 | ж/б | 0,30 | 0,01 |  |  | 104,98 | 104,91 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3081 | 3079 | 8,24 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 106,02 | 104,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3083 | 3081 | 6,71 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 106,06 | 106,02 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3085 | 3083 | 36,95 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 106,44 | 106,06 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3087 | 3085 | 41,88 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 106,69 | 106,44 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3089 | 3087 | 30,83 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 107,12 | 106,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3091 | 3089 | 19,41 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 107,50 | 107,12 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3093 | 3091 | 5,94 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,00 | 107,50 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3095 | 3089 | 42,77 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 107,30 | 107,12 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3097 | 3095 | 19,26 | полиэт. | 0,14 | 0,01 |  |  | 107,47 | 107,30 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3099 | 3097 | 5,83 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,00 | 107,47 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3101 | 3079 | 34,92 | ж/б | 0,30 | 0,01 |  |  | 104,57 | 104,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3103 | 3101 | 49,9 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 104,41 | 104,57 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3103 | 3105 | 50,27 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 104,41 | 104,40 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3105 | 3107 | 18,85 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 104,40 | 107,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3109 | 3075 | 43,13 | ж/б | 0,30 | 0,01 |  |  | 105,31 | 105,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3111 | 3109 | 49,51 | ж/б | 0,30 | 0,01 |  |  | 105,47 | 105,31 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3113 | 3111 | 13,92 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 107,80 | 105,47 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3115 | 3113 | 8,06 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,00 | 107,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3117 | 3113 | 7,7 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 107,90 | 107,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3119 | 3117 | 36,14 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,25 | 107,90 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3121 | 3119 | 10,23 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,70 | 108,25 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3123 | 3111 | 49,93 | ж/б | 0,30 | 0,01 |  |  | 105,75 | 105,47 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3125 | 3123 | 23,26 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 105,81 | 105,75 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3127 | 3125 | 16,19 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 106,23 | 105,81 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3129 | 3127 | 10,75 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,00 | 106,23 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3131 | 3127 | 9,35 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 106,32 | 106,23 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3133 | 3131 | 34,48 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 106,56 | 106,32 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3135 | 3133 | 11,19 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,00 | 106,56 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3137 | 3133 | 19,2 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 106,69 | 106,56 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3139 | 3137 | 24,18 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 106,82 | 106,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3141 | 3139 | 31,72 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 106,99 | 106,82 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3143 | 3141 | 27,12 | полиэт. | 0,16 | 0,01 |  |  | 108,10 | 106,99 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3145 | 3143 | 8,66 | полиэт. | 0,11 | 0,01 |  |  | 109,58 | 108,10 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3147 | 3143 | 9,31 | полиэт. | 0,16 | 0,01 |  |  | 108,33 | 108,10 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3149 | 3147 | 5,53 | полиэт. | 0,11 | 0,01 |  |  | 109,58 | 108,33 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3151 | 3141 | 11,94 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,70 | 106,99 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3153 | 3141 | 47,26 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,29 | 106,99 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3155 | 3153 | 11,35 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,60 | 107,29 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3157 | 3153 | 10,39 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,35 | 107,29 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3159 | 3157 | 32,03 | полиэт. | 0,16 | 0,01 |  |  | 108,20 | 107,35 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3161 | 3159 | 8,29 | полиэт. | 0,11 | 0,01 |  |  | 109,58 | 108,20 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3163 | 3159 | 11,11 | полиэт. | 0,11 | 0,01 |  |  | 109,58 | 108,20 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3165 | 3159 | 16,41 | полиэт. | 0,16 | 0,01 |  |  | 108,51 | 108,20 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3167 | 3165 | 7,93 | полиэт. | 0,11 | 0,01 |  |  | 109,58 | 108,51 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3169 | 3157 | 25,02 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,73 | 107,35 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3171 | 3169 | 24,85 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,91 | 107,73 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3173 | 3171 | 32,04 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,98 | 107,91 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3175 | 3173 | 12,39 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,95 | 107,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3177 | 3173 | 23,37 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,13 | 107,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3179 | 3177 | 12,84 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,95 | 108,13 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3181 | 3171 | 18,73 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,21 | 107,91 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3183 | 3181 | 5,53 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,52 | 108,21 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3185 | 3181 | 13,36 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,56 | 108,21 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3187 | 3185 | 8 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,85 | 108,56 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3189 | 3187 | 6,87 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,52 | 108,85 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3191 | 3185 | 24,49 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,83 | 108,56 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3193 | 3191 | 4,63 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,52 | 108,83 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3196 | 3195 | 15,29 | полиэт. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,05 | 107,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3198 | 3196 | 8,36 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,88 | 109,05 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3200 | 3195 | 39,04 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,40 | 107,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3202 | 3200 | 12,99 | полиэт. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,84 | 107,40 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3204 | 3202 | 10,9 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,00 | 108,84 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3206 | 3204 | 9,04 | полиэт. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,02 | 109,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3208 | 3200 | 48,97 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,21 | 107,40 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3210 | 3208 | 24,63 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,13 | 107,21 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3212 | 3210 | 31,95 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,56 | 107,13 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3214 | 3212 | 11,17 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,61 | 108,56 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3216 | 3212 | 39,04 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,74 | 108,56 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3218 | 3195 | 16,95 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,74 | 107,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3220 | 3218 | 10,41 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,10 | 107,74 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3222 | 3220 | 10,08 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,43 | 108,10 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3224 | 3222 | 5,68 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,75 | 108,43 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3226 | 3218 | 21,58 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,76 | 107,74 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3228 | 3226 | 9,11 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,37 | 107,76 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3230 | 3226 | 11,27 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,20 | 107,76 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3232 | 3226 | 27,69 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,94 | 107,76 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3234 | 3232 | 11,02 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,52 | 107,94 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3236 | 3232 | 13,17 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,69 | 107,94 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3238 | 3236 | 10,56 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,37 | 108,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3240 | 3232 | 24,56 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,39 | 107,94 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3242 | 3240 | 10,76 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,46 | 108,39 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3244 | 3240 | 10,99 | пвх | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,21 | 108,39 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3246 | 3240 | 25,97 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,41 | 108,39 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3248 | 3246 | 11,72 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,70 | 108,41 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3250 | 3246 | 16,2 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,02 | 108,41 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3252 | 3246 | 33 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,69 | 108,41 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3254 | 3252 | 14,62 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,09 | 108,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3256 | 3250 | 9,02 | пвх | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,70 | 109,02 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3258 | 3252 | 31,83 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,05 | 108,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3261 | 3260 | 6,25 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,05 | 110,07 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3260 | 3263 | 14,64 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,07 | 110,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3263 | 3252 | 18,36 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,69 | 108,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3266 | 3252 | 31,72 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,89 | 108,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3268 | 3195 | 33,96 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,67 | 107,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3270 | 3268 | 9,97 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,46 | 107,67 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3272 | 3268 | 16,05 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,69 | 107,67 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3274 | 3272 | 49,56 | чуг. | 0,25 | 0,01 |  |  | 107,89 | 107,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3276 | 3274 | 17,17 | чуг. | 0,25 | 0,01 |  |  | 108,14 | 107,89 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3278 | 3276 | 10,83 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,68 | 108,14 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3280 | 3276 | 30,3 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,65 | 108,14 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3282 | 3280 | 7,17 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,87 | 108,65 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3284 | 3276 | 31,95 | чуг. | 0,25 | 0,01 |  |  | 108,29 | 108,14 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3286 | 3284 | 23,51 | чуг. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,33 | 108,29 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3288 | 3286 | 11,05 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,85 | 108,33 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3290 | 3286 | 9,63 | чуг. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,36 | 108,33 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3292 | 3290 | 20,71 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,78 | 108,36 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3294 | 3292 | 7,2 | чуг. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,93 | 108,78 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3296 | 3290 | 30,31 | чуг. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,52 | 108,36 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3298 | 3296 | 16,72 | чуг. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,72 | 108,52 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3300 | 3298 | 13,07 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,95 | 108,72 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3302 | 3298 | 34,19 | чуг. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,03 | 108,72 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3004 | 3302 | 6,19 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,19 | 109,03 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3306 | 3004 | 6,94 | чуг. | 0,08 | 0,01 |  |  | 111,53 | 109,19 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3308 | 3302 | 15,75 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,99 | 109,03 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3310 | 3308 | 6,43 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,39 | 108,99 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3312 | 3310 | 8,88 | чуг. | 0,08 | 0,01 |  |  | 110,90 | 109,39 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3314 | 3308 | 16,27 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,74 | 108,99 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3316 | 3314 | 6,39 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,87 | 109,74 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3318 | 3316 | 6,8 | чуг. | 0,08 | 0,01 |  |  | 111,74 | 109,87 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3320 | 3314 | 15,82 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,86 | 109,74 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3322 | 3320 | 6,13 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,90 | 109,86 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3324 | 3322 | 9,56 | чуг. | 0,08 | 0,01 |  |  | 111,67 | 109,90 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3326 | 3320 | 16,05 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,01 | 109,86 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3328 | 3326 | 5,89 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,17 | 110,01 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3330 | 3328 | 8,36 | чуг. | 0,08 | 0,01 |  |  | 111,98 | 110,17 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3332 | 3326 | 32,1 | чуг. | 0,20 | 0,01 |  |  | 110,29 | 110,01 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3334 | 3332 | 16,94 | чуг. | 0,20 | 0,01 |  |  | 110,45 | 110,29 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3336 | 3334 | 31,95 | чуг. | 0,20 | 0,01 |  |  | 110,58 | 110,45 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3338 | 3263 | 56,36 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,19 | 110,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3340 | 3338 | 12,23 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,68 | 109,19 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3342 | 3340 | 5,16 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,00 | 109,68 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3344 | 3338 | 7,24 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,94 | 109,19 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3347 | 3346 | 31,58 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 106,82 | 109,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3350 | 3349 | 6,34 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,36 | 111,08 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3352 | 3349 | 28,26 | чуг. | 0,15 | 0,01 |  |  | 106,97 | 111,08 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3347 | 3352 | 41,8 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 106,82 | 106,97 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3355 | 3347 | 33,33 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 108,28 | 106,82 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3357 | 3347 | 99,95 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 106,41 | 106,82 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3359 | 3355 | 52,63 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 108,11 | 108,28 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3361 | 3359 | 16,04 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 111,35 | 108,11 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3363 | 3357 | 7,41 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,11 | 106,41 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3365 | 3363 | 13,18 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,06 | 108,11 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3367 | 3365 | 22,77 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,68 | 109,06 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3369 | 3367 | 12,19 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,35 | 109,68 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3371 | 3357 | 50,16 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 106,29 | 106,41 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3373 | 3371 | 39,04 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 106,12 | 106,29 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3375 | 3373 | 6,67 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,91 | 106,12 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3377 | 3375 | 8,66 | полиэт. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,13 | 110,91 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3379 | 3373 | 22,95 | ж/б | 0,30 | 0,01 |  |  | 106,07 | 106,12 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3381 | 3379 | 45,06 | ж/б | 0,30 | 0,01 |  |  | 105,87 | 106,07 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3125 | 3381 | 25,89 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 105,81 | 105,87 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3210 | 3373 | 80,47 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,13 | 106,12 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3385 | 3352 | 50,02 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 107,06 | 106,97 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3387 | 3385 | 130,92 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 107,70 | 107,06 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3389 | 3387 | 7,62 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 110,95 | 107,70 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3397 | 3396 | 45,98 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,21 | 110,86 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3399 | 3397 | 10,9 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,31 | 109,21 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3404 | 3397 | 30,75 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,47 | 109,21 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3403 | 3404 | 11,13 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,73 | 109,47 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3405 | 3404 | 9,18 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,79 | 109,47 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3407 | 3404 | 28,74 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,63 | 109,47 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3409 | 3407 | 11,25 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,75 | 109,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3412 | 3411 | 5,75 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,20 | 109,22 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3414 | 3411 | 5,38 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 109,20 | 109,22 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3416 | 3414 | 10 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,20 | 109,20 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3418 | 3414 | 26,95 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,68 | 109,20 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3420 | 3418 | 6,79 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,20 | 108,68 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3131 | 3418 | 23,58 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 106,32 | 108,68 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3423 | 3137 | 27,64 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,63 | 106,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3425 | 3423 | 10,9 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,20 | 108,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3427 | 3423 | 21,64 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 108,90 | 108,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3429 | 3427 | 9,26 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,20 | 108,90 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3431 | 3427 | 7,76 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,20 | 108,90 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3433 | 3427 | 13,61 | асб. | 0,14 | 0,01 |  |  | 109,42 | 108,90 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3435 | 3433 | 5,9 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,20 | 109,42 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 2258 | 3437 | 156,72 | ж/б | 1,00 | 0,01 |  |  | 104,80 | 104,56 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3437 | 4388 | 179,4 | ж/б | 1,00 | 0,01 |  |  | 104,56 | 104,83 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3472 | 3474 | 78,83 | асб. | 0,50 | 0,01 | 2,02 | 0,04 | 109,60 | 104,84 | 0,09 | 0,09 | 109,64 | 104,88 | 60,38 | 0,02 |
| существующее положение | 3474 | 3476 | 53,15 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,43 | 0,12 | 104,84 | 104,80 | 0,25 | 0,25 | 104,96 | 104,92 | 0,75 | 0,02 |
| существующее положение | 3476 | 3478 | 23,28 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,74 | 0,08 | 104,80 | 104,72 | 0,17 | 0,17 | 104,89 | 104,81 | 3,44 | 0,02 |
| существующее положение | 3478 | 3480 | 16,87 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,96 | 0,07 | 104,72 | 104,60 | 0,14 | 0,14 | 104,79 | 104,67 | 7,11 | 0,02 |
| существующее положение | 3480 | 3482 | 57,78 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,58 | 0,10 | 104,60 | 104,50 | 0,20 | 0,20 | 104,70 | 104,60 | 1,73 | 0,02 |
| существующее положение | 3482 | 3484 | 75,99 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,95 | 0,07 | 104,50 | 103,97 | 0,14 | 0,14 | 104,57 | 104,04 | 6,98 | 0,02 |
| существующее положение | 3484 | 3486 | 14,5 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 1,77 | 0,07 | 103,97 | 103,63 | 0,09 | 0,09 | 104,04 | 103,70 | 23,45 | 0,04 |
| существующее положение | 3486 | 3488 | 56,12 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,53 | 0,17 | 103,63 | 103,59 | 0,21 | 0,21 | 103,80 | 103,76 | 0,71 | 0,04 |
| существующее положение | 3524 | 3484 | 39,16 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 1,08 | 0,07 | 104,32 | 103,97 | 0,09 | 0,09 | 104,39 | 104,04 | 8,94 | 0,02 |
| существующее положение | 3526 | 3524 | 59,34 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,40 | 0,14 | 104,35 | 104,32 | 0,18 | 0,18 | 104,49 | 104,46 | 0,51 | 0,02 |
| существующее положение | 3528 | 3526 | 58,9 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,71 | 0,10 | 104,50 | 104,35 | 0,12 | 0,12 | 104,60 | 104,45 | 2,55 | 0,02 |
| существующее положение | 3536 | 3528 | 58,24 | ж/б | 0,25 | 0,01 |  |  | 109,44 | 104,50 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3555 | 3546 | 5,57 | ж/б | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,74 | 109,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3548 | 5584 | 5,02 | ж/б | 0,10 | 0,01 |  |  | 106,67 | 109,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3536 | 3550 | 18,51 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,44 | 106,53 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3536 | 3552 | 3,71 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,44 | 109,62 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3550 | 3548 | 15,14 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 106,53 | 106,67 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3552 | 3555 | 17,65 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,62 | 107,74 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3548 | 3557 | 25,46 | асб. | 0,25 | 0,01 |  |  | 106,67 | 108,52 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3559 | 3557 | 7,12 | асб. | 0,25 | 0,01 |  |  | 107,32 | 108,52 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3557 | 3562 | 5,97 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,52 | 109,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3559 | 3564 | 16 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,32 | 107,43 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3564 | 3566 | 4,93 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,43 | 108,02 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3566 | 3568 | 6,71 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,02 | 109,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3570 | 3528 | 60,99 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,90 | 0,08 | 104,85 | 104,50 | 0,10 | 0,10 | 104,93 | 104,58 | 5,74 | 0,02 |
| существующее положение | 3572 | 3570 | 29,07 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 105,46 | 104,85 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3574 | 3572 | 8,74 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,00 | 105,46 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | Столова, вв1 | 3592 | 8,75 | асб. | 0,15 | 0,01 | 2,06 | 0,02 | 110,96 | 108,64 | 0,11 | 0,11 | 110,98 | 108,66 | 265,14 | 0,00 |
| существующее положение | 3592 | 3595 | 17,09 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,23 | 0,02 | 108,64 | 107,74 | 0,15 | 0,15 | 108,66 | 107,76 | 52,66 | 0,00 |
| существующее положение | 3597 | 3595 | 3,81 | асб. | 0,15 | 0,01 | 3,16 | 0,01 | 110,10 | 107,74 | 0,08 | 0,08 | 110,11 | 107,75 | 619,42 | 0,00 |
| существующее положение | Столова, вв2 | 3597 | 5,6 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,88 | 0,02 | 110,96 | 110,10 | 0,20 | 0,20 | 110,98 | 110,12 | 153,57 | 0,00 |
| существующее положение | 3595 | 3601 | 20,47 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,95 | 0,04 | 107,74 | 107,44 | 0,30 | 0,30 | 107,79 | 107,49 | 14,66 | 0,00 |
| существующее положение | 3601 | 3603 | 52,86 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,06 | 0,04 | 107,44 | 106,32 | 0,18 | 0,18 | 107,48 | 106,36 | 21,19 | 0,00 |
| существующее положение | 3603 | 3605 | 21,65 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,98 | 0,09 | 106,32 | 106,18 | 0,29 | 0,29 | 106,41 | 106,27 | 6,47 | 0,02 |
| существующее положение | 3607 | 3605 | 3,77 | ж/б | 0,10 | 0,01 | 3,72 | 0,01 | 110,19 | 106,18 | 0,13 | 0,13 | 110,20 | 106,19 | 1063,66 | 0,00 |
| существующее положение | Столова, вв3 | 3607 | 7,4 | ж/б | 0,10 | 0,01 | 1,64 | 0,02 | 110,96 | 110,19 | 0,22 | 0,22 | 110,98 | 110,21 | 104,05 | 0,00 |
| существующее положение | 3605 | 3611 | 8,09 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 1,46 | 0,07 | 106,18 | 106,03 | 0,23 | 0,23 | 106,25 | 106,10 | 18,54 | 0,02 |
| существующее положение | Столова, вв4 | 3611 | 10,45 | ж/б | 0,10 | 0,01 | 2,92 | 0,01 | 110,96 | 106,03 | 0,15 | 0,15 | 110,98 | 106,05 | 471,77 | 0,00 |
| существующее положение | 3611 | 3615 | 25,6 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,79 | 0,11 | 106,03 | 105,95 | 0,37 | 0,37 | 106,14 | 106,06 | 3,13 | 0,02 |
| существующее положение | 3617 |  | 25,26 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3619 | 3617 | 11,35 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,25 | 107,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3615 | 3621 | 71,51 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 1,32 | 0,08 | 105,95 | 105,01 | 0,26 | 0,26 | 106,03 | 105,09 | 13,15 | 0,02 |
| существующее положение | 3621 | 3623 | 47,33 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,59 | 0,11 | 105,01 | 104,94 | 0,14 | 0,14 | 105,12 | 105,05 | 1,48 | 0,02 |
| существующее положение | 3623 | 3570 | 59,04 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,59 | 0,11 | 104,94 | 104,85 | 0,14 | 0,14 | 105,05 | 104,96 | 1,52 | 0,02 |
| существующее положение | 3626 | 3621 | 13,43 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,96 | 0,03 | 105,30 | 105,01 | 0,04 | 0,04 | 105,33 | 105,04 | 21,59 | 0,01 |
| существующее положение | 3628 | 3626 | 45,68 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,54 | 0,04 | 105,49 | 105,30 | 0,05 | 0,05 | 105,53 | 105,34 | 4,16 | 0,01 |
| существующее положение | 3652 | 3651 | 18,3 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 106,82 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 106,82 | 8,20 | 0,00 |
| существующее положение | 3654 | 3652 | 15,24 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 106,97 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 106,97 | 113,52 | 0,00 |
| существующее положение | 3656 | 3654 | 7,4 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,80 | 108,70 | 0,00 | 0,00 | 111,80 | 108,70 | 418,92 | 0,00 |
| существующее положение | 3658 | 3654 | 22,1 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,82 | 108,70 | 0,00 | 0,00 | 108,82 | 108,70 | 5,43 | 0,00 |
| существующее положение | 3660 | 3658 | 7,12 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 110,64 | 108,82 | 0,00 | 0,00 | 110,64 | 108,82 | 255,62 | 0,00 |
| существующее положение | 3662 | 3654 | 28,3 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,88 | 108,70 | 0,00 | 0,00 | 108,88 | 108,70 | 6,36 | 0,00 |
| существующее положение | 3664 | 3662 | 7,76 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,86 | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 111,86 | 108,88 | 384,02 | 0,00 |
| существующее положение | 3666 | 3662 | 44,79 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,04 | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 109,04 | 108,88 | 3,57 | 0,00 |
| существующее положение | 3668 | 3666 | 7,31 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,86 | 109,04 | 0,00 | 0,00 | 111,86 | 109,04 | 385,77 | 0,00 |
| существующее положение | 3651 | 3670 | 26,87 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,82 | 106,75 | 0,00 | 0,00 | 106,82 | 106,75 | 2,61 | 0,00 |
| существующее положение | 3670 | 3672 | 34,51 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,75 | 106,58 | 0,00 | 0,00 | 106,75 | 106,58 | 4,93 | 0,00 |
| существующее положение | 3672 | 3674 | 10 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,58 | 105,70 | 0,00 | 0,00 | 106,58 | 105,70 | 88,00 | 0,00 |
| существующее положение | 3674 | 3628 | 45,16 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,56 | 0,04 | 105,70 | 105,49 | 0,05 | 0,05 | 105,74 | 105,53 | 4,65 | 0,01 |
| существующее положение | 3677 | 3674 | 44,24 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,61 | 0,04 | 105,97 | 105,70 | 0,05 | 0,05 | 106,01 | 105,74 | 6,10 | 0,01 |
| существующее положение | 3679 | 3677 | 25,83 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,30 | 0,06 | 105,99 | 105,97 | 0,08 | 0,08 | 106,05 | 106,03 | 0,77 | 0,01 |
| существующее положение | 3681 | 3679 | 9,48 | кер. | 0,20 | 0,01 | 1,64 | 0,03 | 106,88 | 105,99 | 0,17 | 0,17 | 106,91 | 106,02 | 93,88 | 0,01 |
| существующее положение | 3683 | 3681 | 62,11 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,52 | 0,08 | 107,11 | 106,88 | 0,38 | 0,38 | 107,19 | 106,96 | 3,70 | 0,01 |
| существующее положение | НИИ животновод., вв1 | 3683 | 9,57 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,15 | 0,01 | 111,37 | 107,11 | 0,14 | 0,14 | 111,38 | 107,12 | 445,14 | 0,00 |
| существующее положение | 3687 | 3683 | 15,97 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,67 | 0,05 | 107,26 | 107,11 | 0,26 | 0,26 | 107,31 | 107,16 | 9,39 | 0,00 |
| существующее положение | 3689 | 3687 | 10,6 | кер. | 0,20 | 0,01 | 1,98 | 0,02 | 109,32 | 107,26 | 0,12 | 0,12 | 109,34 | 107,28 | 194,34 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ животновод., вв2 | 3689 | 6,87 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,82 | 0,02 | 111,37 | 109,32 | 0,16 | 0,16 | 111,39 | 109,34 | 298,40 | 0,00 |
| существующее положение | 3693 | 3689 | 37,48 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,46 | 0,05 | 109,49 | 109,32 | 0,25 | 0,25 | 109,54 | 109,37 | 4,54 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ животновод., вв4 | 3693 | 6,41 | кер. | 0,15 | 0,01 | 1,67 | 0,01 | 111,37 | 109,49 | 0,10 | 0,10 | 111,38 | 109,50 | 293,29 | 0,00 |
| существующее положение | 3697 | 3693 | 4,19 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,52 | 0,04 | 109,53 | 109,49 | 0,38 | 0,38 | 109,57 | 109,53 | 9,55 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ животновод., вв3 | 3697 | 5,97 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,84 | 0,02 | 111,37 | 109,53 | 0,16 | 0,16 | 111,39 | 109,55 | 308,21 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ животновод., вв5 | 3701 | 7,02 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,75 | 0,02 | 111,37 | 109,46 | 0,16 | 0,16 | 111,39 | 109,48 | 272,08 | 0,00 |
| существующее положение | 3701 | 3704 | 31,5 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,36 | 0,04 | 109,46 | 109,33 | 0,18 | 0,18 | 109,50 | 109,37 | 4,13 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ химизац, вв3 | 3704 | 6,94 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,88 | 0,02 | 111,37 | 109,33 | 0,17 | 0,17 | 111,39 | 109,35 | 293,95 | 0,00 |
| существующее положение | 3704 | 3708 | 6,27 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,53 | 0,05 | 109,33 | 109,29 | 0,24 | 0,24 | 109,38 | 109,34 | 6,38 | 0,00 |
| существующее положение | 3708 | 3710 | 35,61 | кер. | 0,20 | 0,01 | 1,10 | 0,03 | 109,29 | 107,52 | 0,15 | 0,15 | 109,32 | 107,55 | 49,71 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ химизац, вв2 | 3710 | 7,99 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,33 | 0,01 | 111,37 | 107,52 | 0,15 | 0,15 | 111,39 | 107,54 | 481,85 | 0,00 |
| существующее положение | 3714 | 3710 | 10 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 107,52 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 107,52 | 148,00 | 0,00 |
| существующее положение | 3716 | 3714 | 13,51 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,13 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,13 | 109,00 | 9,62 | 0,00 |
| существующее положение | 3718 | 3716 | 8,73 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 110,66 | 109,13 | 0,00 | 0,00 | 110,66 | 109,13 | 175,26 | 0,00 |
| существующее положение | 3710 | 3720 | 9,78 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,76 | 0,05 | 107,52 | 107,40 | 0,26 | 0,26 | 107,57 | 107,45 | 12,27 | 0,00 |
| существующее положение | 3720 | 3722 | 15,98 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,53 | 0,07 | 107,40 | 107,33 | 0,33 | 0,33 | 107,47 | 107,40 | 4,38 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ химизац, вв1 | 3722 | 7,33 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,48 | 0,01 | 111,37 | 107,33 | 0,14 | 0,14 | 111,38 | 107,34 | 551,16 | 0,00 |
| существующее положение | 3722 | 3726 | 26,88 | ж/б | 0,20 | 0,01 | 0,78 | 0,06 | 107,33 | 107,16 | 0,31 | 0,31 | 107,39 | 107,22 | 6,32 | 0,01 |
| существующее положение | 3726 | 3728 | 21,87 | ж/б | 0,20 | 0,01 | 0,64 | 0,07 | 107,16 | 107,08 | 0,36 | 0,36 | 107,23 | 107,15 | 3,66 | 0,01 |
| существующее положение | 3728 | 3730 | 13,28 | ж/б | 0,20 | 0,01 | 0,59 | 0,08 | 107,08 | 107,04 | 0,38 | 0,38 | 107,16 | 107,12 | 3,01 | 0,01 |
| существующее положение | 3730 | 3732 | 10,01 | ж/б | 0,20 | 0,01 | 1,66 | 0,04 | 107,04 | 106,51 | 0,18 | 0,18 | 107,08 | 106,55 | 52,95 | 0,01 |
| существующее положение | 3732 | 3679 | 72,18 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 1,16 | 0,09 | 106,51 | 105,99 | 0,12 | 0,12 | 106,60 | 106,08 | 7,20 | 0,04 |
| существующее положение | 3735 | 3732 | 37,03 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,83 | 0,10 | 106,63 | 106,51 | 0,13 | 0,13 | 106,73 | 106,61 | 3,24 | 0,03 |
| существующее положение | 3737 | 3735 | 45,08 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,96 | 0,09 | 106,85 | 106,63 | 0,12 | 0,12 | 106,94 | 106,72 | 4,88 | 0,03 |
| существующее положение | 3739 | 3737 | 45,18 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,73 | 0,11 | 106,95 | 106,85 | 0,14 | 0,14 | 107,06 | 106,96 | 2,21 | 0,03 |
| существующее положение | 3743 | 3739 | 51,05 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 1,19 | 0,05 | 107,83 | 106,95 | 0,18 | 0,18 | 107,88 | 107,00 | 17,24 | 0,01 |
| существующее положение | 3747 | 3743 | 17,32 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,91 | 0,01 | 109,20 | 107,83 | 0,05 | 0,05 | 109,21 | 107,84 | 79,10 | 0,00 |
| существующее положение | 3749 | 3747 | 34,13 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,51 | 0,02 | 109,71 | 109,20 | 0,08 | 0,08 | 109,73 | 109,22 | 14,94 | 0,00 |
| существующее положение | Дом ученых, вв1 | 3749 | 6,79 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,51 | 0,01 | 111,88 | 109,71 | 0,04 | 0,04 | 111,89 | 109,72 | 319,59 | 0,00 |
| существующее положение | 3753 | 3743 | 37,25 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,44 | 0,10 | 107,87 | 107,83 | 0,35 | 0,35 | 107,97 | 107,93 | 1,07 | 0,01 |
| существующее положение | 3753 | 3759 | 15,68 | кер. | 0,20 | 0,01 | 1,20 | 0,02 | 109,96 | 107,87 | 0,08 | 0,08 | 109,98 | 107,89 | 133,29 | 0,00 |
| существующее положение | Зд.НИИ экон. | 3759 | 8,81 | кер. | 0,20 | 0,01 | 1,93 | 0,01 | 114,13 | 109,96 | 0,06 | 0,06 | 114,14 | 109,97 | 473,33 | 0,00 |
| существующее положение | 3763 | 3753 | 12,84 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,89 | 0,06 | 107,98 | 107,87 | 0,19 | 0,19 | 108,04 | 107,93 | 8,57 | 0,01 |
| существующее положение | 3765 | 3763 | 27,55 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,95 | 0,02 | 109,09 | 107,98 | 0,11 | 0,11 | 109,11 | 108,00 | 40,29 | 0,00 |
| существующее положение | Дом ученых, вв2 | 3765 | 6,12 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,80 | 0,01 | 111,88 | 109,09 | 0,05 | 0,05 | 111,89 | 109,10 | 455,88 | 0,00 |
| существующее положение | 3769 | 3765 | 7,32 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,86 | 0,01 | 111,48 | 109,09 | 0,05 | 0,05 | 111,49 | 109,10 | 326,50 | 0,00 |
| существующее положение | Дом ученых, вв3 | 3769 | 6,57 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,87 | 0,01 | 111,88 | 111,48 | 0,08 | 0,08 | 111,89 | 111,49 | 60,88 | 0,00 |
| существующее положение | 3773 | 3769 | 9,4 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,26 | 0,02 | 111,50 | 111,48 | 0,12 | 0,12 | 111,52 | 111,50 | 2,13 | 0,00 |
| существующее положение | Дом ученых, вв4 | 3773 | 5,6 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,90 | 0,01 | 111,88 | 111,50 | 0,08 | 0,08 | 111,89 | 111,51 | 67,86 | 0,00 |
| существующее положение | 3777 | 3763 | 49,04 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,76 | 0,05 | 108,31 | 107,98 | 0,18 | 0,18 | 108,36 | 108,03 | 6,73 | 0,01 |
| существующее положение | 3779 | 3777 | 40,46 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,30 | 0,10 | 108,33 | 108,31 | 0,35 | 0,35 | 108,43 | 108,41 | 0,49 | 0,01 |
| существующее положение | 3781 | 3779 | 45,24 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,40 | 0,03 | 108,52 | 108,33 | 0,10 | 0,10 | 108,55 | 108,36 | 4,20 | 0,00 |
| существующее положение | 3783 | 3781 | 20,9 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,44 | 0,03 | 108,63 | 108,52 | 0,10 | 0,10 | 108,66 | 108,55 | 5,26 | 0,00 |
| существующее положение | 3785 | 3783 | 42,19 | кер. | 0,25 | 0,01 | 0,50 | 0,03 | 109,06 | 108,63 | 0,11 | 0,11 | 109,09 | 108,66 | 10,19 | 0,00 |
| существующее положение | 3787 | 3785 | 22,02 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,34 | 0,01 | 109,36 | 109,06 | 0,09 | 0,09 | 109,37 | 109,07 | 13,62 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.теплица, вв1 | 3787 | 4,11 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,16 | 0,00 | 112,22 | 109,36 | 0,03 | 0,03 | 112,22 | 109,36 | 695,86 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.теплица, вв3 | 3787 | 4,48 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,10 | 0,00 | 112,22 | 109,36 | 0,03 | 0,03 | 112,22 | 109,36 | 638,39 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.теплица, вв2 | 3787 | 5,91 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,96 | 0,00 | 112,22 | 109,36 | 0,04 | 0,04 | 112,22 | 109,36 | 483,93 | 0,00 |
| существующее положение | 3795 | 3785 | 21,5 | кер. | 0,25 | 0,01 | 0,45 | 0,03 | 109,29 | 109,06 | 0,11 | 0,11 | 109,32 | 109,09 | 10,62 | 0,00 |
| существующее положение | 3797 | 3795 | 13,6 | кер. | 0,25 | 0,01 | 0,56 | 0,01 | 109,89 | 109,29 | 0,05 | 0,05 | 109,90 | 109,30 | 44,35 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.теплица, вв5 | 3797 | 5,45 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,91 | 0,00 | 112,22 | 109,89 | 0,04 | 0,04 | 112,22 | 109,89 | 427,52 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.теплица, вв8 | 3797 | 5,07 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,94 | 0,00 | 112,22 | 109,89 | 0,04 | 0,04 | 112,22 | 109,89 | 459,57 | 0,00 |
| существующее положение | 3803 | 3797 | 8,29 | кер. | 0,25 | 0,01 | 0,28 | 0,01 | 109,97 | 109,89 | 0,05 | 0,05 | 109,98 | 109,90 | 9,65 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.теплица, вв4 | 3803 | 5,24 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,91 | 0,00 | 112,22 | 109,97 | 0,04 | 0,04 | 112,22 | 109,97 | 429,39 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.теплица, вв7 | 3803 | 4,86 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,94 | 0,00 | 112,22 | 109,97 | 0,04 | 0,04 | 112,22 | 109,97 | 462,96 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.теплица, вв6 | 3803 | 6,34 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,84 | 0,00 | 112,22 | 109,97 | 0,04 | 0,04 | 112,22 | 109,97 | 354,89 | 0,00 |
| существующее положение | 3811 | 3795 | 22,92 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,25 | 0,02 | 109,43 | 109,29 | 0,11 | 0,11 | 109,45 | 109,31 | 6,15 | 0,00 |
| существующее положение | 3813 | 3811 | 9,48 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,41 | 0,01 | 109,63 | 109,43 | 0,08 | 0,08 | 109,64 | 109,44 | 21,10 | 0,00 |
| существующее положение | 3815 | 3813 | 14,55 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,32 | 0,01 | 109,79 | 109,63 | 0,10 | 0,10 | 109,80 | 109,64 | 11,00 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.теплица, вв9 | 3815 | 6,05 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,89 | 0,00 | 112,22 | 109,79 | 0,04 | 0,04 | 112,22 | 109,79 | 401,65 | 0,00 |
| существующее положение | 3819 | 3815 | 15,08 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,28 | 0,01 | 109,95 | 109,79 | 0,08 | 0,08 | 109,96 | 109,80 | 10,61 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.теплица, вв10 | 3819 | 6,56 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,83 | 0,00 | 112,22 | 109,95 | 0,04 | 0,04 | 112,22 | 109,95 | 346,04 | 0,00 |
| существующее положение | 3823 | 3819 | 10,16 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 109,96 | 109,95 | 0,10 | 0,10 | 109,98 | 109,97 | 0,98 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.теплица, вв11 | 3823 | 6,27 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,85 | 0,00 | 112,22 | 109,96 | 0,04 | 0,04 | 112,22 | 109,96 | 360,45 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ химизац, вв4 | 3827 | 11,72 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,50 | 0,02 | 111,37 | 109,53 | 0,20 | 0,20 | 111,39 | 109,55 | 157,00 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ химизац, вв5 | 3827 | 10,75 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,55 | 0,02 | 111,37 | 109,53 | 0,20 | 0,20 | 111,39 | 109,55 | 171,16 | 0,00 |
| существующее положение | 3827 | 3832 | 14,26 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,50 | 0,05 | 109,53 | 109,46 | 0,27 | 0,27 | 109,58 | 109,51 | 4,91 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ химизац, вв6 | 3832 | 10,9 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,56 | 0,02 | 111,37 | 109,46 | 0,20 | 0,20 | 111,39 | 109,48 | 175,23 | 0,00 |
| существующее положение | 3832 | 3836 | 11,42 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,75 | 0,05 | 109,46 | 109,33 | 0,27 | 0,27 | 109,51 | 109,38 | 11,38 | 0,01 |
| существующее положение | 3836 | 3855 | 18,58 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,82 | 0,05 | 109,33 | 109,06 | 0,25 | 0,25 | 109,38 | 109,11 | 14,53 | 0,01 |
| существующее положение | 3855 | 3857 | 51,88 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,49 | 0,07 | 109,06 | 108,88 | 0,36 | 0,36 | 109,13 | 108,95 | 3,47 | 0,01 |
| существующее положение | 3857 | 3779 | 27,02 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,92 | 0,05 | 108,88 | 108,33 | 0,23 | 0,23 | 108,93 | 108,38 | 20,36 | 0,01 |
| существующее положение | 3870 | 3871 | 2,64 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,63 | 109,66 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3870 | 3873 | 18,8 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,63 | 111,10 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3873 | 3875 | 6,06 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 111,10 | 111,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3870 | 3877 | 44,8 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,63 | 109,17 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3871 | 3879 | 8,07 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,66 | 109,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3879 | 3881 | 5,89 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,69 | 111,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3873 | 3883 | 13,28 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,10 | 109,82 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3883 | 3885 | 11,66 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,82 | 109,97 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3885 | 3887 | 6 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,97 | 111,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3879 | 3889 | 20,15 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,69 | 109,79 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3889 | 3891 | 5,67 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,79 | 111,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3885 | 3893 | 14,68 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,97 | 110,15 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3893 | 3895 | 5,3 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,15 | 111,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3889 | 3897 | 6,49 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,79 | 109,88 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3897 | 3899 | 8,93 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,88 | 109,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3899 | 3901 | 6,94 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,98 | 111,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3897 | 3903 | 9,93 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,88 | 111,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3909 | 3910 | 14,33 | ж/б | 0,25 | 0,01 | 0,52 | 0,02 | 108,87 | 108,74 | 0,10 | 0,10 | 108,89 | 108,76 | 9,07 | 0,00 |
| существующее положение | 3910 | 3912 | 32,86 | ж/б | 0,25 | 0,01 | 0,41 | 0,03 | 108,74 | 108,60 | 0,11 | 0,11 | 108,77 | 108,63 | 4,26 | 0,00 |
| существующее положение | 3912 | 3914 | 9,4 | ж/б | 0,25 | 0,01 | 0,47 | 0,03 | 108,60 | 108,53 | 0,10 | 0,10 | 108,63 | 108,56 | 7,45 | 0,00 |
| существующее положение | 3914 | 3924 | 38,42 | ж/б | 0,25 | 0,01 | 0,37 | 0,03 | 108,53 | 108,40 | 0,12 | 0,12 | 108,56 | 108,43 | 3,30 | 0,00 |
| существующее положение | 3928 | 3912 | 36,17 | асб. | 0,25 | 0,01 |  |  | 108,79 | 108,60 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3930 | 3928 | 6,49 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,80 | 108,79 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3932 | 3928 | 8 | асб. | 0,25 | 0,01 |  |  | 109,17 | 108,79 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3934 | 3932 | 6,5 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,80 | 109,17 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3936 | 3932 | 22,41 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,38 | 109,17 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3938 | 3936 | 67,69 | асб. | 0,25 | 0,01 |  |  | 109,75 | 109,38 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3940 | 3938 | 7,54 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,80 | 109,75 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3942 | 3928 | 33,24 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,90 | 108,79 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3949 | 3942 | 9,41 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,98 | 108,90 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3951 | 3949 | 5,3 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,80 | 108,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3953 | 3949 | 11,15 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,08 | 108,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3955 | 3953 | 6,19 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,80 | 109,08 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3961 | 3953 | 12,26 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,12 | 109,08 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3963 | 3961 | 6,2 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,80 | 109,12 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3969 | 3961 | 42,44 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,24 | 109,12 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3971 | 3969 | 6,57 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,80 | 109,24 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3877 | 3995 | 21,35 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,17 | 109,07 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3995 | 3909 | 54,28 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,07 | 108,87 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3993 | 3998 | 48,38 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,28 | 0,05 | 109,44 | 109,39 | 0,10 | 0,10 | 109,49 | 109,44 | 1,03 | 0,00 |
| существующее положение | 3998 | 4000 | 51,29 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,61 | 0,03 | 109,39 | 108,95 | 0,06 | 0,06 | 109,42 | 108,98 | 8,58 | 0,00 |
| существующее положение | 4000 | 4002 | 49,9 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,33 | 0,04 | 108,95 | 108,87 | 0,09 | 0,09 | 108,99 | 108,91 | 1,60 | 0,00 |
| существующее положение | 4002 | 4004 | 31,29 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,61 | 0,03 | 108,87 | 108,60 | 0,06 | 0,06 | 108,90 | 108,63 | 8,63 | 0,00 |
| существующее положение | 4004 | 4006 | 45,69 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,41 | 0,04 | 108,60 | 108,47 | 0,08 | 0,08 | 108,64 | 108,51 | 2,85 | 0,00 |
| существующее положение | 4006 | 4008 | 49,72 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,68 | 0,03 | 108,47 | 107,86 | 0,06 | 0,06 | 108,50 | 107,89 | 12,27 | 0,00 |
| существующее положение | 4008 | 4010 | 15 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,57 | 0,03 | 107,86 | 107,75 | 0,06 | 0,06 | 107,89 | 107,78 | 7,33 | 0,00 |
| существующее положение | 4010 | 4012 | 4,07 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,68 | 0,03 | 107,75 | 107,70 | 0,06 | 0,06 | 107,78 | 107,73 | 12,29 | 0,00 |
| существующее положение | 4012 | 4014 | 8,09 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,30 | 0,05 | 107,70 | 107,69 | 0,10 | 0,10 | 107,75 | 107,74 | 1,24 | 0,00 |
| существующее положение | Научн.библ.ЦНСХБ,вв3 |  | 5,87 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 113,16 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 113,16 | 107,69 | 938,25 | 0,00 |
| существующее положение | 4014 | 4018 | 12,98 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,27 | 0,06 | 107,69 | 107,68 | 0,11 | 0,11 | 107,75 | 107,74 | 0,77 | 0,00 |
| существующее положение | Научн.библ.ЦНСХБ,вв4 | 4018 | 5,29 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,45 | 0,00 | 113,16 | 107,68 | 0,03 | 0,03 | 113,16 | 107,68 | 1033,96 | 0,00 |
| существующее положение | 4018 | 4022 | 6,56 | асб. | 0,70 | 0,01 | 0,14 | 0,17 | 107,68 | 107,68 | 0,25 | 0,25 | 107,85 | 107,85 | 0,00 | 0,01 |
| существующее положение | 4022 | 4038 | 46,25 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,96 | 0,05 | 107,68 | 107,12 | 0,10 | 0,10 | 107,73 | 107,17 | 12,11 | 0,01 |
| существующее положение | 4040 | 4038 | 29,67 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,38 | 0,01 | 107,48 | 107,12 | 0,01 | 0,01 | 107,49 | 107,13 | 12,13 | 0,00 |
| существующее положение | 4038 | 3739 | 61,89 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,64 | 0,09 | 107,12 | 106,95 | 0,12 | 0,12 | 107,21 | 107,04 | 2,75 | 0,02 |
| существующее положение | 4043 | 4040 | 46,5 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,19 | 0,02 | 107,55 | 107,48 | 0,02 | 0,02 | 107,57 | 107,50 | 1,51 | 0,00 |
| существующее положение | 4045 | 4043 | 11,38 | чуг. | 0,40 | 0,01 | 0,81 | 0,00 | 109,85 | 107,55 | 0,01 | 0,01 | 109,86 | 107,36 | 219,68 | 0,00 |
| существующее положение | 4047 | 4045 | 16,41 | чуг. | 0,40 | 0,01 | 0,38 | 0,01 | 110,19 | 109,85 | 0,02 | 0,02 | 110,20 | 109,86 | 20,72 | 0,00 |
| существующее положение | 4049 | 4047 | 7,77 | чуг. | 0,40 | 0,01 | 0,14 | 0,02 | 110,20 | 110,19 | 0,04 | 0,04 | 110,22 | 110,21 | 1,29 | 0,00 |
| существующее положение | 4051 | 4049 | 23,74 | чуг. | 0,40 | 0,01 | 0,53 | 0,01 | 111,56 | 110,20 | 0,02 | 0,02 | 111,57 | 110,21 | 57,29 | 0,00 |
| существующее положение | Научн.библ.ЦНСХБ,вв1 | 4051 | 6,57 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,87 | 0,00 | 113,16 | 111,56 | 0,05 | 0,05 | 113,17 | 111,57 | 243,53 | 0,00 |
| существующее положение | 4055 | 4051 | 8,66 | чуг. | 0,40 | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 111,63 | 111,56 | 0,02 | 0,02 | 111,64 | 111,57 | 8,08 | 0,00 |
| существующее положение | Научн.библ.ЦНСХБ,вв2 | 4055 | 6,49 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,86 | 0,00 | 113,16 | 111,63 | 0,05 | 0,05 | 113,17 | 111,64 | 235,75 | 0,00 |
| существующее положение | 4059 | 4043 | 44,94 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 107,61 | 107,55 | 0,02 | 0,02 | 107,63 | 107,57 | 1,34 | 0,00 |
| существующее положение | 4061 | 4059 | 46,43 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,27 | 0,01 | 107,97 | 107,61 | 0,01 | 0,01 | 107,98 | 107,62 | 7,75 | 0,00 |
| существующее положение | 4063 | 4061 | 14,79 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,18 | 0,01 | 108,00 | 107,97 | 0,02 | 0,02 | 108,01 | 107,98 | 2,03 | 0,00 |
| существующее положение | 4065 | 4063 | 31,05 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 108,11 | 108,00 | 0,02 | 0,02 | 108,12 | 108,01 | 3,54 | 0,00 |
| существующее положение | 4067 | 4065 | 47,48 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,56 | 108,11 | 0,00 | 0,00 | 108,56 | 108,11 | 9,48 | 0,00 |
| существующее положение | 4069 | 4067 | 46,57 | ж/б | 0,80 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 112,57 | 108,56 | 0,00 | 0,00 | 112,57 | 108,56 | 86,11 | 0,00 |
| существующее положение | 4072 | 4071 | 28,15 | пвх | 0,15 | 0,01 | 0,38 | 0,01 | 111,26 | 111,08 | 0,10 | 0,10 | 111,28 | 111,10 | 6,39 | 0,00 |
| существующее положение | 4074 | 4072 | 28,9 | пвх | 0,15 | 0,01 | 0,71 | 0,01 | 112,72 | 111,26 | 0,05 | 0,05 | 112,73 | 111,27 | 50,52 | 0,00 |
| существующее положение | автомойка | 4074 | 5,38 | пвх | 0,15 | 0,01 | 0,54 | 0,01 | 112,84 | 112,72 | 0,06 | 0,06 | 112,85 | 112,73 | 22,31 | 0,00 |
| существующее положение | 4078 | 4072 | 11,17 | пвх | 0,15 | 0,01 | 0,47 | 0,01 | 111,65 | 111,26 | 0,04 | 0,04 | 111,66 | 111,27 | 34,92 | 0,00 |
| существующее положение | АЗС Топаз | 4078 | 8,68 | пвх | 0,15 | 0,01 | 0,83 | 0,00 | 113,20 | 111,65 | 0,02 | 0,02 | 113,20 | 111,65 | 178,57 | 0,00 |
| существующее положение | 4082 | 4083 | 7,71 | кер. | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 112,77 | 111,92 | 0,00 | 0,00 | 112,77 | 111,92 | 110,25 | 0,00 |
| существующее положение | 4083 | 4085 | 2,87 | ж/б | 0,50 | 0,01 |  |  | 111,92 | 111,30 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4085 | 4087 | 32,78 | ж/б | 0,50 | 0,01 |  |  | 111,30 | 111,41 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4083 | 4089 | 19,79 | кер. | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,92 | 111,26 | 0,00 | 0,00 | 111,92 | 111,26 | 33,35 | 0,00 |
| существующее положение | 4089 | 4091 | 7,76 | кер. | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,26 | 111,23 | 0,00 | 0,00 | 111,26 | 111,23 | 3,87 | 0,00 |
| существующее положение | 4091 | 4093 | 9,63 | кер. | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,23 | 111,15 | 0,00 | 0,00 | 111,23 | 111,15 | 8,31 | 0,00 |
| существующее положение | 4093 | 4095 | 41,65 | кер. | 0,30 | 0,01 | 0,20 | 0,02 | 111,15 | 111,06 | 0,08 | 0,08 | 111,17 | 111,08 | 2,16 | 0,00 |
| существующее положение | 4087 | 4097 | 86,91 | ж/б | 0,50 | 0,01 |  |  | 111,41 | 111,27 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4095 | 4099 | 51,39 | кер. | 0,30 | 0,01 | 0,15 | 0,04 | 111,06 | 111,03 | 0,14 | 0,14 | 111,10 | 111,07 | 0,58 | 0,00 |
| существующее положение | 4101 | 4093 | 26,42 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,67 | 0,01 | 112,57 | 111,15 | 0,08 | 0,08 | 112,58 | 111,16 | 53,75 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ Растен-ва,вв2 | 4101 | 5,75 | ст. | 0,15 | 0,01 | 0,93 | 0,01 | 113,64 | 112,57 | 0,04 | 0,04 | 113,65 | 112,58 | 186,09 | 0,00 |
| существующее положение | 4105 | 4101 | 2,76 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,21 | 0,02 | 112,58 | 112,57 | 0,12 | 0,12 | 112,60 | 112,59 | 3,62 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ Растен-ва,вв1 | 4105 | 5,75 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,98 | 0,01 | 113,64 | 112,58 | 0,07 | 0,07 | 113,65 | 112,59 | 184,35 | 0,00 |
| существующее положение | 4109 | 4095 | 25,77 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,66 | 0,01 | 112,41 | 111,06 | 0,09 | 0,09 | 112,42 | 111,07 | 52,39 | 0,00 |
| существующее положение | 4111 | 4109 | 4,26 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,18 | 0,02 | 112,42 | 112,41 | 0,13 | 0,13 | 112,44 | 112,43 | 2,35 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ Растен-ва,вв4 | 4111 | 6,26 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 113,64 | 112,42 | 0,07 | 0,07 | 113,65 | 112,43 | 194,89 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ Растен-ва,вв3 | 4109 | 6,12 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,01 | 0,01 | 113,64 | 112,41 | 0,07 | 0,07 | 113,65 | 112,42 | 200,98 | 0,00 |
| существующее положение | 4097 | 4117 | 100,55 | ж/б | 0,50 | 0,01 |  |  | 111,27 | 112,38 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4099 | 4119 | 102,42 | кер. | 0,30 | 0,01 | 0,11 | 0,12 | 111,03 | 111,02 | 0,39 | 0,39 | 111,15 | 111,14 | 0,10 | 0,00 |
| существующее положение | 4119 | 4121 | 47,4 | кер. | 0,30 | 0,01 | 0,78 | 0,03 | 111,02 | 109,80 | 0,10 | 0,10 | 111,05 | 109,83 | 25,74 | 0,00 |
| существующее положение | 4121 | 3993 | 43,53 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,60 | 0,03 | 109,80 | 109,44 | 0,06 | 0,06 | 109,83 | 109,47 | 8,27 | 0,00 |
| существующее положение | 4125 | 4124 | 7,1 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 112,10 | 109,95 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4124 | 4127 | 21,66 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,95 | 109,73 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4129 | 4127 | 7,68 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 112,10 | 109,73 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4127 | 4131 | 16,05 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,73 | 109,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4133 | 4131 | 19,14 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,20 | 109,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4131 | 4135 | 57,55 | ж/б | 0,30 | 0,01 |  |  | 109,09 | 108,50 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4135 | 4137 | 19,79 | ж/б | 0,30 | 0,01 |  |  | 108,50 | 108,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4137 | 4139 | 33,52 | ж/б | 0,30 | 0,01 |  |  | 108,80 | 108,64 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4139 | 3783 | 28,78 | ж/б | 0,30 | 0,01 |  |  | 108,64 | 108,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4142 | 4131 | 60,1 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 109,33 | 109,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4144 | 4142 | 10,79 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,75 | 109,33 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4146 | 4144 | 5,29 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,38 | 109,75 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4148 | 4142 | 15,7 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 109,35 | 109,33 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4150 | 4148 | 42,6 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 111,00 | 109,35 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4150 | 4152 | 43,43 | ст. | 0,15 | 0,01 |  |  | 111,00 | 110,70 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4154 | 4150 | 77,58 | ж/б | 0,25 | 0,01 |  |  | 111,64 | 111,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4156 | 4154 | 52,05 | ж/б | 0,25 | 0,01 |  |  | 111,20 | 111,64 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4156 | 4158 | 39,11 | ж/б | 0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,20 | 109,45 | 0,00 | 0,00 | 111,20 | 109,45 | 48,24 | 0,00 |
| существующее положение | 4160 | 4158 | 20,09 | кер. | 0,40 | 0,01 |  |  | 109,77 | 109,45 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4162 | 4160 | 44,27 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 109,19 | 109,77 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4164 | 4162 | 57,7 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 109,62 | 109,19 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4239 | 4238 | 21,29 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,68 | 0,09 | 106,16 | 106,10 | 0,18 | 0,18 | 106,25 | 106,19 | 2,82 | 0,02 |
| существующее положение | 4241 | 4239 | 6,15 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,72 | 0,09 | 106,18 | 106,16 | 0,17 | 0,17 | 106,27 | 106,25 | 3,25 | 0,02 |
| существующее положение | 4243 | 4241 | 24,93 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 1,27 | 0,06 | 106,55 | 106,18 | 0,16 | 0,16 | 106,61 | 106,24 | 14,84 | 0,02 |
| существующее положение | 4245 | 4243 | 67,71 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,24 | 0,21 | 106,56 | 106,55 | 0,53 | 0,53 | 106,77 | 106,76 | 0,15 | 0,02 |
| существующее положение | 4247 | 4245 | 23,46 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,52 | 0,01 | 108,16 | 106,56 | 0,04 | 0,04 | 108,17 | 106,57 | 68,20 | 0,00 |
| существующее положение | Насосная | 4247 | 12,25 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,81 | 0,01 | 110,45 | 108,16 | 0,07 | 0,07 | 110,46 | 108,17 | 186,94 | 0,00 |
| существующее положение | 4251 | 4247 | 33,26 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,56 | 108,16 | 0,00 | 0,00 | 108,56 | 108,16 | 12,03 | 0,00 |
| существующее положение | 4253 | 4251 | 17,77 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 108,56 | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 108,56 | 2,25 | 0,00 |
| существующее положение | 4255 | 4256 | 7,09 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,05 | 108,80 | 0,00 | 0,00 | 109,05 | 108,80 | 35,26 | 0,00 |
| существующее положение | 4258 | 4255 | 5,75 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 113,04 | 109,05 | 0,00 | 0,00 | 113,04 | 109,05 | 693,91 | 0,00 |
| существующее положение | 4260 | 4245 | 13,49 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,78 | 0,09 | 106,61 | 106,56 | 0,22 | 0,22 | 106,70 | 106,65 | 3,71 | 0,02 |
| существующее положение | 4262 | 4260 | 35,38 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,62 | 0,10 | 106,68 | 106,61 | 0,26 | 0,26 | 106,78 | 106,71 | 1,98 | 0,02 |
| существующее положение | 4264 | 4262 | 51,3 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,48 | 0,07 | 106,78 | 106,68 | 0,17 | 0,17 | 106,85 | 106,75 | 1,95 | 0,01 |
| существующее положение | 4266 | 4264 | 60,9 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,46 | 0,07 | 106,89 | 106,78 | 0,17 | 0,17 | 106,96 | 106,85 | 1,81 | 0,01 |
| существующее положение | 4268 | 4266 | 17,89 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 106,89 | 106,89 | 0,60 | 0,60 | 107,13 | 107,13 | 0,00 | 0,01 |
| существующее положение | 4270 | 4268 | 47,7 | ст. | 0,30 | 0,01 |  |  | 109,67 | 106,89 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4272 | 4270 | 27,92 | ст. | 0,30 | 0,01 |  |  | 110,04 | 109,67 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4274 | 4272 | 21,28 | ст. | 0,30 | 0,01 |  |  | 110,34 | 110,04 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4276 | 4274 | 4,5 | чуг. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,18 | 110,34 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4278 | 4268 | 87,75 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,40 | 0,08 | 106,99 | 106,89 | 0,19 | 0,19 | 107,07 | 106,97 | 1,14 | 0,01 |
| существующее положение | 4280 | 4278 | 50,26 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,50 | 0,07 | 107,10 | 106,99 | 0,17 | 0,17 | 107,17 | 107,06 | 2,19 | 0,01 |
| существующее положение | 4282 | 4280 | 52,12 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,47 | 0,07 | 107,20 | 107,10 | 0,17 | 0,17 | 107,27 | 107,17 | 1,92 | 0,01 |
| существующее положение | 4284 | 4282 | 52,03 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,54 | 0,06 | 107,34 | 107,20 | 0,16 | 0,16 | 107,40 | 107,26 | 2,69 | 0,01 |
| существующее положение | 4286 | 4284 | 97,2 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,45 | 0,07 | 107,50 | 107,34 | 0,18 | 0,18 | 107,57 | 107,41 | 1,65 | 0,01 |
| существующее положение | 4288 | 4286 | 70,35 | ж/б | 0,40 | 0,01 | 0,58 | 0,06 | 107,73 | 107,50 | 0,15 | 0,15 | 107,79 | 107,56 | 3,27 | 0,01 |
| существующее положение | 4290 | 4288 | 27,1 | кер. | 0,40 | 0,01 | 0,54 | 0,06 | 107,85 | 107,73 | 0,15 | 0,15 | 107,91 | 107,79 | 4,43 | 0,01 |
| существующее положение | 4292 | 4290 | 5,71 | кер. | 0,40 | 0,01 | 1,73 | 0,03 | 108,58 | 107,85 | 0,07 | 0,07 | 108,61 | 107,88 | 127,85 | 0,01 |
| существующее положение | 4158 | 4292 | 11,61 | кер. | 0,40 | 0,01 | 1,43 | 0,03 | 109,45 | 108,58 | 0,08 | 0,08 | 109,48 | 108,61 | 74,11 | 0,01 |
| существующее положение | 4295 | 4158 | 52,55 | ж/б | 0,25 | 0,01 | 0,81 | 0,03 | 110,58 | 109,45 | 0,10 | 0,10 | 110,61 | 109,48 | 21,63 | 0,00 |
| существующее положение | 4297 | 4295 | 15,74 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,42 | 110,58 | 0,00 | 0,00 | 111,42 | 110,58 | 49,27 | 0,00 |
| существующее положение | 4299 | 4297 | 3,96 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 112,09 | 111,42 | 0,00 | 0,00 | 112,09 | 111,42 | 169,19 | 0,00 |
| существующее положение | 4301 | 4295 | 19,55 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,56 | 0,03 | 110,74 | 110,58 | 0,10 | 0,10 | 110,77 | 110,61 | 8,21 | 0,00 |
| существующее положение | 4303 | 4301 | 12,38 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,37 | 0,02 | 110,80 | 110,74 | 0,07 | 0,07 | 110,82 | 110,76 | 5,78 | 0,00 |
| существующее положение | 4305 | 4303 | 19,11 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,22 | 0,02 | 110,84 | 110,80 | 0,10 | 0,10 | 110,86 | 110,82 | 2,09 | 0,00 |
| существующее положение | ФГУП Энергетик, вв1 | 4305 | 6,79 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,32 | 0,00 | 114,23 | 110,84 | 0,05 | 0,05 | 114,24 | 110,85 | 499,26 | 0,00 |
| существующее положение | 4309 | 4305 | 15,67 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 110,90 | 110,84 | 0,06 | 0,06 | 110,91 | 110,85 | 3,83 | 0,00 |
| существующее положение | ФГУП Энергетик, вв1 | 4309 | 7,39 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,26 | 0,00 | 114,23 | 110,90 | 0,05 | 0,05 | 114,24 | 110,91 | 450,61 | 0,00 |
| существующее положение | 4313 | 4309 | 10 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 110,94 | 110,90 | 0,00 | 0,00 | 110,94 | 110,90 | 4,00 | 0,00 |
| существующее положение | 4315 | 4313 | 32,99 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 110,94 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 110,94 | 1,82 | 0,00 |
| существующее положение | 4335 | 4303 | 29,19 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,52 | 0,01 | 111,40 | 110,80 | 0,08 | 0,08 | 111,41 | 110,81 | 20,56 | 0,00 |
| существующее положение | ФГУП Энергетик, вв1 | 4335 | 4,78 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,44 | 0,00 | 114,23 | 111,40 | 0,05 | 0,05 | 114,23 | 111,40 | 592,05 | 0,00 |
| существующее положение | 4339 | 4335 | 19,19 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,29 | 0,01 | 111,53 | 111,40 | 0,08 | 0,08 | 111,54 | 111,41 | 6,77 | 0,00 |
| существующее положение | 4341 | 4339 | 23,22 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,30 | 0,01 | 111,72 | 111,53 | 0,07 | 0,07 | 111,73 | 111,54 | 8,18 | 0,00 |
| существующее положение | 4343 | 4341 | 27,78 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,29 | 0,01 | 111,92 | 111,72 | 0,08 | 0,08 | 111,93 | 111,73 | 7,20 | 0,00 |
| существующее положение | 4345 | 4343 | 5,83 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,36 | 0,01 | 112,00 | 111,92 | 0,07 | 0,07 | 112,01 | 111,93 | 13,72 | 0,00 |
| существующее положение | ФГУП Энергетик, вв1 | 4345 | 7,02 | ст. | 0,05 | 0,01 | 1,22 | 0,01 | 114,23 | 112,00 | 0,13 | 0,13 | 114,24 | 112,01 | 317,66 | 0,00 |
| существующее положение | 4350 | 4349 | 30,61 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 111,92 | 111,60 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4352 | 4350 | 6,27 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 113,27 | 111,92 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4349 | 4354 | 44,64 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,60 | 111,22 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4356 | 4354 | 19,37 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 113,07 | 111,22 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4358 | 4356 | 20,63 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 113,22 | 113,07 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4354 | 4360 | 29,48 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,22 | 111,14 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4360 | 4290 | 50,84 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,14 | 107,85 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4364 | 4366 | 125,89 | ж/б | 1,00 | 0,01 |  |  | 106,80 | 106,95 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4366 | 4368 | 61,49 | ж/б | 1,00 | 0,01 |  |  | 106,95 | 108,70 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4370 | 4364 | 253,9 | ж/б | 1,00 | 0,01 |  |  | 110,27 | 106,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4370 | 4373 | 18,83 | ж/б | 1,00 | 0,01 |  |  | 110,27 | 108,04 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4238 | 4377 | 50,77 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,65 | 0,09 | 106,10 | 105,98 | 0,19 | 0,19 | 106,19 | 106,07 | 2,36 | 0,02 |
| существующее положение | 4377 | 4379 | 77,7 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,56 | 0,10 | 105,98 | 105,86 | 0,21 | 0,21 | 106,08 | 105,96 | 1,54 | 0,02 |
| существующее положение | 4379 | 4381 | 77,68 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,87 | 0,08 | 105,86 | 105,44 | 0,15 | 0,15 | 105,94 | 105,52 | 5,41 | 0,02 |
| существующее положение | 4381 | 4383 | 72,62 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,71 | 0,09 | 105,44 | 105,21 | 0,17 | 0,17 | 105,53 | 105,30 | 3,17 | 0,02 |
| существующее положение | 4383 | 3472 | 78,92 | асб. | 0,50 | 0,01 | 0,68 | 0,09 | 105,21 | 109,60 | 0,18 | 0,18 | 105,30 | 105,09 | 2,66 | 0,02 |
| существующее положение | 4388 | 4389 | 146,29 | ж/б | 1,00 | 0,01 |  |  | 104,83 | 104,94 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4389 | 4391 | 145,09 | ж/б | 1,00 | 0,01 |  |  | 104,94 | 105,08 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4391 | 4373 | 65,44 | ж/б | 1,00 | 0,01 |  |  | 105,08 | 108,04 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3924 | 4394 | 40,32 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,67 | 0,04 | 108,40 | 108,10 | 0,13 | 0,13 | 108,44 | 108,14 | 7,48 | 0,00 |
| существующее положение | 4394 | 4396 | 49,04 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,69 | 0,04 | 108,10 | 107,70 | 0,13 | 0,13 | 108,14 | 107,74 | 8,16 | 0,00 |
| существующее положение | 4396 | 4398 | 51,8 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,50 | 0,05 | 107,70 | 107,53 | 0,16 | 0,16 | 107,75 | 107,58 | 3,28 | 0,00 |
| существующее положение | 4398 | 4400 | 30,94 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,53 | 108,49 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4400 | 4402 | 9,55 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,49 | 111,86 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4404 | 4398 | 41,81 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,60 | 0,03 | 107,88 | 107,53 | 0,16 | 0,16 | 107,91 | 107,56 | 8,37 | 0,00 |
| существующее положение | 4406 | 4404 | 44,13 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,49 | 0,04 | 108,08 | 107,88 | 0,18 | 0,18 | 108,12 | 107,92 | 4,53 | 0,00 |
| существующее положение | 4408 | 4406 | 7,17 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,48 | 0,02 | 108,15 | 108,08 | 0,12 | 0,12 | 108,17 | 108,10 | 9,76 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ механизации, вв1 | 4408 | 8,81 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,93 | 0,02 | 108,50 | 108,15 | 0,19 | 0,19 | 108,52 | 108,17 | 39,73 | 0,00 |
| существующее положение | 4412 | 4406 | 5,07 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,48 | 0,02 | 108,13 | 108,08 | 0,11 | 0,11 | 108,15 | 108,10 | 9,86 | 0,00 |
| существующее положение | НИИ механизации, вв2 | 4412 | 8,51 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,96 | 0,02 | 108,50 | 108,13 | 0,19 | 0,19 | 108,52 | 108,15 | 43,48 | 0,00 |
| существующее положение | 4398 | 4416 | 33,75 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 1,31 | 0,03 | 107,53 | 106,33 | 0,11 | 0,11 | 107,56 | 106,36 | 35,56 | 0,01 |
| существующее положение | 4416 | 3603 | 9,13 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,39 | 0,08 | 106,33 | 106,32 | 0,26 | 0,26 | 106,41 | 106,40 | 1,10 | 0,01 |
| существующее положение | 4416 | 4419 | 23,61 | ж/б | 0,20 | 0,01 |  |  | 106,33 | 108,20 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4419 | 4421 | 6,27 | ж/б | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,20 | 111,86 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4419 | 4423 | 6,9 | ж/б | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,20 | 108,26 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4423 | 4425 | 5,68 | ж/б | 0,16 | 0,01 |  |  | 108,26 | 111,86 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3924 | 4431 | 47,87 | ж/б | 0,25 | 0,01 |  |  | 108,40 | 107,18 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4431 | 4433 | 37,73 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,18 | 107,79 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4433 | 4437 | 1,72 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,79 | 107,97 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4437 | 4439 | 6,42 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,97 | 109,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4433 | 4441 | 29,86 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,79 | 109,43 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4441 | 4443 | 30,47 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,43 | 108,46 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4443 | 4445 | 7,62 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,46 | 109,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4443 | 4447 | 2,32 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,46 | 108,67 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4447 | 4449 | 7,76 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,67 | 109,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4431 | 4455 | 37 | ж/б | 0,25 | 0,01 |  |  | 107,18 | 107,94 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4455 | 4457 | 58,24 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,94 | 108,43 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4457 | 4459 | 11,95 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,43 | 108,51 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4459 | 4461 | 9,94 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,51 | 110,59 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4459 | 4463 | 20,38 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,51 | 108,62 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4463 | 4465 | 20,54 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,62 | 108,84 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4465 | 4467 | 8,08 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,84 | 108,85 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4467 | 4469 | 6,87 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,85 | 111,31 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4467 | 4471 | 5,97 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,85 | 108,91 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4471 | 4473 | 29,39 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,91 | 109,12 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4473 | 4475 | 26,09 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,12 | 109,32 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4475 | 4477 | 5,46 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,32 | 111,31 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4475 | 4479 | 30,79 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,32 | 109,58 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4479 | 4481 | 5,89 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,58 | 109,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4481 | 4483 | 7,92 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,69 | 111,31 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4455 | 4487 | 10,97 | ж/б | 0,25 | 0,01 |  |  | 107,94 | 107,33 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4487 | 4489 | 10,83 | ж/б | 0,25 | 0,01 |  |  | 107,33 | 107,30 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4491 | 4489 | 4,29 | ст. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,80 | 107,30 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4493 | 4491 | 7,76 | ст. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,12 | 108,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4495 | 4493 | 2,61 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,88 | 109,12 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4497 | 4495 | 4,78 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,69 | 109,88 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4499 | 4493 | 5,01 | ст. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,15 | 109,12 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4501 | 4499 | 7,02 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,69 | 109,15 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4489 | 4503 | 6,41 | ж/б | 0,25 | 0,01 |  |  | 107,30 | 107,29 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4503 | 4505 | 1,83 | ж/б | 0,25 | 0,01 |  |  | 107,29 | 107,22 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4505 | 4507 | 3 | ж/б | 0,25 | 0,01 |  |  | 107,22 | 107,01 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4519 | 4507 | 19,12 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,48 | 107,01 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4521 | 4519 | 34,04 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,95 | 108,48 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4523 | 4521 | 11,26 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 109,49 | 108,95 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4507 | 4541 | 109,87 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,01 | 108,76 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4549 | 4541 | 13,2 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,63 | 108,76 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4551 | 4549 | 20,64 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,63 | 107,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4553 | 4551 | 26,29 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,97 | 108,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4555 | 4553 | 8,1 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,01 | 108,97 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4557 | 4553 | 25,61 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,14 | 108,97 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4559 | 4557 | 7,79 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,01 | 109,14 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4541 | 3472 | 105,05 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,76 | 109,60 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 6127 | 4597 | 65,85 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,61 | 0,15 | 104,40 | 104,32 | 0,30 | 0,30 | 104,55 | 104,47 | 1,22 | 0,03 |
| существующее положение | 4597 | 3488 | 133,06 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,04 | 0,10 | 104,32 | 103,59 | 0,20 | 0,20 | 104,42 | 103,69 | 5,49 | 0,03 |
| существующее положение | 3488 | 4606 | 64,78 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 0,35 | 0,30 | 103,59 | 103,58 | 0,30 | 0,30 | 103,89 | 103,88 | 0,15 | 0,07 |
| существующее положение | 4606 | 4613 | 63,69 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 0,90 | 0,16 | 103,58 | 103,44 | 0,16 | 0,16 | 103,74 | 103,60 | 2,20 | 0,07 |
| существующее положение | 4613 | 4615 | 133,01 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 0,59 | 0,21 | 103,44 | 103,35 | 0,21 | 0,21 | 103,65 | 103,56 | 0,68 | 0,07 |
| существующее положение | ж.д.4,вв7 | 2124 | 5,95 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,09 | 0,01 | 109,53 | 106,06 | 0,13 | 0,13 | 109,54 | 106,07 | 583,19 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.4,вв4 | 2118 | 5,61 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,08 | 0,01 | 109,53 | 106,27 | 0,13 | 0,13 | 109,54 | 106,28 | 581,11 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.4,вв3 | 2116 | 5,29 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,18 | 0,01 | 109,53 | 106,29 | 0,13 | 0,13 | 109,54 | 106,30 | 612,48 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.4,вв2 | 2114 | 5,35 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,13 | 0,01 | 109,53 | 106,33 | 0,13 | 0,13 | 109,54 | 106,34 | 598,13 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.4,вв1 | 2112 | 5,1 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,21 | 0,01 | 109,53 | 106,36 | 0,12 | 0,12 | 109,54 | 106,37 | 621,57 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.15 | 2088 | 2,88 | кер. | 0,15 | 0,01 | 1,65 | 0,01 | 109,08 | 107,84 | 0,06 | 0,06 | 109,09 | 107,85 | 430,56 | 0,00 |
| существующее положение | 1534 | ж.д.7,вв1 | 6,97 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,32 | 111,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1530 | ж.д.7,вв2 | 7,85 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,52 | 111,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.7,вв3 | 1528 | 7,88 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,09 | 109,75 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.7,вв4 | 1526 | 6,74 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,09 | 109,79 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.7,вв5 | 1524 | 7,38 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,58 | 0,06 | 111,09 | 109,97 | 0,61 | 0,61 | 111,15 | 110,03 | 151,76 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.7,вв6 | 1522 | 7,51 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,55 | 0,06 | 111,09 | 109,98 | 0,62 | 0,62 | 111,15 | 110,04 | 147,80 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.7,вв7 | 1520 | 6,47 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,64 | 0,06 | 111,09 | 110,05 | 0,60 | 0,60 | 111,15 | 110,11 | 160,74 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.52,вв1 | 4738 | 6,07 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,12 | 0,01 | 110,92 | 109,44 | 0,09 | 0,09 | 110,93 | 109,45 | 243,82 | 0,00 |
| существующее положение | 4738 | 4741 | 11,36 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,03 | 109,44 | 109,43 | 0,21 | 0,21 | 109,47 | 109,46 | 0,88 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.52,вв2 | 4741 | 5,56 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,17 | 0,01 | 110,92 | 109,43 | 0,09 | 0,09 | 110,93 | 109,44 | 267,99 | 0,00 |
| существующее положение | 4741 | 4745 | 8,36 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,54 | 0,02 | 109,43 | 109,27 | 0,14 | 0,14 | 109,45 | 109,29 | 19,14 | 0,00 |
| существующее положение | 4745 | 4747 | 12,84 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,40 | 0,02 | 109,27 | 109,16 | 0,17 | 0,17 | 109,30 | 109,19 | 8,57 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.53,вв1 | 4747 | 6,37 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,18 | 0,01 | 110,92 | 109,16 | 0,09 | 0,09 | 110,93 | 109,17 | 276,30 | 0,00 |
| существующее положение | 4747 | 4751 | 11,95 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,56 | 0,03 | 109,16 | 108,97 | 0,18 | 0,18 | 109,19 | 109,00 | 15,90 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.53,вв2 | 4751 | 5,83 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,28 | 0,01 | 110,92 | 108,97 | 0,08 | 0,08 | 110,93 | 108,98 | 334,48 | 0,00 |
| существующее положение | 4751 | 4755 | 9,48 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,23 | 0,06 | 108,97 | 108,96 | 0,40 | 0,40 | 109,03 | 109,02 | 1,06 | 0,00 |
| существующее положение | 4755 | 4757 | 12,85 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 108,96 | 108,96 | 1,00 | 1,00 | 109,11 | 109,11 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.вв1 | 4757 | 6,2 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,12 | 0,01 | 110,92 | 108,96 | 0,07 | 0,07 | 110,93 | 108,97 | 316,13 | 0,00 |
| существующее положение | 4761 | 4757 | 9,64 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,29 | 0,01 | 109,16 | 108,96 | 0,05 | 0,05 | 109,17 | 108,97 | 20,75 | 0,00 |
| существующее положение | магазин (95) | 4761 | 5,75 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,73 | 0,00 | 110,79 | 109,16 | 0,03 | 0,03 | 110,79 | 109,16 | 283,48 | 0,00 |
| существующее положение | 4757 | 4765 | 11,71 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,37 | 0,03 | 108,96 | 108,90 | 0,22 | 0,22 | 108,99 | 108,93 | 5,19 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.вв2 | 4765 | 4,75 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,24 | 0,01 | 110,92 | 108,90 | 0,07 | 0,07 | 110,93 | 108,91 | 409,74 | 0,00 |
| существующее положение | 4765 | 4769 | 9,72 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,51 | 0,06 | 108,90 | 108,85 | 0,40 | 0,40 | 108,96 | 108,91 | 5,07 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.вв3 | 4769 | 4,86 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,26 | 0,01 | 110,92 | 108,85 | 0,06 | 0,06 | 110,93 | 108,86 | 425,93 | 0,00 |
| существующее положение | 4769 | 4773 | 8,62 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,68 | 0,05 | 108,85 | 108,76 | 0,34 | 0,34 | 108,90 | 108,81 | 10,44 | 0,00 |
| существующее положение | 4773 | 4775 | 17,91 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,54 | 0,06 | 108,76 | 108,66 | 0,41 | 0,41 | 108,82 | 108,72 | 5,58 | 0,00 |
| существующее положение | 4775 | 4777 | 4,96 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,48 | 0,07 | 108,66 | 108,64 | 0,45 | 0,45 | 108,73 | 108,71 | 4,03 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.55,вв1 | 4777 | 6,35 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,09 | 0,01 | 110,50 | 108,64 | 0,07 | 0,07 | 110,51 | 108,65 | 292,91 | 0,00 |
| существующее положение | 4777 | 4781 | 26,72 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 108,64 | 108,64 | 1,00 | 1,00 | 108,79 | 108,79 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.55,вв2 | 4781 | 7,54 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,02 | 0,01 | 110,50 | 108,64 | 0,07 | 0,07 | 110,51 | 108,65 | 246,68 | 0,00 |
| существующее положение | 4781 | 4785 | 13,37 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,35 | 0,03 | 108,64 | 108,56 | 0,18 | 0,18 | 108,67 | 108,59 | 5,98 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.55,вв3 | 4785 | 5,52 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,17 | 0,01 | 110,50 | 108,56 | 0,07 | 0,07 | 110,51 | 108,57 | 351,45 | 0,00 |
| существующее положение | 4785 | 4789 | 12,32 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,74 | 0,02 | 108,56 | 108,09 | 0,13 | 0,13 | 108,58 | 108,11 | 38,15 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.55,вв4 | 4789 | 5,76 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,25 | 0,01 | 110,50 | 108,09 | 0,07 | 0,07 | 110,51 | 108,10 | 418,40 | 0,00 |
| существующее положение | 4789 | 2211 | 39,78 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,87 | 0,02 | 108,09 | 107,90 | 0,14 | 0,14 | 108,11 | 106,92 | 29,62 | 0,00 |
| существующее положение | 1739 | ж.д.6,вв1 | 6,5 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,06 | 111,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.6,вв2 | 1742 | 3,41 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,13 | 0,01 | 111,09 | 109,21 | 0,14 | 0,14 | 111,10 | 109,22 | 551,32 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.6,вв3 | 1748 | 5,97 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,70 | 0,02 | 111,09 | 108,71 | 0,15 | 0,15 | 111,11 | 108,73 | 398,66 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.6,вв4 | 1748 | 5,95 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,75 | 0,02 | 111,09 | 108,61 | 0,15 | 0,15 | 111,11 | 108,63 | 416,81 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.6,вв5 | 1750 | 5,51 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,76 | 0,01 | 111,09 | 107,00 | 0,12 | 0,12 | 111,10 | 107,01 | 742,29 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.6,вв6 | 2211 | 6,01 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,18 | 0,01 | 111,09 | 107,90 | 0,14 | 0,14 | 111,10 | 107,91 | 568,63 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.51,вв2 | 4806 | 8,32 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,07 | 0,01 | 111,00 | 109,42 | 0,09 | 0,09 | 110,55 | 109,43 | 134,62 | 0,00 |
| существующее положение | 4806 | 4809 | 21,68 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,35 | 0,02 | 109,42 | 109,29 | 0,12 | 0,12 | 109,44 | 109,31 | 6,00 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.51,вв1 | 4809 | 5,45 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,32 | 0,01 | 111,00 | 109,29 | 0,08 | 0,08 | 110,55 | 109,30 | 229,36 | 0,00 |
| существующее положение | 4809 | 4813 | 12,99 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,56 | 0,02 | 109,29 | 109,12 | 0,13 | 0,13 | 109,31 | 109,14 | 13,09 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.50,вв5 | 4813 | 6,35 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,50 | 0,01 | 111,00 | 109,12 | 0,10 | 0,10 | 109,31 | 109,13 | 28,35 | 0,00 |
| существующее положение | 4813 | 4817 | 10,38 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,35 | 0,03 | 109,12 | 109,09 | 0,22 | 0,22 | 109,15 | 109,12 | 2,89 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.50,вв4 | 4817 | 6,79 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,52 | 0,01 | 111,00 | 109,09 | 0,10 | 0,10 | 109,31 | 109,10 | 30,93 | 0,00 |
| существующее положение | 4817 | 4821 | 1,86 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,11 | 0,02 | 109,09 | 108,97 | 0,11 | 0,11 | 109,11 | 108,99 | 64,52 | 0,00 |
| существующее положение | 4821 | 4823 | 13,14 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,57 | 0,03 | 108,97 | 108,84 | 0,18 | 0,18 | 109,00 | 108,87 | 9,89 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.50,вв3 | 4823 | 7,24 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,69 | 0,01 | 111,00 | 108,84 | 0,08 | 0,08 | 109,31 | 108,85 | 63,54 | 0,00 |
| существующее положение | 4827 | 4823 | 55 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,65 | 0,03 | 109,50 | 108,84 | 0,18 | 0,18 | 109,53 | 108,87 | 12,00 | 0,00 |
| существующее положение | 4829 | 4827 | 11,15 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,16 | 109,50 | 0,00 | 0,00 | 111,16 | 109,50 | 148,88 | 0,00 |
| существующее положение | 4831 | 4827 | 29,42 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,82 | 0,02 | 110,19 | 109,50 | 0,15 | 0,15 | 110,21 | 109,52 | 23,45 | 0,00 |
| существующее положение | д/с74,вв1 | 4831 | 7,71 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,42 | 0,01 | 111,77 | 110,19 | 0,07 | 0,07 | 111,78 | 110,20 | 204,93 | 0,00 |
| существующее положение | 4823 | 4835 | 14,18 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,97 | 0,07 | 108,84 | 108,71 | 0,50 | 0,50 | 108,91 | 108,78 | 9,17 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.50,вв2 | 4835 | 5,76 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,33 | 0,01 | 111,00 | 108,71 | 0,05 | 0,05 | 111,01 | 108,72 | 397,57 | 0,00 |
| существующее положение | 4835 | 4839 | 12,84 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,97 | 0,11 | 108,71 | 108,62 | 0,76 | 0,76 | 108,82 | 108,73 | 7,01 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.50,вв1 | 4839 | 5,75 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,36 | 0,01 | 111,00 | 108,62 | 0,05 | 0,05 | 111,01 | 108,63 | 413,91 | 0,00 |
| существующее положение | 4839 | 4843 | 11,98 | асб. | 0,15 | 0,01 | 2,92 | 0,05 | 108,62 | 107,09 | 0,32 | 0,32 | 108,67 | 107,14 | 127,71 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.49,вв7 | 1459 | 5,42 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,66 | 0,01 | 111,90 | 108,36 | 0,06 | 0,06 | 111,91 | 108,37 | 653,14 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.49,вв6 | 1461 | 6,36 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,51 | 0,01 | 111,90 | 108,41 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 108,42 | 548,74 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.49,вв5 | 1453 | 7,14 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,41 | 0,01 | 111,90 | 108,50 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 108,51 | 476,19 | 0,00 |
| существующее положение | 4843 | 4851 | 16,05 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,15 | 0,10 | 107,09 | 106,92 | 0,65 | 0,65 | 107,19 | 107,02 | 10,59 | 0,01 |
| существующее положение | 4851 | 2080 | 5,89 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,99 | 0,06 | 106,92 | 106,66 | 0,42 | 0,42 | 106,98 | 106,72 | 44,44 | 0,01 |
| существующее положение | 4854 | 2080 | 31,19 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,30 | 0,01 | 107,11 | 106,66 | 0,03 | 0,03 | 107,12 | 106,67 | 14,41 | 0,00 |
| существующее положение | Магазин (80),вв1 | 4854 | 6,64 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,04 | 107,11 | 0,02 | 0,02 | 111,04 | 107,11 | 591,87 | 0,00 |
| существующее положение | 4858 | 4854 | 26,29 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 107,13 | 107,11 | 0,05 | 0,05 | 107,14 | 107,12 | 0,76 | 0,00 |
| существующее положение | 5861 | 4858 | 8,86 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 107,15 | 107,13 | 0,04 | 0,04 | 107,16 | 107,14 | 2,26 | 0,00 |
| существующее положение | 4862 | 4860 | 7,67 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 108,05 | 108,00 | 0,03 | 0,03 | 108,06 | 108,01 | 6,52 | 0,00 |
| существующее положение | адм.здание(78),вв1 | 4862 | 6,42 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,04 | 108,05 | 0,01 | 0,01 | 111,04 | 108,05 | 465,73 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.49,вв4 | 1465 | 6,1 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,49 | 0,01 | 111,90 | 108,60 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 108,61 | 540,98 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.49,вв3 | 1467 | 7,06 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,38 | 0,01 | 111,90 | 108,66 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 108,67 | 458,92 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.49,вв2 | 1469 | 5,97 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,48 | 0,01 | 111,90 | 108,77 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 108,78 | 531,41 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.49,вв1 | 1471 | 6,3 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,41 | 0,01 | 111,90 | 108,87 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 108,88 | 480,95 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.48,вв1 | 1477 | 7,07 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,23 | 0,01 | 111,90 | 109,07 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 109,08 | 400,28 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.48,вв2 | 1475 | 7,02 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,25 | 0,01 | 111,90 | 108,96 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 108,97 | 418,80 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.48,вв3 | 1473 | 7,28 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,24 | 0,01 | 111,90 | 108,92 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 108,93 | 409,34 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.47,вв3 | 1479 | 6,35 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,27 | 0,01 | 111,90 | 109,17 | 0,06 | 0,06 | 111,91 | 109,18 | 429,92 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.47,вв2 | 1481 | 5,94 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,29 | 0,01 | 111,90 | 109,24 | 0,06 | 0,06 | 111,91 | 109,25 | 447,81 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.47,вв1 | 1483 | 6,32 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,23 | 0,01 | 111,90 | 109,38 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 109,39 | 399,37 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.46,вв3 | 1485 | 6,89 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,18 | 0,01 | 111,90 | 109,42 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 109,43 | 359,94 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.46,вв2 | 1487 | 5,73 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,24 | 0,01 | 111,90 | 109,57 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 109,58 | 406,63 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.46,вв1 | 1489 | 5,9 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,20 | 0,01 | 111,90 | 109,65 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 109,66 | 381,36 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.7а,вв4 | 1507 | 6,59 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,12 | 0,02 | 112,59 | 110,38 | 0,18 | 0,18 | 112,61 | 110,40 | 335,36 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.7а,вв5 | 1509 | 7,1 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,02 | 0,02 | 112,59 | 110,48 | 0,19 | 0,19 | 112,61 | 110,50 | 297,18 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.7а,вв6 | 1511 | 6,56 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,08 | 0,02 | 112,59 | 110,50 | 0,18 | 0,18 | 112,61 | 110,52 | 318,60 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.8,вв1 | 4950 | 6,12 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,87 | 0,02 | 112,05 | 111,11 | 0,20 | 0,20 | 112,07 | 111,13 | 153,60 | 0,00 |
| существующее положение | 4950 | 4953 | 24,03 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,50 | 0,04 | 111,11 | 111,00 | 0,19 | 0,19 | 111,15 | 111,04 | 4,58 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.8,вв2 | 4953 | 6,42 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,92 | 0,02 | 112,05 | 111,00 | 0,20 | 0,20 | 112,07 | 111,02 | 163,55 | 0,00 |
| существующее положение | 4953 | 4957 | 25,45 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,35 | 0,03 | 111,00 | 109,89 | 0,15 | 0,15 | 111,03 | 109,92 | 43,62 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.8,вв3 | 4957 | 6,19 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,55 | 0,02 | 112,05 | 109,89 | 0,16 | 0,16 | 112,07 | 109,91 | 348,95 | 0,00 |
| существующее положение | 4957 | 4961 | 22,87 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,80 | 0,06 | 109,89 | 109,73 | 0,30 | 0,30 | 109,95 | 109,79 | 7,00 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.8,вв4 | 4961 | 6,43 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,58 | 0,02 | 112,05 | 109,73 | 0,16 | 0,16 | 112,07 | 109,75 | 360,81 | 0,00 |
| существующее положение | 4961 | 4965 | 25,51 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,27 | 0,05 | 109,73 | 109,21 | 0,26 | 0,26 | 109,78 | 109,26 | 20,38 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.8,вв5 | 4965 | 5,99 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,91 | 0,01 | 112,05 | 109,21 | 0,15 | 0,15 | 112,07 | 109,23 | 474,12 | 0,00 |
| существующее положение | 4965 | 4969 | 10,19 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,88 | 0,05 | 109,21 | 108,68 | 0,23 | 0,23 | 109,26 | 108,73 | 52,01 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.8,вв6 | 4969 | 6,81 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,97 | 0,01 | 112,05 | 108,68 | 0,14 | 0,14 | 112,06 | 108,69 | 494,86 | 0,00 |
| существующее положение | 4969 | 1361 | 33,65 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,67 | 0,11 | 108,68 | 108,59 | 0,57 | 0,57 | 108,79 | 108,70 | 2,68 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.9,вв1 | 1362 | 6,42 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,74 | 0,02 | 111,10 | 108,44 | 0,15 | 0,15 | 111,12 | 108,46 | 414,33 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.9,вв2 | 1363 | 6,22 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,82 | 0,01 | 111,10 | 108,36 | 0,15 | 0,15 | 111,12 | 108,38 | 440,51 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.9,вв3 | 1364 | 5,8 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,95 | 0,01 | 111,10 | 108,28 | 0,15 | 0,15 | 111,11 | 108,29 | 486,21 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.9,вв4 | 1365 | 5,2 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,19 | 0,01 | 111,10 | 108,11 | 0,14 | 0,14 | 111,11 | 108,12 | 575,00 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.9,вв5 | 407 | 5,33 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,23 | 0,01 | 111,10 | 107,96 | 0,14 | 0,14 | 111,11 | 107,97 | 589,12 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.9,вв6 | 408 | 4,69 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,55 | 0,01 | 111,10 | 107,87 | 0,13 | 0,13 | 111,11 | 107,88 | 688,70 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.40,вв2 | 1457 | 4,55 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,50 | 0,01 | 110,50 | 109,01 | 0,07 | 0,07 | 110,51 | 109,02 | 327,47 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.40,вв1 | 1455 | 6,86 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,31 | 0,01 | 110,50 | 108,95 | 0,08 | 0,08 | 110,51 | 108,96 | 225,95 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.39,вв3 | 1453 | 5,91 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,23 | 0,01 | 110,50 | 108,95 | 0,07 | 0,07 | 110,51 | 108,96 | 262,27 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.39,вв2 | 1451 | 5,36 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,31 | 0,01 | 110,50 | 108,86 | 0,06 | 0,06 | 110,51 | 108,87 | 305,97 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.39,вв1 | 1449 | 4,79 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,44 | 0,01 | 110,50 | 108,63 | 0,06 | 0,06 | 110,51 | 108,64 | 390,40 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.38,вв3 | 1447 | 5,42 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,39 | 0,01 | 110,50 | 108,60 | 0,06 | 0,06 | 110,51 | 108,61 | 350,55 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.38,вв2 | 1445 | 5,07 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,43 | 0,01 | 110,50 | 108,57 | 0,06 | 0,06 | 110,51 | 108,58 | 380,67 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.38,вв1 | 1441 | 5,26 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,42 | 0,01 | 110,50 | 108,52 | 0,06 | 0,06 | 110,51 | 108,53 | 376,43 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.1,вв1 | 411 | 4,78 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,11 | 0,01 | 110,06 | 107,46 | 0,14 | 0,14 | 110,07 | 107,47 | 543,93 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.1,вв2 | 412 | 4,79 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,13 | 0,01 | 110,06 | 107,41 | 0,14 | 0,14 | 110,07 | 107,42 | 553,24 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.1,вв3 | 421 | 4,58 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,22 | 0,01 | 110,06 | 107,38 | 0,14 | 0,14 | 110,07 | 107,39 | 585,15 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.1,вв4 | 423 | 4,16 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,46 | 0,01 | 110,06 | 107,31 | 0,13 | 0,13 | 110,07 | 107,32 | 661,06 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.1,вв5 | 427 | 4,54 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,35 | 0,01 | 110,06 | 107,20 | 0,13 | 0,13 | 110,07 | 107,21 | 629,96 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.2,вв6 | 702 | 6,03 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,40 | 0,01 | 110,16 | 106,27 | 0,13 | 0,13 | 110,17 | 106,28 | 645,11 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.2,вв5 | 700 | 6,26 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,21 | 0,01 | 110,16 | 106,51 | 0,14 | 0,14 | 110,17 | 106,52 | 583,07 | 0,00 |
| существующее положение | 5054 | 2770 | 30,54 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 105,54 | 105,50 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5056 | 5054 | 21,51 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 107,64 | 105,54 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5058 | 5059 | 11,23 |  |  |  |  |  | 106,63 | 106,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5058 | 5061 | 48,91 |  |  |  |  |  | 106,63 | 106,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5058 | 5063 | 31,92 |  |  |  |  |  | 106,63 | 106,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5063 | 5065 | 15,75 |  |  |  |  |  | 106,98 | 106,74 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5065 | 5067 | 14,04 |  |  |  |  |  | 106,74 | 106,54 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5067 | 5069 | 10,45 |  |  |  |  |  | 106,54 | 106,41 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5069 | 5071 | 7,5 |  |  |  |  |  | 106,41 | 106,51 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5071 | 5073 | 11,34 |  |  |  |  |  | 106,51 | 106,59 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5077 | 463 | 10,92 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,77 | 0,02 | 110,01 | 109,79 | 0,12 | 0,12 | 110,03 | 109,81 | 20,15 | 0,00 |
| существующее положение | 5079 | 5077 | 10,99 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,72 | 0,02 | 110,19 | 110,01 | 0,12 | 0,12 | 110,21 | 110,03 | 16,38 | 0,00 |
| существующее положение | 5081 | 5079 | 18,43 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,70 | 0,02 | 110,47 | 110,19 | 0,12 | 0,12 | 110,50 | 110,22 | 15,19 | 0,00 |
| существующее положение | 5083 | 5081 | 34,93 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,64 | 0,02 | 111,21 | 110,47 | 0,08 | 0,08 | 111,23 | 110,49 | 21,19 | 0,00 |
| существующее положение | Гимназия№13(209)вв2 | 5083 | 3,38 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,53 | 0,01 | 113,39 | 111,21 | 0,08 | 0,08 | 113,40 | 111,22 | 644,97 | 0,00 |
| существующее положение | Гимназия№13(209)вв1 | 5081 | 3,02 | асб. | 0,10 | 0,01 | 4,27 | 0,01 | 113,39 | 110,47 | 0,06 | 0,06 | 113,40 | 110,48 | 966,89 | 0,00 |
| существующее положение | магазин (207) | 479 | 3,25 | чуг. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,89 | 109,52 | 0,02 | 0,02 | 111,89 | 109,52 | 729,23 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.202,вв2 | 483 | 5,78 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 2,01 | 0,01 | 113,15 | 108,84 | 0,05 | 0,05 | 113,16 | 108,85 | 745,68 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.202,вв1 | 481 | 6,24 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,92 | 0,01 | 113,15 | 108,79 | 0,06 | 0,06 | 113,16 | 108,80 | 698,72 | 0,00 |
| существующее положение | 5095 | 487 | 12,1 | асб. | 0,20 | 0,01 | 2,22 | 0,03 | 111,20 | 109,43 | 0,13 | 0,13 | 111,23 | 109,46 | 146,28 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.202,вв3 | 489 | 6,02 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,90 | 0,01 | 113,15 | 109,00 | 0,06 | 0,06 | 113,16 | 109,01 | 689,37 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.202,вв4 | 491 | 5,99 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,91 | 0,01 | 113,15 | 109,01 | 0,06 | 0,06 | 113,16 | 109,02 | 691,15 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.202,вв5 | 493 | 5,61 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,87 | 0,01 | 113,15 | 109,39 | 0,06 | 0,06 | 113,16 | 109,40 | 670,23 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.202,вв6 | 495 | 5,88 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,79 | 0,01 | 113,15 | 109,52 | 0,06 | 0,06 | 113,16 | 109,53 | 617,35 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.202,вв7 | 497 | 5,33 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,82 | 0,01 | 113,15 | 109,76 | 0,06 | 0,06 | 113,16 | 109,77 | 636,02 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.202,вв8 | 499 | 6,44 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,65 | 0,01 | 113,15 | 109,94 | 0,06 | 0,06 | 113,16 | 109,95 | 525,37 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.202,вв9 | 501 | 5,21 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,71 | 0,01 | 113,15 | 110,22 | 0,06 | 0,06 | 113,16 | 110,23 | 562,38 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.202,вв10 | 503 | 5,46 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,59 | 0,01 | 113,15 | 110,47 | 0,06 | 0,06 | 113,16 | 110,48 | 490,66 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.2,вв4 | 698 | 4,83 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,71 | 0,01 | 110,16 | 106,64 | 0,12 | 0,12 | 110,17 | 106,65 | 728,78 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.2,вв3 | 696 | 5,8 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,23 | 0,01 | 110,16 | 106,74 | 0,14 | 0,14 | 110,17 | 106,75 | 589,66 | 0,00 |
| существующее положение | 5117 | 2155 | 72,62 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 0,48 | 0,77 | 103,06 | 103,05 | 0,77 | 0,77 | 103,83 | 103,82 | 0,14 | 0,31 |
| существующее положение | 5119 | 5117 | 71,36 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 1,22 | 0,36 | 103,17 | 103,06 | 0,36 | 0,36 | 103,53 | 103,42 | 1,54 | 0,31 |
| существующее положение | 5121 | 5119 | 9,11 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 1,77 | 0,28 | 103,21 | 103,17 | 0,28 | 0,28 | 103,49 | 103,45 | 4,39 | 0,31 |
| существующее положение | 1949 | 5121 | 33,82 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 2,54 | 0,25 | 103,64 | 103,21 | 0,49 | 0,49 | 103,89 | 103,46 | 12,71 | 0,24 |
| существующее положение | 5124 | 1949 | 13,89 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,58 | 0,02 | 105,37 | 103,64 | 0,06 | 0,06 | 105,39 | 103,66 | 124,55 | 0,00 |
| существующее положение | 5126 | 5124 | 14,65 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,94 | 0,02 | 105,77 | 105,37 | 0,08 | 0,08 | 105,79 | 105,39 | 27,30 | 0,00 |
| существующее положение | 5128 | 5126 | 6,46 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,43 | 105,77 | 0,00 | 0,00 | 108,43 | 105,77 | 411,77 | 0,00 |
| существующее положение | 5130 | 5126 | 25,98 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,59 | 0,03 | 106,00 | 105,77 | 0,11 | 0,11 | 106,03 | 105,80 | 8,85 | 0,00 |
| существующее положение | 5132 | 5130 | 27,47 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 107,57 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 107,57 | 106,00 | 57,15 | 0,00 |
| существующее положение | 5134 | 5132 | 4,85 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 107,57 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 107,57 | 49,49 | 0,00 |
| существующее положение | 5136 | 5130 | 19,86 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,67 | 0,03 | 106,23 | 106,00 | 0,10 | 0,10 | 106,26 | 106,03 | 11,58 | 0,00 |
| существующее положение | школа№1(75),вв1 | 5136 | 7,55 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,94 | 0,01 | 108,43 | 106,23 | 0,08 | 0,08 | 108,44 | 106,24 | 291,39 | 0,00 |
| существующее положение | 5140 | 5136 | 23,5 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,49 | 0,02 | 106,41 | 106,23 | 0,08 | 0,08 | 106,43 | 106,25 | 7,66 | 0,00 |
| существующее положение | 5142 | 5140 | 17,91 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,45 | 0,02 | 106,52 | 106,41 | 0,08 | 0,08 | 106,55 | 106,44 | 6,14 | 0,00 |
| существующее положение | 5144 | 5142 | 15,49 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,53 | 0,02 | 106,67 | 106,52 | 0,07 | 0,07 | 106,69 | 106,54 | 9,68 | 0,00 |
| существующее положение | 5146 | 5144 | 19,63 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,34 | 0,03 | 106,73 | 106,67 | 0,10 | 0,10 | 106,76 | 106,70 | 3,06 | 0,00 |
| существующее положение | 5148 | 5146 | 22,83 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,53 | 0,02 | 106,95 | 106,73 | 0,08 | 0,08 | 106,97 | 106,75 | 9,64 | 0,00 |
| существующее положение | 5150 | 5148 | 30,5 | асб. | 0,30 | 0,01 | 0,56 | 0,02 | 107,31 | 106,95 | 0,07 | 0,07 | 107,33 | 106,97 | 11,80 | 0,00 |
| существующее положение | школа№1(75),вв2 | 5150 | 5,38 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,70 | 0,01 | 108,43 | 107,31 | 0,09 | 0,09 | 108,44 | 107,32 | 208,18 | 0,00 |
| существующее положение | 5154 | 5121 | 66,73 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 0,75 | 0,18 | 103,30 | 103,21 | 0,18 | 0,18 | 103,48 | 103,39 | 1,35 | 0,07 |
| существующее положение | 4615 | 5154 | 63,76 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 0,62 | 0,20 | 103,35 | 103,30 | 0,20 | 0,20 | 103,55 | 103,50 | 0,78 | 0,07 |
| существующее положение | ж.д.203,вв7 | 1290 | 5,17 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,90 | 0,01 | 113,90 | 111,31 | 0,08 | 0,08 | 113,91 | 111,32 | 500,97 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.203,вв8 | 1292 | 4,98 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,86 | 0,01 | 113,90 | 111,51 | 0,08 | 0,08 | 113,91 | 111,52 | 479,92 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.203,вв9 | 1294 | 5,6 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,75 | 0,01 | 113,90 | 111,55 | 0,09 | 0,09 | 113,91 | 111,56 | 419,64 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.203,вв10 | 1296 | 6,4 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,62 | 0,01 | 113,90 | 111,63 | 0,09 | 0,09 | 113,91 | 111,64 | 354,69 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.203,вв11 | 1298 | 5,99 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,61 | 0,01 | 113,90 | 111,80 | 0,09 | 0,09 | 113,91 | 111,81 | 350,58 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.203,вв12 | 1300 | 5,74 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,60 | 0,01 | 113,90 | 111,90 | 0,09 | 0,09 | 113,91 | 111,91 | 348,43 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.245,вв4 | 1340 | 5,69 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,27 | 0,01 | 111,86 | 110,67 | 0,11 | 0,11 | 111,87 | 110,68 | 209,14 | 0,00 |
| существующее положение | 5172 | 1353 | 2,15 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 112,35 | 110,10 | 0,00 | 0,00 | 112,35 | 110,10 | 1046,51 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.41,вв3 | 1369 | 5 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,62 | 0,01 | 112,00 | 109,63 | 0,06 | 0,06 | 112,01 | 109,64 | 474,00 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.41,вв4 | 1371 | 4,93 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,58 | 0,01 | 112,00 | 109,80 | 0,06 | 0,06 | 112,01 | 109,81 | 446,25 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.41,вв5 | 1373 | 4,96 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,55 | 0,01 | 112,00 | 109,88 | 0,06 | 0,06 | 112,01 | 109,89 | 427,42 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.41,вв6 | 1375 | 5,53 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,46 | 0,01 | 112,00 | 109,96 | 0,06 | 0,06 | 112,01 | 109,97 | 368,90 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.42,вв2 | 1379 | 8,39 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,55 | 0,01 | 111,92 | 109,42 | 0,08 | 0,08 | 111,93 | 109,43 | 297,97 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.42,вв4 | 1377 | 7,78 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,57 | 0,01 | 111,92 | 109,51 | 0,08 | 0,08 | 111,93 | 109,52 | 309,77 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.42,вв1 | 1381 | 7,93 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,60 | 0,01 | 111,92 | 109,35 | 0,08 | 0,08 | 111,93 | 109,36 | 324,09 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.34,вв3 | 1397 | 3,94 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,30 | 0,00 | 110,91 | 109,10 | 0,02 | 0,02 | 110,91 | 109,10 | 459,39 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.34,вв2 | 1399 | 5,73 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,10 | 0,00 | 110,91 | 109,14 | 0,02 | 0,02 | 110,92 | 109,15 | 308,90 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.34,вв1 | 1401 | 4,61 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,19 | 0,00 | 110,91 | 109,21 | 0,02 | 0,02 | 110,91 | 109,21 | 368,76 | 0,00 |
| существующее положение | д/с73,вв1 | 1421 | 4,7 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,31 | 0,01 | 111,58 | 109,76 | 0,12 | 0,12 | 111,59 | 109,77 | 387,23 | 0,00 |
| существующее положение | 5196 | 1439 | 7,28 | ст. | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 110,70 | 110,69 | 0,00 | 0,00 | 110,70 | 110,69 | 1,37 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.45,вв3 | 1493 | 6,14 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,14 | 0,01 | 111,90 | 109,86 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 109,87 | 332,25 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.45,вв2 | 1495 | 5,89 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,14 | 0,01 | 111,90 | 109,93 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 109,94 | 334,47 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.45,вв1 | 1497 | 5,18 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,18 | 0,01 | 111,90 | 110,03 | 0,07 | 0,07 | 111,91 | 110,04 | 361,00 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.7а,вв3 | 1501 | 5,54 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,32 | 0,02 | 112,59 | 110,22 | 0,17 | 0,17 | 112,61 | 110,24 | 427,80 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.7а,вв2 | 1503 | 6,21 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,16 | 0,02 | 112,59 | 110,42 | 0,18 | 0,18 | 112,61 | 110,44 | 349,44 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.7а,вв1 | 1505 | 6,38 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,10 | 0,02 | 112,59 | 110,51 | 0,18 | 0,18 | 112,61 | 110,53 | 326,02 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.7,вв8 | 1513 | 7,86 | кер. | 0,10 | 0,01 | 2,43 | 0,06 | 111,09 | 110,06 | 0,64 | 0,64 | 111,15 | 110,12 | 131,04 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.203,вв1 | 1561 | 7,02 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,83 | 0,01 | 113,90 | 110,68 | 0,08 | 0,08 | 113,91 | 110,69 | 458,69 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.244,вв5 | 1606 | 4,8 | ст. | 0,10 | 0,01 | 2,13 | 0,01 | 111,91 | 108,90 | 0,08 | 0,08 | 111,92 | 108,91 | 627,08 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.244,вв4 | 1607 | 4,69 | ст. | 0,10 | 0,01 | 2,15 | 0,01 | 111,91 | 108,92 | 0,07 | 0,07 | 111,92 | 108,93 | 637,53 | 0,00 |
| существующее положение | 5218 | 1658 | 5,79 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 112,35 | 110,08 | 0,00 | 0,00 | 112,35 | 110,08 | 392,06 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.244,вв1 | 1662 | 6,19 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,59 | 0,01 | 111,91 | 109,79 | 0,09 | 0,09 | 111,92 | 109,80 | 342,49 | 0,00 |
| существующее положение | 5222 | 1664 | 4,7 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 109,91 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 109,91 | 231,92 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.244,вв2 | 1666 | 6,69 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,65 | 0,01 | 111,91 | 109,44 | 0,09 | 0,09 | 111,92 | 109,45 | 369,21 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.244,вв3 | 1668 | 7,41 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,61 | 0,01 | 111,91 | 109,29 | 0,09 | 0,09 | 111,92 | 109,30 | 353,58 | 0,00 |
| существующее положение | Дом связи,вв4 | 1758 | 8,74 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,88 | 0,02 | 111,01 | 110,57 | 0,10 | 0,10 | 111,03 | 110,59 | 50,34 | 0,00 |
| существующее положение | 1762 | 5230 | 4,89 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,21 | 115,25 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | Дом связи,вв1 | 1760 | 4,78 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 1,34 | 0,01 | 111,01 | 110,30 | 0,08 | 0,08 | 111,02 | 110,31 | 148,54 | 0,00 |
| существующее положение | 1763 | Дом связи,вв2 | 7,03 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,20 | 111,01 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1769 | Дом связи,вв3 | 5,81 | ж/б | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,82 | 111,01 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.41,вв2 | 1367 | 4,74 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,66 | 0,01 | 112,00 | 109,62 | 0,06 | 0,06 | 112,01 | 109,63 | 502,11 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.42,вв5 | 1366 | 8,5 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,49 | 0,01 | 111,92 | 109,59 | 0,09 | 0,09 | 111,93 | 109,60 | 274,12 | 0,00 |
| существующее положение | 5243 | 1865 | 6,71 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,22 | 0,00 | 110,43 | 107,88 | 0,03 | 0,03 | 110,44 | 107,89 | 380,03 | 0,00 |
| существующее положение | д/с72,вв4 | 1873 | 5,1 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,47 | 0,01 | 110,44 | 108,79 | 0,04 | 0,04 | 110,45 | 108,80 | 323,53 | 0,00 |
| существующее положение | д/с72,вв3 | 1877 | 5,05 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,60 | 0,01 | 110,44 | 108,41 | 0,03 | 0,03 | 110,45 | 108,42 | 401,98 | 0,00 |
| существующее положение | д/с72,вв2 | 1883 | 7,02 | кер. | 0,20 | 0,01 | 1,26 | 0,01 | 110,44 | 108,09 | 0,04 | 0,04 | 110,45 | 108,10 | 334,76 | 0,00 |
| существующее положение | д/с72,вв1 | 1889 | 4,82 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,35 | 0,01 | 110,44 | 108,86 | 0,10 | 0,10 | 110,45 | 108,87 | 327,80 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.35,вв5 | 1897 | 4,89 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,32 | 0,00 | 110,91 | 108,60 | 0,02 | 0,02 | 110,91 | 108,60 | 472,39 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.35,вв4 | 1899 | 5,51 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,24 | 0,00 | 110,91 | 108,65 | 0,02 | 0,02 | 110,91 | 108,65 | 410,16 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.35,вв3 | 1901 | 4,92 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,27 | 0,00 | 110,91 | 108,78 | 0,02 | 0,02 | 110,91 | 108,78 | 432,93 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.35,вв2 | 1903 | 6,26 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,12 | 0,00 | 110,91 | 108,91 | 0,02 | 0,02 | 110,92 | 108,92 | 319,49 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.35,вв1 | 1905 | 5,02 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,18 | 0,00 | 110,91 | 109,06 | 0,02 | 0,02 | 110,91 | 109,06 | 368,53 | 0,00 |
| существующее положение | ЦТМ(77),вв1 | 1923 | 5,44 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,95 | 0,00 | 108,87 | 106,88 | 0,02 | 0,02 | 108,87 | 106,88 | 365,81 | 0,00 |
| существующее положение | ЦТМ(77),вв2 | 1927 | 6,72 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,84 | 0,00 | 108,87 | 107,10 | 0,02 | 0,02 | 108,87 | 107,10 | 263,39 | 0,00 |
| существующее положение | адм.здание(78),вв3 | 1929 | 4,99 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,04 | 107,42 | 0,01 | 0,01 | 111,04 | 107,42 | 725,45 | 0,00 |
| существующее положение | адм.здание(78),вв2 | 1935 | 3,51 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,04 | 107,82 | 0,01 | 0,01 | 111,04 | 107,82 | 917,38 | 0,00 |
| существующее положение | Дом культуры(79),вв3 | 1939 | 8,28 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,04 | 108,18 | 0,02 | 0,02 | 111,04 | 108,18 | 345,41 | 0,00 |
| существующее положение | 5273 | 1943 | 15,62 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,61 | 0,02 | 106,63 | 104,73 | 0,09 | 0,09 | 106,65 | 104,75 | 123,14 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.13,вв4 | 5273 | 5,03 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,24 | 0,01 | 107,77 | 106,63 | 0,07 | 0,07 | 107,78 | 106,64 | 226,64 | 0,00 |
| существующее положение | 5277 | 5273 | 17,58 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,40 | 0,03 | 106,70 | 106,63 | 0,20 | 0,20 | 106,73 | 106,66 | 3,98 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.13,вв5 | 5277 | 7,69 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,04 | 0,01 | 107,77 | 106,70 | 0,08 | 0,08 | 107,78 | 106,71 | 139,14 | 0,00 |
| существующее положение | 5281 | 5277 | 14,26 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,61 | 0,02 | 106,98 | 106,70 | 0,11 | 0,11 | 107,00 | 106,72 | 19,64 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.13,вв6 | 5281 | 5,74 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,04 | 0,01 | 107,77 | 106,98 | 0,08 | 0,08 | 107,78 | 106,99 | 137,63 | 0,00 |
| существующее положение | 5285 | 5281 | 13,43 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 0,03 | 106,99 | 106,98 | 0,18 | 0,18 | 107,02 | 107,01 | 0,75 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.13,вв7 | 5285 | 6,04 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,02 | 0,01 | 107,77 | 106,99 | 0,09 | 0,09 | 107,78 | 107,00 | 129,14 | 0,00 |
| существующее положение | 5289 | 5273 | 14,32 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,64 | 0,02 | 106,85 | 106,63 | 0,14 | 0,14 | 106,87 | 106,65 | 15,36 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.13,вв3 | 5289 | 7 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,02 | 0,01 | 107,77 | 106,85 | 0,09 | 0,09 | 107,78 | 106,86 | 131,43 | 0,00 |
| существующее положение | 5293 | 5289 | 12,43 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,48 | 0,02 | 106,97 | 106,85 | 0,13 | 0,13 | 106,99 | 106,87 | 9,65 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.13,вв2 | 5293 | 5,01 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,10 | 0,01 | 107,77 | 106,97 | 0,08 | 0,08 | 107,78 | 106,98 | 159,68 | 0,00 |
| существующее положение | 5297 | 5293 | 13,74 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,43 | 0,01 | 107,15 | 106,97 | 0,09 | 0,09 | 107,16 | 106,98 | 13,10 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.13,вв1 | 5297 | 5,75 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,94 | 0,01 | 107,77 | 107,15 | 0,09 | 0,09 | 107,78 | 107,16 | 107,83 | 0,00 |
| существующее положение | магазин (93) | 1953 | 8,81 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,93 | 0,00 | 108,01 | 105,40 | 0,04 | 0,04 | 108,01 | 105,40 | 296,25 | 0,00 |
| существующее положение | 5303 | 1953 | 11,01 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,26 | 0,00 | 105,63 | 105,40 | 0,04 | 0,04 | 105,63 | 105,40 | 20,89 | 0,00 |
| существующее положение | 5305 | 5303 | 5,9 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 107,99 | 105,63 | 0,00 | 0,00 | 107,99 | 105,63 | 400,00 | 0,00 |
| существующее положение | ЦТП-1,вв1 | 5303 | 9,97 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,32 | 105,63 | 0,02 | 0,02 | 108,32 | 105,63 | 269,81 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.3,вв5 | 1955 | 5,76 | асб. | 0,10 | 0,01 | 4,99 | 0,01 | 109,27 | 104,05 | 0,11 | 0,11 | 109,28 | 104,06 | 906,25 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.3,вв4 | 1957 | 5,5 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,76 | 0,01 | 109,27 | 105,48 | 0,14 | 0,14 | 109,28 | 105,49 | 689,09 | 0,00 |
| существующее положение | 5313 | 1957 | 22,67 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,41 | 0,00 | 106,63 | 105,48 | 0,03 | 0,03 | 106,63 | 105,48 | 50,73 | 0,00 |
| существующее положение | 5315 | 5313 | 6,28 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 107,08 | 106,63 | 0,00 | 0,00 | 107,08 | 106,63 | 71,66 | 0,00 |
| существующее положение | 5317 | 5315 | 9,92 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,18 | 0,00 | 107,17 | 107,08 | 0,03 | 0,03 | 107,18 | 107,09 | 9,07 | 0,00 |
| существующее положение | ЦТП-1,вв3 | 5317 | 3,9 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,32 | 107,17 | 0,01 | 0,01 | 108,32 | 107,17 | 294,87 | 0,00 |
| существующее положение | 5321 | 5313 | 9,77 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,34 | 0,00 | 107,15 | 106,63 | 0,02 | 0,02 | 107,15 | 106,63 | 53,22 | 0,00 |
| существующее положение | ЦТП-1,вв2 | 5321 | 5,82 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,32 | 107,15 | 0,02 | 0,02 | 108,32 | 107,15 | 201,03 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.3,вв2 | 1961 | 5,65 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,57 | 0,01 | 109,27 | 105,68 | 0,14 | 0,14 | 109,28 | 105,69 | 635,40 | 0,00 |
| существующее положение | 1999 | 1967 | 14,31 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,86 | 0,03 | 106,60 | 106,33 | 0,20 | 0,20 | 106,63 | 106,36 | 18,87 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.10,вв3 | 1999 | 4,41 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,68 | 0,01 | 109,07 | 106,60 | 0,05 | 0,05 | 109,08 | 106,61 | 560,09 | 0,00 |
| существующее положение | 1975 | 5330 | 8,46 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,20 | 109,62 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1977 | 5332 | 15,66 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,34 | 109,27 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5332 | 5334 | 17,37 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,27 | 108,35 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5334 | 5336 | 16,51 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,35 | 108,68 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5336 | 5338 | 5,68 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,68 | 109,62 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 1979 | 5340 | 6,64 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 108,98 | 108,36 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5342 | 1983 | 5,2 | асб. | 0,15 | 0,01 |  |  | 109,62 | 108,01 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5344 | 1989 | 4,47 | асб. | 0,05 | 0,01 |  |  | 109,62 | 108,52 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5346 | 1993 | 5,79 | асб. | 0,05 | 0,01 |  |  | 109,62 | 109,56 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5348 | 1997 | 5,06 | асб. | 0,05 | 0,01 |  |  | 109,62 | 108,73 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.10,вв2 | 2002 | 4,93 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,59 | 0,01 | 109,07 | 106,63 | 0,06 | 0,06 | 109,08 | 106,64 | 494,93 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.10,вв1 | 2004 | 3,99 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,74 | 0,01 | 109,07 | 106,69 | 0,05 | 0,05 | 109,08 | 106,70 | 596,49 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.11,вв2 | 2012 | 5,6 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,42 | 0,01 | 109,33 | 107,25 | 0,06 | 0,06 | 109,34 | 107,26 | 371,43 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.11,вв3 | 2016 | 6,71 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,30 | 0,01 | 109,33 | 107,32 | 0,06 | 0,06 | 109,34 | 107,33 | 299,55 | 0,00 |
| существующее положение | 2022 | 5358 | 2,33 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,51 | 107,98 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.23,вв2 | 2032 | 5,86 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,50 | 0,01 | 109,33 | 107,40 | 0,07 | 0,07 | 109,34 | 107,41 | 329,35 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.23,вв1 | 2036 | 5,88 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,92 | 0,01 | 109,33 | 108,77 | 0,10 | 0,10 | 109,34 | 108,78 | 95,24 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.22,вв1 | 2038 | 5,91 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,04 | 0,00 | 109,39 | 107,52 | 0,03 | 0,03 | 109,39 | 107,52 | 316,41 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.22,вв2 | 2039 | 6,88 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,28 | 0,00 | 109,39 | 105,89 | 0,03 | 0,03 | 109,39 | 105,89 | 508,72 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.22,вв3 | 2041 | 5,5 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,45 | 0,00 | 109,39 | 105,85 | 0,02 | 0,02 | 109,39 | 105,85 | 643,64 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.22,вв4 | 2043 | 7,22 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,27 | 0,00 | 109,39 | 105,76 | 0,03 | 0,03 | 109,39 | 105,76 | 502,77 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.22,вв5 | 2045 | 5,28 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,54 | 0,00 | 109,39 | 105,65 | 0,02 | 0,02 | 109,39 | 105,65 | 708,33 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.21,вв3 | 2048 | 6,51 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,99 | 0,01 | 109,20 | 108,08 | 0,04 | 0,04 | 109,21 | 108,09 | 172,04 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.21,вв2 | 2049 | 6,36 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,02 | 0,01 | 109,20 | 108,02 | 0,04 | 0,04 | 109,21 | 108,03 | 185,54 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.21,вв1 | 2051 | 6,54 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,03 | 0,01 | 109,20 | 107,96 | 0,04 | 0,04 | 109,21 | 107,97 | 189,60 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.20,вв5 | 2058 | 5,47 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,48 | 0,00 | 110,48 | 107,72 | 0,05 | 0,05 | 110,49 | 107,73 | 504,57 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.20,вв4 | 2060 | 6,71 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,30 | 0,01 | 110,48 | 107,99 | 0,05 | 0,05 | 110,49 | 108,00 | 371,09 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.20,вв3 | 2062 | 5,93 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,35 | 0,01 | 110,48 | 108,05 | 0,05 | 0,05 | 110,49 | 108,06 | 409,78 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.20,вв2 | 2064 | 6,96 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,24 | 0,01 | 110,48 | 108,21 | 0,06 | 0,06 | 110,49 | 108,22 | 326,15 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.20,вв1 | 2066 | 5,84 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,32 | 0,01 | 110,48 | 108,23 | 0,05 | 0,05 | 110,49 | 108,24 | 385,27 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.19,вв5 | 2068 | 5,15 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,36 | 0,01 | 110,48 | 108,35 | 0,05 | 0,05 | 110,49 | 108,36 | 413,59 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.19,вв4 | 2070 | 6,65 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,21 | 0,01 | 110,48 | 108,44 | 0,06 | 0,06 | 110,49 | 108,45 | 306,77 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.19,вв3 | 2072 | 5,79 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,24 | 0,01 | 110,48 | 108,59 | 0,06 | 0,06 | 110,49 | 108,60 | 326,43 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.19,вв2 | 2074 | 7,11 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,15 | 0,01 | 110,48 | 108,60 | 0,06 | 0,06 | 110,49 | 108,61 | 264,42 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.19,вв1 | 2076 | 5,78 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,21 | 0,01 | 110,48 | 108,70 | 0,06 | 0,06 | 110,49 | 108,71 | 307,96 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.16,вв1 | 2092 | 6,55 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,99 | 0,01 | 109,08 | 107,90 | 0,10 | 0,10 | 109,09 | 107,91 | 180,15 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.16,вв2 | 2094 | 6,05 | кер. | 0,10 | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 109,08 | 107,95 | 0,10 | 0,10 | 109,09 | 107,96 | 186,78 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.17,вв1 | 2098 | 5,9 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,93 | 0,01 | 109,08 | 107,96 | 0,08 | 0,08 | 109,09 | 107,97 | 189,83 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.17,вв2 | 2100 | 5,38 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,92 | 0,01 | 109,08 | 108,08 | 0,08 | 0,08 | 109,09 | 108,09 | 185,87 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.17,вв3 | 2102 | 6,48 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,83 | 0,01 | 109,08 | 108,17 | 0,09 | 0,09 | 109,09 | 108,18 | 140,43 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.18,вв1 | 2106 | 4,97 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,88 | 0,01 | 109,08 | 108,27 | 0,08 | 0,08 | 109,09 | 108,28 | 162,98 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.18,вв2 | 2108 | 5,71 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,82 | 0,01 | 109,08 | 108,29 | 0,09 | 0,09 | 109,09 | 108,30 | 138,35 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.18,вв3 | 2110 | 5,68 | кер. | 0,10 | 0,01 | 0,78 | 0,01 | 109,08 | 108,40 | 0,09 | 0,09 | 109,09 | 108,41 | 119,72 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.4,вв5 | 2120 | 6,38 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,95 | 0,01 | 109,53 | 106,11 | 0,13 | 0,13 | 109,54 | 106,12 | 536,05 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.4,вв6 | 2122 | 6,54 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,92 | 0,01 | 109,53 | 106,09 | 0,13 | 0,13 | 109,54 | 106,10 | 525,99 | 0,00 |
| существующее положение | 2155 | 829 | 72,28 | ж/б | 1,00 | 0,01 | 0,48 | 0,77 | 103,05 | 103,04 | 0,77 | 0,77 | 103,82 | 103,81 | 0,14 | 0,31 |
| существующее положение | ж.д.5,вв1 | 2218 | 5,8 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,00 | 0,01 | 110,02 | 107,10 | 0,14 | 0,14 | 110,03 | 107,11 | 503,45 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.5,вв2 | 2220 | 5,79 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,00 | 0,01 | 110,02 | 107,10 | 0,14 | 0,14 | 110,03 | 107,11 | 504,32 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.5,вв3 | 2222 | 5,27 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,22 | 0,01 | 110,02 | 106,93 | 0,14 | 0,14 | 110,03 | 106,94 | 586,34 | 0,00 |
| существующее положение | 5509 | 4119 | 29,49 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 110,83 | 111,02 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5429 | 5427 | 37,82 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 110,52 | 110,31 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5431 | 5429 | 27,26 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 110,63 | 110,52 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5433 | 5431 | 21,27 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 110,77 | 110,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5435 | 5433 | 26,85 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 110,84 | 110,77 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5437 | 5435 | 4,72 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 110,83 | 110,84 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5439 | 5437 | 32,11 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 111,04 | 110,83 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5441 | 5439 | 11,82 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 111,24 | 111,04 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5443 | 5441 | 6,56 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 111,30 | 111,24 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5445 | 5443 | 2,73 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 111,32 | 111,30 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5447 | 5445 | 22,94 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 111,36 | 111,32 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5449 | 5447 | 13,63 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 111,40 | 111,36 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5451 | 5449 | 11,4 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 111,42 | 111,40 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5453 | 5451 | 20,58 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 111,49 | 111,42 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5455 | 5453 | 4,04 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 111,47 | 111,49 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5457 | 5455 | 50,33 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 112,19 | 111,47 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5459 | 5457 | 30,02 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 112,46 | 112,19 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5461 | 5459 | 38,79 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 112,87 | 112,46 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5463 | 5461 | 7,66 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 113,04 | 112,87 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5465 | 5463 | 5,43 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 113,11 | 113,04 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5467 | 5465 | 5,42 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 112,96 | 113,11 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5469 | 5467 | 29,2 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 112,31 | 112,96 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5471 | 5469 | 36 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 112,44 | 112,31 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5473 | 5471 | 18,77 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 112,23 | 112,44 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5475 | 5473 | 40,73 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 112,10 | 112,23 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5477 | 5475 | 30,59 | кер. | 0,15 | 0,01 |  |  | 112,03 | 112,10 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5525 | 5477 | 28,64 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,84 | 112,03 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5480 | 5477 | 20,16 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 112,28 | 112,03 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5482 | 5480 | 34,76 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 112,58 | 112,28 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5484 | 5482 | 15,15 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 112,71 | 112,58 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5486 | 5484 | 6,25 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 114,42 | 112,71 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5427 | 5488 | 36,7 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 110,31 | 111,31 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5490 | 5488 | 20,02 | кер. | 0,25 | 0,01 |  |  | 111,42 | 111,31 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5492 | 5490 | 33,24 | кер. | 0,25 | 0,01 |  |  | 111,45 | 111,42 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5494 | 5492 | 24,74 | кер. | 0,25 | 0,01 |  |  | 111,52 | 111,45 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5496 | 5494 | 6,41 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 112,52 | 111,52 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4099 | 5498 | 82,23 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,03 | 112,76 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5498 | 5500 | 21,38 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 112,76 | 112,76 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5500 | 5502 | 10,85 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 112,76 | 112,76 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5498 | 5504 | 58,99 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 112,76 | 112,76 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5504 | 5506 | 8,47 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 112,76 | 112,76 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5427 | 5509 | 10,69 | кер. | 0,30 | 0,01 |  |  | 110,31 | 110,83 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5510 | 5509 | 45,68 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,16 | 110,83 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5512 | 5510 | 25,31 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,19 | 111,16 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5514 | 5512 | 23,14 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,33 | 111,19 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5516 | 5514 | 15,18 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,41 | 111,33 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5518 | 5516 | 15,73 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,45 | 111,41 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5520 | 5518 | 4,88 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 110,45 | 111,45 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5525 | 5520 | 51,52 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,84 | 110,45 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5445 | 5525 | 1,82 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,32 | 111,84 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5522 | 5443 | 26,29 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,63 | 111,30 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5527 | 5522 | 25,95 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,70 | 111,63 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5529 | 5527 | 50,19 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 111,88 | 111,70 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5486 | 5529 | 8,16 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 114,42 | 111,88 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5532 | 1627 | 30,01 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 109,00 | 108,90 | 0,02 | 0,02 | 109,00 | 108,90 | 3,35 | 0,00 |
| существующее положение | 5534 | 5532 | 21,84 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,41 | 109,00 | 0,02 | 0,02 | 109,41 | 109,00 | 18,77 | 0,00 |
| существующее положение | 5536 | 5534 | 3,06 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,90 | 109,41 | 0,01 | 0,01 | 109,90 | 109,41 | 160,13 | 0,00 |
| существующее положение | м-н Товары для дома | 5536 | 10,15 | ж/б | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 115,25 | 109,90 | 0,01 | 0,01 | 115,25 | 109,90 | 527,09 | 0,00 |
| существующее положение | 1631 | 5540 | 28,6 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 0,19 | 0,15 | 108,35 | 108,34 | 1,00 | 1,00 | 108,50 | 108,49 | 0,35 | 0,00 |
| существующее положение | 5540 | 1676 | 27,23 | ж/б | 0,30 | 0,01 | 0,06 | 0,22 | 108,34 | 108,34 | 0,73 | 0,73 | 108,56 | 108,56 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | 5544 | 3909 | 8,97 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,40 | 0,04 | 108,90 | 108,87 | 0,24 | 0,24 | 108,94 | 108,91 | 3,34 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.мастерские, вв1 | 5544 | 7,25 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,41 | 0,01 | 110,46 | 108,90 | 0,11 | 0,11 | 110,47 | 108,91 | 215,17 | 0,00 |
| существующее положение | 5548 | 5544 | 17,96 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,52 | 0,02 | 109,12 | 108,90 | 0,12 | 0,12 | 109,14 | 108,92 | 12,25 | 0,00 |
| существующее положение | Эксп.мастерские, вв2 | 5548 | 8,35 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,23 | 0,01 | 110,46 | 109,12 | 0,12 | 0,12 | 110,47 | 109,13 | 160,48 | 0,00 |
| существующее положение | 4483 | 5552 | 23,38 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,31 | 106,36 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5554 | 4288 | 17,65 | ж/б | 0,20 | 0,01 | 0,63 | 0,00 | 110,09 | 107,73 | 0,02 | 0,02 | 110,09 | 107,73 | 133,71 | 0,00 |
| существующее положение | Зернохранилище | 5554 | 5,44 | ж/б | 0,20 | 0,01 | 0,73 | 0,00 | 111,19 | 110,09 | 0,02 | 0,02 | 111,19 | 110,09 | 202,21 | 0,00 |
| существующее положение | 4256 | 4253 | 12,78 | кер. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,80 | 108,60 | 0,00 | 0,00 | 108,80 | 108,60 | 15,65 | 0,00 |
| существующее положение | 3480 | 5560 | 41,57 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 104,60 | 107,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5560 | 5562 | 16,53 | кер. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,80 | 107,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5562 | 5564 | 10,84 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,80 | 108,88 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5560 | 5566 | 8,73 | кер. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,80 | 108,88 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5568 | 5569 | 3,88 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,09 | 108,07 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5569 | 5571 | 13,94 | асб. | 0,25 | 0,01 |  |  | 108,07 | 108,70 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5571 | 5573 | 5,37 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,70 | 109,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5571 | 5575 | 23,99 | асб. | 0,25 | 0,01 |  |  | 108,70 | 108,55 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5575 | 5577 | 22,85 | асб. | 0,25 | 0,01 |  |  | 108,55 | 108,54 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5577 | 5579 | 19,95 | асб. | 0,25 | 0,01 |  |  | 108,54 | 108,55 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5579 | 5581 | 8,9 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,55 | 109,09 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5579 | 3566 | 19,36 | асб. | 0,25 | 0,01 |  |  | 108,55 | 108,02 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3559 | 5585 | 15,04 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,32 | 108,66 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5587 | 3574 | 95,34 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 112,00 | 109,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5589 | 5587 | 42,1 | асб. | 0,20 | 0,01 |  |  | 108,41 | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5591 | 5589 | 5,74 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 109,09 | 108,41 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5593 | 2473 | 45,51 | пвх | 0,29 | 0,01 | 1,25 | 0,03 | 113,62 | 112,23 | 0,09 | 0,09 | 113,65 | 112,26 | 30,54 | 0,00 |
| существующее положение | 5595 | 5593 | 7,11 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,33 | 0,03 | 113,63 | 113,62 | 0,12 | 0,12 | 113,66 | 113,65 | 1,41 | 0,00 |
| существующее положение | 5597 | 5595 | 10,64 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,23 | 0,03 | 113,64 | 113,63 | 0,11 | 0,11 | 113,67 | 113,66 | 0,94 | 0,00 |
| существующее положение | 5599 | 5597 | 11,68 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,20 | 0,02 | 113,65 | 113,64 | 0,08 | 0,08 | 113,67 | 113,66 | 0,86 | 0,00 |
| существующее положение | 5601 | 5593 | 10,15 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,33 | 0,05 | 113,63 | 113,62 | 0,17 | 0,17 | 113,68 | 113,67 | 0,99 | 0,00 |
| существующее положение | 5603 | 5601 | 10,54 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,31 | 0,04 | 113,64 | 113,63 | 0,15 | 0,15 | 113,68 | 113,67 | 0,95 | 0,00 |
| существующее положение | 5605 | 5603 | 17,04 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,24 | 0,04 | 113,65 | 113,64 | 0,15 | 0,15 | 113,69 | 113,68 | 0,59 | 0,00 |
| существующее положение | 5607 | 5605 | 10,61 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 113,65 | 113,65 | 0,25 | 0,25 | 113,72 | 113,72 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | 5609 | 5607 | 18,05 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,17 | 0,03 | 113,66 | 113,65 | 0,09 | 0,09 | 113,69 | 113,68 | 0,55 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.204,вв1 | 5609 | 8,4 | пвх | 0,16 | 0,01 | 0,81 | 0,01 | 114,00 | 113,66 | 0,07 | 0,07 | 114,01 | 113,67 | 40,48 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.204,вв2 | 5607 | 8,26 | пвх | 0,16 | 0,01 | 0,83 | 0,01 | 114,00 | 113,65 | 0,07 | 0,07 | 114,01 | 113,66 | 42,37 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.204,вв3 | 5605 | 8,22 | пвх | 0,16 | 0,01 | 0,83 | 0,01 | 114,00 | 113,65 | 0,07 | 0,07 | 114,01 | 113,66 | 42,58 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.204,вв4 | 5603 | 9,21 | пвх | 0,16 | 0,01 | 0,80 | 0,01 | 114,00 | 113,64 | 0,07 | 0,07 | 114,01 | 113,65 | 39,09 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.204,вв5 | 5601 | 9,93 | пвх | 0,16 | 0,01 | 0,79 | 0,01 | 114,00 | 113,63 | 0,07 | 0,07 | 114,01 | 113,64 | 37,26 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.204,вв6 | 5595 | 9,34 | пвх | 0,16 | 0,01 | 0,81 | 0,01 | 114,00 | 113,63 | 0,07 | 0,07 | 114,01 | 113,64 | 39,62 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.204,вв7 | 5597 | 10,03 | пвх | 0,16 | 0,01 | 0,78 | 0,01 | 114,00 | 113,64 | 0,07 | 0,07 | 114,01 | 113,65 | 35,89 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.204,вв8 | 5599 | 9,51 | пвх | 0,16 | 0,01 | 0,79 | 0,01 | 114,00 | 113,65 | 0,07 | 0,07 | 114,01 | 113,66 | 36,80 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.225 | 2420 | 16,99 | пвх | 0,09 | 0,01 | 2,12 | 0,03 | 112,35 | 111,07 | 0,36 | 0,36 | 112,38 | 111,10 | 75,34 | 0,00 |
| существующее положение | 2629 | 2420 | 9,54 | пвх | 0,23 | 0,01 | 0,10 | 0,13 | 111,07 | 111,07 | 0,58 | 0,58 | 111,21 | 111,21 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.228,вв2 | 2629 | 6,91 | пвх | 0,15 | 0,01 | 1,67 | 0,01 | 112,00 | 111,07 | 0,09 | 0,09 | 112,01 | 111,08 | 134,59 | 0,00 |
| существующее положение | 5633 | 2629 | 24,18 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,82 | 0,02 | 111,62 | 111,07 | 0,06 | 0,06 | 111,64 | 111,09 | 22,75 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.228,вв3 | 5633 | 10,35 | пвх | 0,15 | 0,01 | 1,07 | 0,02 | 112,00 | 111,62 | 0,12 | 0,12 | 112,02 | 111,64 | 36,72 | 0,00 |
| существующее положение | 5637 | 5633 | 27,84 | пвх | 0,29 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,76 | 111,62 | 0,00 | 0,00 | 111,76 | 111,62 | 5,03 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.228,вв1 | 2418 | 28,64 | пвх | 0,15 | 0,01 | 1,05 | 0,02 | 112,00 | 111,01 | 0,12 | 0,12 | 112,02 | 111,03 | 34,57 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.203,вв6 | 1288 | 5,96 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,81 | 0,01 | 113,90 | 111,21 | 0,08 | 0,08 | 113,91 | 111,22 | 451,34 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.203,вв5 | 1286 | 7,34 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,66 | 0,01 | 113,90 | 111,15 | 0,09 | 0,09 | 113,91 | 111,16 | 374,66 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.203,вв4 | 1567 | 7,78 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,63 | 0,01 | 113,90 | 111,10 | 0,09 | 0,09 | 113,91 | 111,11 | 359,90 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.203,вв3 | 1565 | 8,04 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,64 | 0,01 | 113,90 | 110,97 | 0,09 | 0,09 | 113,91 | 110,98 | 364,43 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.203,вв2 | 1563 | 8,28 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,66 | 0,01 | 113,90 | 110,80 | 0,09 | 0,09 | 113,91 | 110,81 | 374,40 | 0,00 |
| существующее положение | 2956 | 5651 | 20,17 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,03 | 0,03 | 110,45 | 110,00 | 0,16 | 0,16 | 110,48 | 110,03 | 23,52 | 0,00 |
| существующее положение | 5651 | 499 | 27,06 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,44 | 0,06 | 110,00 | 109,94 | 0,30 | 0,30 | 110,06 | 110,00 | 2,10 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.224,вв1 | 5655 | 7,53 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,80 | 0,02 | 112,80 | 112,63 | 0,15 | 0,15 | 112,82 | 112,65 | 22,58 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.224,вв2 | 5655 | 12,46 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,66 | 0,03 | 112,80 | 112,63 | 0,17 | 0,17 | 112,83 | 112,66 | 13,64 | 0,00 |
| существующее положение | 5655 | 5659 | 10,58 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,47 | 0,05 | 112,63 | 112,60 | 0,36 | 0,36 | 112,68 | 112,65 | 2,84 | 0,00 |
| существующее положение | 5659 | 5661 | 30,56 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,49 | 0,05 | 112,60 | 112,50 | 0,35 | 0,35 | 112,65 | 112,55 | 3,27 | 0,00 |
| существующее положение | 5663 | 5661 | 9,4 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,97 | 0,03 | 112,71 | 112,50 | 0,21 | 0,21 | 112,74 | 112,53 | 22,34 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.224,вв3 | 5663 | 13,64 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,52 | 0,03 | 112,80 | 112,71 | 0,21 | 0,21 | 112,83 | 112,74 | 6,60 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.224,вв4 | 5663 | 10,11 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,58 | 0,03 | 112,80 | 112,71 | 0,19 | 0,19 | 112,83 | 112,74 | 8,90 | 0,00 |
| существующее положение | 5661 | 5669 | 12,7 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,29 | 0,15 | 112,50 | 112,49 | 1,00 | 1,00 | 112,65 | 112,64 | 0,79 | 0,01 |
| существующее положение | 5669 | 5671 | 46,32 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,54 | 0,07 | 112,49 | 112,36 | 0,34 | 0,34 | 112,56 | 112,43 | 2,81 | 0,01 |
| существующее положение | 5671 | 3014 | 32,05 | кер. | 0,20 | 0,01 | 1,21 | 0,04 | 112,36 | 110,96 | 0,19 | 0,19 | 112,40 | 111,00 | 43,68 | 0,01 |
| существующее положение | 5674 | 3002 | 11,3 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,67 | 0,04 | 111,00 | 110,91 | 0,20 | 0,20 | 111,04 | 110,95 | 7,97 | 0,00 |
| существующее положение | 5676 | 5674 | 28,04 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,89 | 0,03 | 111,50 | 111,00 | 0,16 | 0,16 | 111,53 | 111,03 | 17,83 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.217вв3 | 5676 | 6,94 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,06 | 0,02 | 112,58 | 111,50 | 0,23 | 0,23 | 112,60 | 111,52 | 155,62 | 0,00 |
| существующее положение | 5680 | 5676 | 7,63 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 112,78 | 111,50 | 0,00 | 0,00 | 112,78 | 111,50 | 167,76 | 0,00 |
| существующее положение | 3018 | 6120 | 67,96 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,33 | 0,20 | 110,60 | 110,55 | 1,00 | 1,00 | 110,80 | 110,75 | 0,74 | 0,01 |
| существующее положение | 5685 | 461 | 10,82 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,60 | 0,01 | 111,17 | 108,55 | 0,05 | 0,05 | 111,18 | 108,56 | 242,14 | 0,00 |
| существующее положение | 5687 | 5685 | 47,16 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,49 | 0,02 | 111,66 | 111,17 | 0,12 | 0,12 | 111,68 | 111,19 | 10,39 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.214,вв1 | 5687 | 7,37 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,93 | 0,02 | 112,00 | 111,66 | 0,11 | 0,11 | 112,02 | 111,68 | 46,13 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.216,вв2 | 5692 | 11,97 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,82 | 0,03 | 112,10 | 111,80 | 0,27 | 0,27 | 112,13 | 111,83 | 25,06 | 0,00 |
| существующее положение | 5692 | 5694 | 16,55 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,49 | 0,03 | 111,80 | 111,70 | 0,15 | 0,15 | 111,83 | 111,73 | 6,04 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.216,вв1 | 5694 | 11 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,94 | 0,02 | 112,10 | 111,70 | 0,25 | 0,25 | 112,13 | 111,73 | 36,36 | 0,00 |
| существующее положение | 5694 | 5698 | 35,91 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,46 | 0,05 | 111,70 | 111,60 | 0,25 | 0,25 | 111,75 | 111,65 | 2,79 | 0,00 |
| существующее положение | 5700 | 5698 | 4,97 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,86 | 0,01 | 112,10 | 111,60 | 0,10 | 0,10 | 112,11 | 111,61 | 100,60 | 0,00 |
| существующее положение | 5702 | 5700 | 8,39 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 112,10 | 112,10 | 1,00 | 1,00 | 112,20 | 112,20 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.215 | 5702 | 6,91 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 112,10 | 112,10 | 1,00 | 1,00 | 112,20 | 112,20 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | 5698 | 5706 | 46,63 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,43 | 0,06 | 111,60 | 111,50 | 0,28 | 0,28 | 111,66 | 111,56 | 2,15 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.214,вв4 | 5706 | 9,22 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,98 | 0,02 | 112,00 | 111,50 | 0,19 | 0,19 | 112,02 | 111,52 | 54,23 | 0,00 |
| существующее положение | 5706 | 5710 | 16,18 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,68 | 0,05 | 111,50 | 111,40 | 0,25 | 0,25 | 111,55 | 111,45 | 6,18 | 0,00 |
| существующее положение | 5710 | 5712 | 47,94 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,46 | 0,07 | 111,40 | 111,30 | 0,33 | 0,33 | 111,47 | 111,37 | 2,09 | 0,00 |
| существующее положение | 5712 | 5095 | 14,84 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,70 | 0,05 | 111,30 | 111,20 | 0,24 | 0,24 | 111,35 | 111,25 | 6,74 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.214,вв3 | 5095 | 13,18 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,02 | 0,02 | 112,00 | 111,20 | 0,18 | 0,18 | 112,02 | 111,22 | 60,70 | 0,00 |
| существующее положение | 5717 | 487 | 40,64 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,85 | 0,02 | 111,02 | 109,43 | 0,08 | 0,08 | 111,04 | 109,45 | 39,12 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.214,вв2 | 5717 | 7,22 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,36 | 0,01 | 112,00 | 111,02 | 0,15 | 0,15 | 112,02 | 111,04 | 135,73 | 0,00 |
| существующее положение | 5721 | 404 | 15,66 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,41 | 0,03 | 109,55 | 108,68 | 0,18 | 0,18 | 109,58 | 108,71 | 55,56 | 0,00 |
| существующее положение | 5723 | 5721 | 17,36 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,88 | 0,03 | 109,97 | 109,55 | 0,17 | 0,17 | 110,00 | 109,58 | 24,19 | 0,00 |
| существующее положение | д/с211,вв1 | 5723 | 6,54 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,63 | 0,01 | 112,68 | 109,97 | 0,08 | 0,08 | 112,69 | 109,98 | 414,37 | 0,00 |
| существующее положение | 5727 | 5723 | 12,24 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,77 | 0,02 | 110,22 | 109,97 | 0,16 | 0,16 | 110,24 | 109,99 | 20,43 | 0,00 |
| существующее положение | 5729 | 5727 | 9,1 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,80 | 0,02 | 110,51 | 110,22 | 0,12 | 0,12 | 110,53 | 110,24 | 31,87 | 0,00 |
| существующее положение | д/с211,вв2 | 5729 | 13,48 | асб. | 0,15 | 0,01 | 1,14 | 0,01 | 112,68 | 110,51 | 0,06 | 0,06 | 112,69 | 110,52 | 160,98 | 0,00 |
| существующее положение | 5733 | 5729 | 11,26 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,23 | 0,02 | 110,53 | 110,51 | 0,17 | 0,17 | 110,56 | 110,54 | 1,78 | 0,00 |
| существующее положение | д/с211,вв3 | 5733 | 7,17 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,43 | 0,01 | 112,68 | 110,53 | 0,08 | 0,08 | 112,69 | 110,54 | 299,86 | 0,00 |
| существующее положение | 5737 | 5727 | 15,38 | чуг. | 0,15 | 0,01 | 0,46 | 0,02 | 110,47 | 110,22 | 0,10 | 0,10 | 110,49 | 110,24 | 16,26 | 0,00 |
| существующее положение | 5739 | 5737 | 11,55 | чуг. | 0,15 | 0,01 | 0,55 | 0,01 | 110,76 | 110,47 | 0,09 | 0,09 | 110,77 | 110,48 | 25,11 | 0,00 |
| существующее положение | д/с211,вв4 | 5739 | 7,17 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,36 | 0,01 | 112,68 | 110,76 | 0,09 | 0,09 | 112,69 | 110,77 | 267,78 | 0,00 |
| существующее положение | д/с211,вв5 | 5744 | 6,33 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,40 | 0,01 | 112,68 | 110,87 | 0,09 | 0,09 | 112,69 | 110,88 | 285,94 | 0,00 |
| существующее положение | 5744 | 5746 | 24,5 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,33 | 0,02 | 110,87 | 110,76 | 0,13 | 0,13 | 110,89 | 110,78 | 4,49 | 0,00 |
| существующее положение | 5746 | 5748 | 7,64 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,52 | 0,01 | 110,76 | 110,62 | 0,10 | 0,10 | 110,77 | 110,63 | 18,33 | 0,00 |
| существующее положение | 5748 | 5750 | 14,88 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,40 | 0,02 | 110,62 | 110,50 | 0,11 | 0,11 | 110,64 | 110,52 | 8,07 | 0,00 |
| существующее положение | 5752 | 5750 | 14,8 | ст. | 0,10 | 0,01 | 0,58 | 0,02 | 110,86 | 110,50 | 0,15 | 0,15 | 110,88 | 110,52 | 24,32 | 0,00 |
| существующее положение | д/с211,вв6 | 5752 | 7,17 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,33 | 0,01 | 112,68 | 110,86 | 0,09 | 0,09 | 112,69 | 110,87 | 253,84 | 0,00 |
| существующее положение | 5750 | 5756 | 16,07 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,40 | 0,03 | 110,50 | 110,43 | 0,19 | 0,19 | 110,53 | 110,46 | 4,36 | 0,00 |
| существующее положение | 5756 | 5758 | 18,52 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,47 | 0,02 | 110,43 | 110,30 | 0,17 | 0,17 | 110,46 | 110,33 | 7,02 | 0,00 |
| существующее положение | д/с211,вв7 | 5758 | 7,08 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,50 | 0,01 | 112,68 | 110,30 | 0,08 | 0,08 | 112,69 | 110,31 | 336,16 | 0,00 |
| существующее положение | 5758 | 5762 | 20,25 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,41 | 0,04 | 110,30 | 110,23 | 0,24 | 0,24 | 110,34 | 110,27 | 3,46 | 0,00 |
| существующее положение | 5762 | 5764 | 13,27 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,66 | 0,03 | 110,23 | 110,05 | 0,17 | 0,17 | 110,26 | 110,08 | 13,56 | 0,00 |
| существующее положение | 5764 | 5766 | 13,18 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,66 | 0,03 | 110,05 | 109,87 | 0,17 | 0,17 | 110,08 | 109,90 | 13,66 | 0,00 |
| существующее положение | 5766 | 5721 | 40,78 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,55 | 0,03 | 109,87 | 109,55 | 0,20 | 0,20 | 109,90 | 109,58 | 7,85 | 0,00 |
| существующее положение | 2316 | 5769 | 58,94 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,05 | 0,27 | 106,55 | 106,43 | 0,54 | 0,54 | 106,82 | 106,70 | 2,04 | 0,11 |
| существующее положение | 5769 | 5771 | 44,2 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,52 | 0,20 | 106,43 | 106,19 | 0,40 | 0,40 | 106,63 | 106,39 | 5,43 | 0,11 |
| существующее положение | 5771 | 5773 | 45,05 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,51 | 0,20 | 106,19 | 105,95 | 0,41 | 0,41 | 106,39 | 106,15 | 5,33 | 0,11 |
| существующее положение | 5773 | 5775 | 45,06 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,27 | 0,23 | 105,95 | 105,80 | 0,46 | 0,46 | 106,18 | 106,03 | 3,33 | 0,11 |
| существующее положение | 5775 | 514 | 45,29 | ж/б | 0,50 | 0,01 | 1,43 | 0,21 | 105,80 | 105,59 | 0,42 | 0,42 | 106,01 | 105,80 | 4,64 | 0,11 |
| существующее положение | 473 | 5778 | 7,7 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 107,31 | 111,05 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.103,вв1 | 747 | 19,37 | пвх | 0,16 | 0,01 | 1,91 | 0,01 | 109,31 | 105,98 | 0,08 | 0,08 | 109,32 | 105,99 | 171,92 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.103,вв2 | 745 | 16,19 | пвх | 0,16 | 0,01 | 2,11 | 0,01 | 109,31 | 105,61 | 0,08 | 0,08 | 109,32 | 105,62 | 228,54 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.103,вв3 | 743 | 27,01 | пвх | 0,16 | 0,01 | 1,75 | 0,01 | 109,31 | 105,58 | 0,09 | 0,09 | 109,32 | 105,59 | 138,46 | 0,00 |
| существующее положение | 5786 | 5790 | 12,86 | пвх | 0,10 | 0,01 | 0,75 | 0,03 | 107,34 | 107,20 | 0,29 | 0,29 | 107,37 | 107,23 | 10,89 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.109,вв1 | 5786 | 10,97 | ст. | 0,08 | 0,01 | 0,69 | 0,03 | 107,50 | 107,34 | 0,42 | 0,42 | 107,53 | 107,37 | 14,59 | 0,00 |
| существующее положение | 5790 | 2896 | 8,66 | пвх | 0,16 | 0,01 | 1,30 | 0,03 | 107,20 | 107,00 | 0,22 | 0,22 | 107,24 | 107,04 | 24,13 | 0,00 |
| существующее положение | 5792 | 5790 | 10,86 | пвх | 0,10 | 0,01 | 0,85 | 0,04 | 107,30 | 107,20 | 0,43 | 0,43 | 107,34 | 107,24 | 9,21 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.109,вв2 | 5792 | 7,43 | ст. | 0,08 | 0,01 | 0,86 | 0,03 | 107,50 | 107,30 | 0,36 | 0,36 | 107,53 | 107,33 | 26,92 | 0,00 |
| существующее положение | 5796 | 5792 | 35,46 | пвх | 0,10 | 0,01 | 0,46 | 0,04 | 107,40 | 107,30 | 0,41 | 0,41 | 107,44 | 107,34 | 2,82 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.109,вв3 | 5796 | 8,5 | ст. | 0,08 | 0,01 | 0,63 | 0,04 | 107,50 | 107,40 | 0,45 | 0,45 | 107,54 | 107,44 | 11,77 | 0,00 |
| существующее положение | 2914 | 5801 | 26,28 | пвх | 0,32 | 0,01 | 1,07 | 0,14 | 105,68 | 105,60 | 0,44 | 0,44 | 105,82 | 105,74 | 3,04 | 0,04 |
| существующее положение | 5802 | 5801 | 49,85 | пвх | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,01 | 105,60 | 0,00 | 0,00 | 108,01 | 105,60 | 48,35 | 0,00 |
| существующее положение | 2916 | 5805 | 30,56 | пвх | 0,32 | 0,01 | 1,32 | 0,07 | 105,99 | 105,70 | 0,23 | 0,23 | 106,06 | 105,77 | 9,49 | 0,02 |
| существующее положение | ж.д.114,вв1 | 2914 | 27,09 | пвх | 0,20 | 0,01 | 2,90 | 0,04 | 108,29 | 105,68 | 0,20 | 0,20 | 108,33 | 105,72 | 96,35 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.114,вв2 | 5805 | 27,18 | пвх | 0,20 | 0,01 | 2,89 | 0,04 | 108,29 | 105,70 | 0,20 | 0,20 | 108,33 | 105,74 | 95,29 | 0,01 |
| существующее положение | 5813 | 2916 | 25,8 | пвх | 0,20 | 0,01 | 1,82 | 0,04 | 106,90 | 105,99 | 0,22 | 0,22 | 106,94 | 106,03 | 35,27 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.115,вв1 | 5813 | 9,92 | пвх | 0,10 | 0,01 | 1,72 | 0,01 | 108,29 | 106,90 | 0,13 | 0,13 | 108,30 | 106,91 | 140,12 | 0,00 |
| существующее положение | 5814 | 5813 | 7,83 | пвх | 0,10 | 0,01 | 1,07 | 0,10 | 107,00 | 106,90 | 1,00 | 1,00 | 107,10 | 107,00 | 12,77 | 0,01 |
| существующее положение | 5816 | 5814 | 8,91 | пвх | 0,10 | 0,01 | 1,35 | 0,10 | 107,18 | 107,00 | 1,00 | 1,00 | 107,28 | 107,10 | 20,20 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.114,вв2 | 5814 | 7,66 | пвх | 0,10 | 0,01 | 3,77 | 0,05 | 108,29 | 107,00 | 0,46 | 0,46 | 108,34 | 107,05 | 168,41 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.114,вв3 | 5816 | 7,66 | пвх | 0,10 | 0,01 | 3,56 | 0,05 | 108,29 | 107,18 | 0,48 | 0,48 | 108,34 | 107,23 | 144,91 | 0,01 |
| существующее положение | 5833 | 2918 | 19,9 | пвх | 0,16 | 0,01 | 1,41 | 0,02 | 108,04 | 106,43 | 0,10 | 0,10 | 108,06 | 106,45 | 80,91 | 0,00 |
| существующее положение | 5829 | 2924 | 19,33 | пвх | 0,16 | 0,01 | 0,87 | 0,02 | 107,00 | 106,65 | 0,14 | 0,14 | 107,02 | 106,67 | 18,11 | 0,00 |
| существующее положение | 5831 | 2930 | 19,6 | пвх | 0,16 | 0,01 | 1,13 | 0,02 | 107,75 | 106,80 | 0,12 | 0,12 | 107,77 | 106,82 | 48,47 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.110,вв2 | 5829 | 9,32 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,43 | 0,02 | 108,05 | 107,00 | 0,19 | 0,19 | 108,07 | 107,02 | 112,66 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.110,вв3 | 5831 | 9,33 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,91 | 0,03 | 108,05 | 107,75 | 0,26 | 0,26 | 108,08 | 107,78 | 32,15 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.110,вв1 | 5833 | 11,41 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 0,24 | 0,07 | 108,05 | 108,04 | 0,73 | 0,73 | 108,12 | 108,11 | 0,88 | 0,00 |
| существующее положение | 5834 | 835 | 8,82 | ст. | 0,25 | 0,01 |  |  | 107,80 | 102,69 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5836 | 5834 | 28,87 | ст. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,00 | 107,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5838 | 5836 | 8,32 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,00 | 107,00 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.112,вв2 | 5834 | 9,98 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,00 | 107,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5842 | 5834 | 38,84 | ст. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,82 | 107,80 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.112,вв3 | 5842 | 10,13 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,00 | 107,82 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5846 | 5842 | 33,29 | ст. | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,90 | 107,82 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.112,вв4 | 5846 | 10,69 | ст. | 0,10 | 0,01 |  |  | 108,00 | 107,90 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5850 | 833 | 7,67 | ст. | 0,30 | 0,01 | 2,64 | 0,01 | 106,60 | 102,88 | 0,05 | 0,05 | 106,61 | 102,89 | 485,01 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.111,вв2 | 5850 | 8,35 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,36 | 0,02 | 107,40 | 106,60 | 0,20 | 0,20 | 107,42 | 106,62 | 95,81 | 0,00 |
| существующее положение | 5854 | 5850 | 16,13 | ст. | 0,30 | 0,01 | 0,60 | 0,02 | 106,83 | 106,60 | 0,08 | 0,08 | 106,85 | 106,62 | 14,26 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.111,вв1 | 5854 | 7,77 | ст. | 0,10 | 0,01 | 1,24 | 0,02 | 107,40 | 106,83 | 0,21 | 0,21 | 107,42 | 106,85 | 73,36 | 0,00 |
| существующее положение | 4860 | Магазин (80),вв2 | 8,8 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,20 | 0,00 | 108,00 | 107,90 | 0,03 | 0,03 | 108,00 | 107,90 | 11,36 | 0,00 |
| существующее положение | Магазин (80),вв2 | 5861 | 6,52 | асб. | 0,25 | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 107,16 | 107,15 | 0,04 | 0,04 | 107,17 | 107,16 | 1,53 | 0,00 |
| существующее положение | 5864 | 2056 | 31,76 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,98 | 106,23 | 0,00 | 0,00 | 106,98 | 106,23 | 23,62 | 0,00 |
| существующее положение | 5866 | 5864 | 10,42 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 111,04 | 106,98 | 0,00 | 0,00 | 111,04 | 106,98 | 389,64 | 0,00 |
| существующее положение | 5868 | 1937 | 41,3 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,58 | 0,01 | 111,00 | 108,00 | 0,04 | 0,04 | 111,01 | 108,01 | 72,64 | 0,00 |
| существующее положение | 5870 | 5868 | 9,66 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 111,00 | 111,00 | 0,17 | 0,17 | 111,03 | 111,03 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | Дом культуры(79),вв1 | 5870 | 4,49 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,22 | 0,01 | 111,04 | 111,00 | 0,04 | 0,04 | 111,05 | 111,01 | 8,91 | 0,00 |
| существующее положение | Дом культуры(79),вв2 | 5868 | 5,18 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 111,04 | 111,00 | 0,05 | 0,05 | 111,05 | 111,01 | 7,72 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.26,вв1 | 1855 | 7,23 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,77 | 0,01 | 108,90 | 105,36 | 0,07 | 0,07 | 108,91 | 105,37 | 489,63 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.26,вв2 | 1853 | 10,26 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,51 | 0,01 | 108,90 | 105,47 | 0,07 | 0,07 | 108,91 | 105,48 | 334,31 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.26,вв3 | 1851 | 8,02 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,66 | 0,01 | 108,90 | 105,52 | 0,07 | 0,07 | 108,91 | 105,53 | 421,45 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.26,вв4 | 1849 | 7,96 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,67 | 0,01 | 108,90 | 105,52 | 0,07 | 0,07 | 108,91 | 105,53 | 424,62 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.26,вв5 | 1847 | 8,16 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,63 | 0,01 | 108,90 | 105,61 | 0,07 | 0,07 | 108,91 | 105,62 | 403,19 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.26,вв6 | 1845 | 8,41 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,58 | 0,01 | 108,90 | 105,74 | 0,07 | 0,07 | 108,91 | 105,75 | 375,74 | 0,00 |
| существующее положение | 5888 | 1859 | 10,35 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 105,21 | 105,21 | 0,12 | 0,12 | 105,23 | 105,23 | 0,00 | 0,00 |
| существующее положение | Адм.здания(25),вв4 | 5888 | 6,61 | асб. | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 105,21 | 0,01 | 0,01 | 110,00 | 105,21 | 724,66 | 0,00 |
| существующее положение | 5892 | 1861 | 7,73 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,17 | 0,00 | 108,60 | 105,57 | 0,02 | 0,02 | 108,60 | 105,57 | 391,98 | 0,00 |
| существующее положение | 5894 | 5892 | 14,12 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,53 | 0,01 | 109,52 | 108,60 | 0,03 | 0,03 | 109,53 | 108,61 | 65,16 | 0,00 |
| существующее положение | 5896 | 5894 | 28,24 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 109,75 | 109,52 | 0,03 | 0,03 | 109,76 | 109,53 | 8,14 | 0,00 |
| существующее положение | Адм.здания(25),вв1 | 5896 | 7,53 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,37 | 0,01 | 110,00 | 109,75 | 0,05 | 0,05 | 110,01 | 109,76 | 33,20 | 0,00 |
| существующее положение | Адм.здания(25),вв2 | 5894 | 7,78 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,46 | 0,00 | 110,00 | 109,52 | 0,05 | 0,05 | 110,01 | 109,53 | 61,70 | 0,00 |
| существующее положение | Адм.здания(25),вв3 | 5892 | 8,47 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,66 | 0,00 | 110,00 | 108,60 | 0,04 | 0,04 | 110,00 | 108,60 | 165,29 | 0,00 |
| существующее положение | 5904 | 18422 | 18,34 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,73 | 0,03 | 107,20 | 105,80 | 0,14 | 0,14 | 107,23 | 105,83 | 76,34 | 0,00 |
| существующее положение | 5906 | 5904 | 11,06 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,80 | 0,05 | 107,30 | 107,20 | 0,24 | 0,24 | 107,35 | 107,25 | 9,04 | 0,00 |
| существующее положение | 5908 | 5906 | 10,82 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,79 | 0,05 | 107,40 | 107,30 | 0,23 | 0,23 | 107,45 | 107,35 | 9,24 | 0,00 |
| существующее положение | 5910 | 5908 | 15,05 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,69 | 0,05 | 107,50 | 107,40 | 0,24 | 0,24 | 107,55 | 107,45 | 6,65 | 0,00 |
| существующее положение | 5912 | 5910 | 8,94 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,81 | 0,04 | 107,60 | 107,50 | 0,20 | 0,20 | 107,64 | 107,54 | 11,19 | 0,00 |
| существующее положение | 5914 | 5912 | 11,07 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,74 | 0,04 | 107,70 | 107,60 | 0,21 | 0,21 | 107,74 | 107,64 | 9,03 | 0,00 |
| существующее положение | 5913 | 5914 | 12,28 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,70 | 0,04 | 107,80 | 107,70 | 0,21 | 0,21 | 107,84 | 107,74 | 8,14 | 0,00 |
| существующее положение | 5918 | 5913 | 11,76 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,69 | 0,04 | 107,90 | 107,80 | 0,19 | 0,19 | 107,94 | 107,84 | 8,50 | 0,00 |
| существующее положение | 5920 | 5918 | 10,35 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,70 | 0,04 | 108,00 | 107,90 | 0,18 | 0,18 | 108,04 | 107,94 | 9,66 | 0,00 |
| существующее положение | 5922 | 5920 | 18,27 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,55 | 0,04 | 108,10 | 108,00 | 0,20 | 0,20 | 108,14 | 108,04 | 5,47 | 0,00 |
| существующее положение | 5924 | 5922 | 8,23 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,51 | 0,02 | 109,00 | 108,10 | 0,09 | 0,09 | 109,02 | 108,12 | 109,36 | 0,00 |
| существующее положение | 5926 | 5924 | 9,88 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,64 | 0,03 | 109,10 | 109,00 | 0,15 | 0,15 | 109,13 | 109,03 | 10,12 | 0,00 |
| существующее положение | 5928 | 5926 | 15,82 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,52 | 0,03 | 109,20 | 109,10 | 0,15 | 0,15 | 109,23 | 109,13 | 6,32 | 0,00 |
| существующее положение | 5930 | 5928 | 9,65 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,58 | 0,02 | 109,30 | 109,20 | 0,13 | 0,13 | 109,33 | 109,23 | 10,36 | 0,00 |
| существующее положение | 5932 | 5930 | 9,64 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,54 | 0,02 | 109,40 | 109,30 | 0,11 | 0,11 | 109,42 | 109,32 | 10,37 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.32,вв1 | 5932 | 10,61 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,55 | 0,01 | 109,60 | 109,40 | 0,15 | 0,15 | 109,62 | 109,42 | 18,85 | 0,00 |
| существующее положение | 5936 | 5932 | 7,06 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,45 | 0,01 | 109,50 | 109,40 | 0,07 | 0,07 | 109,51 | 109,41 | 14,16 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.32,вв2 | 5936 | 11,76 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,41 | 0,02 | 109,60 | 109,50 | 0,18 | 0,18 | 109,62 | 109,52 | 8,50 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.31,вв2 | 5930 | 9,67 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,54 | 0,01 | 109,60 | 109,30 | 0,12 | 0,12 | 109,61 | 109,31 | 31,02 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.31,вв1 | 5928 | 9,19 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,62 | 0,01 | 109,60 | 109,20 | 0,10 | 0,10 | 109,61 | 109,21 | 43,53 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.30,вв3 | 5926 | 7,29 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,75 | 0,01 | 109,60 | 109,10 | 0,09 | 0,09 | 109,61 | 109,11 | 68,59 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.30,вв2 | 5924 | 7,78 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,79 | 0,01 | 109,60 | 109,00 | 0,09 | 0,09 | 109,61 | 109,01 | 77,12 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.30,вв1 | 5922 | 8,47 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,07 | 0,01 | 109,60 | 108,10 | 0,07 | 0,07 | 109,61 | 108,11 | 177,10 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.29,вв3 | 5920 | 6,59 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,20 | 0,01 | 109,60 | 108,00 | 0,07 | 0,07 | 109,61 | 108,01 | 242,79 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.29,вв2 | 5918 | 7,53 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,17 | 0,01 | 109,60 | 107,90 | 0,07 | 0,07 | 109,61 | 107,91 | 225,76 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.29,вв1 | 5913 | 8 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,16 | 0,01 | 109,60 | 107,80 | 0,07 | 0,07 | 109,61 | 107,81 | 225,00 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.28,вв3 | 5914 | 8,25 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,17 | 0,01 | 109,60 | 107,70 | 0,07 | 0,07 | 109,61 | 107,71 | 230,30 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.28,вв2 | 5912 | 8 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,21 | 0,01 | 109,60 | 107,60 | 0,07 | 0,07 | 109,61 | 107,61 | 250,00 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.28,вв1 | 5910 | 8,24 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,22 | 0,01 | 109,60 | 107,50 | 0,07 | 0,07 | 109,61 | 107,51 | 254,85 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.27,вв3 | 5908 | 7,05 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,32 | 0,01 | 109,60 | 107,40 | 0,06 | 0,06 | 109,61 | 107,41 | 312,06 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.27,вв2 | 5906 | 6,59 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,38 | 0,01 | 109,60 | 107,30 | 0,06 | 0,06 | 109,61 | 107,31 | 349,01 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.27,вв1 | 5904 | 7,53 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,33 | 0,01 | 109,60 | 107,20 | 0,06 | 0,06 | 109,61 | 107,21 | 318,73 | 0,00 |
| существующее положение | магазин (94) | 438 | 7,95 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,68 | 0,00 | 111,20 | 109,86 | 0,02 | 0,02 | 111,20 | 109,86 | 168,55 | 0,00 |
| существующее положение | 709 | 5970 | 9,76 | пвх | 0,25 | 0,01 |  |  | 104,40 | 106,97 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5970 | 5972 | 42,38 | пвх | 0,25 | 0,01 |  |  | 106,97 | 107,03 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5972 | 5974 | 10,58 | пвх | 0,25 | 0,01 |  |  | 107,03 | 107,03 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5974 | 5976 | 7,93 | пвх | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,03 | 107,03 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 5972 | 5978 | 8,23 | пвх | 0,20 | 0,01 |  |  | 107,03 | 107,03 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 3107 | 2748 | 194,57 | асб. | 0,30 | 0,01 |  |  | 107,00 | 106,83 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.5,вв6 | 2228 | 6,58 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,97 | 0,01 | 110,02 | 106,77 | 0,14 | 0,14 | 110,03 | 106,78 | 493,92 | 0,00 |
| существующее положение | Магазин (80),вв2 | Магазин (80),вв2 | 8,39 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,48 | 0,00 | 107,90 | 107,16 | 0,02 | 0,02 | 107,90 | 107,16 | 88,20 | 0,00 |
| существующее положение | больн.компл.,вв6 | 662 | 6,42 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,47 | 0,01 | 110,80 | 109,19 | 0,09 | 0,09 | 110,81 | 109,20 | 250,78 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.212,вв1 | 368 | 6,82 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,71 | 0,02 | 113,17 | 111,06 | 0,20 | 0,20 | 113,19 | 111,08 | 309,38 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.212,вв3 | 373 | 8,02 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,66 | 0,02 | 113,17 | 110,83 | 0,20 | 0,20 | 113,19 | 110,85 | 291,77 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.212,вв4 | 375 | 7,12 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,85 | 0,02 | 113,17 | 110,69 | 0,19 | 0,19 | 113,19 | 110,71 | 348,32 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.212,вв5 | 377 | 6,63 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,01 | 0,02 | 113,17 | 110,52 | 0,18 | 0,18 | 113,19 | 110,54 | 399,70 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.212,вв6 | 379 | 8,04 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,82 | 0,02 | 113,17 | 110,44 | 0,19 | 0,19 | 113,19 | 110,46 | 339,55 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.212,вв7 | 381 | 8,87 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,75 | 0,02 | 113,17 | 110,33 | 0,20 | 0,20 | 113,19 | 110,35 | 320,18 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.245,вв2 | 1345 | 7,67 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,33 | 0,01 | 111,86 | 110,08 | 0,10 | 0,10 | 111,87 | 110,09 | 232,07 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.245,вв1 | 1347 | 5,78 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,55 | 0,01 | 111,86 | 109,99 | 0,09 | 0,09 | 111,87 | 110,00 | 323,53 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.1,вв6 | 429 | 4,47 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,52 | 0,01 | 110,06 | 107,02 | 0,13 | 0,13 | 110,07 | 107,03 | 680,09 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.2,вв1 | 693 | 5,16 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,37 | 0,01 | 110,16 | 106,88 | 0,13 | 0,13 | 110,17 | 106,89 | 635,66 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.2,вв2 | 694 | 4,89 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,52 | 0,01 | 110,16 | 106,84 | 0,13 | 0,13 | 110,17 | 106,85 | 678,94 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.3,вв3 | 1959 | 5,85 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,56 | 0,01 | 109,27 | 105,57 | 0,14 | 0,14 | 109,28 | 105,58 | 632,48 | 0,00 |
| существующее положение | 1963 | 6016 | 14,62 | асб. | 0,30 | 0,01 | 1,29 | 0,18 | 105,80 | 105,72 | 0,61 | 0,61 | 105,98 | 105,90 | 5,47 | 0,06 |
| существующее положение | ж.д.3,вв1 | 6016 | 6,18 | асб. | 0,10 | 0,01 | 3,37 | 0,01 | 109,27 | 105,72 | 0,15 | 0,15 | 109,29 | 105,74 | 574,43 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.5,вв4 | 2224 | 6,88 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,89 | 0,01 | 110,02 | 106,82 | 0,15 | 0,15 | 110,04 | 106,84 | 465,12 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.5,вв5 | 2226 | 7,65 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,79 | 0,02 | 110,02 | 106,72 | 0,15 | 0,15 | 110,04 | 106,74 | 431,37 | 0,00 |
| существующее положение | 2348 | 6024 | 29,5 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,80 | 0,04 | 111,02 | 110,70 | 0,20 | 0,20 | 111,06 | 110,74 | 10,85 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.201,вв5 | 6024 | 5,71 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,87 | 0,01 | 113,59 | 110,70 | 0,13 | 0,13 | 113,60 | 110,71 | 506,13 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.202,вв11 | 505 | 6,22 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,49 | 0,01 | 113,15 | 110,53 | 0,07 | 0,07 | 113,16 | 110,54 | 421,22 | 0,00 |
| существующее положение | 6029 | ж.д.219 | 15,96 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,70 | 0,15 | 112,60 | 112,56 | 0,74 | 0,74 | 112,75 | 112,71 | 2,51 | 0,02 |
| существующее положение | 6031 | 6029 | 29,28 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,04 | 0,11 | 112,80 | 112,60 | 0,53 | 0,53 | 112,91 | 112,71 | 6,83 | 0,02 |
| существующее положение | ж.д.220,вв1 | 6031 | 6,79 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,12 | 0,02 | 114,00 | 112,80 | 0,22 | 0,22 | 114,02 | 112,82 | 176,73 | 0,00 |
| существующее положение | 6035 | 6031 | 29,93 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,99 | 0,10 | 113,00 | 112,80 | 0,48 | 0,48 | 113,10 | 112,90 | 6,68 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.220,вв2 | 6035 | 8,05 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,86 | 0,02 | 114,00 | 113,00 | 0,24 | 0,24 | 114,02 | 113,02 | 124,22 | 0,00 |
| существующее положение | 6039 | 6035 | 3,8 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,58 | 0,06 | 113,10 | 113,00 | 0,31 | 0,31 | 113,16 | 113,06 | 26,32 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.220,вв3 | 6039 | 7,06 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,87 | 0,02 | 114,00 | 113,10 | 0,24 | 0,24 | 114,02 | 113,12 | 127,48 | 0,00 |
| существующее положение | 6043 | 6039 | 21,87 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,84 | 0,10 | 113,20 | 113,10 | 0,50 | 0,50 | 113,30 | 113,20 | 4,57 | 0,01 |
| существующее положение | 6045 | 6043 | 24,93 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,75 | 0,09 | 113,30 | 113,20 | 0,46 | 0,46 | 113,39 | 113,29 | 4,01 | 0,01 |
| существующее положение | 6047 | 6045 | 22,57 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,72 | 0,08 | 113,40 | 113,30 | 0,38 | 0,38 | 113,48 | 113,38 | 4,43 | 0,01 |
| существующее положение | 6049 | 6047 | 15,38 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,74 | 0,06 | 113,50 | 113,40 | 0,28 | 0,28 | 113,56 | 113,46 | 6,50 | 0,01 |
| существующее положение | 6051 | 6049 | 22,59 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,53 | 0,04 | 113,60 | 113,50 | 0,22 | 0,22 | 113,64 | 113,54 | 4,43 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.220,вв8 | 6051 | 9,05 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,29 | 0,03 | 114,00 | 113,60 | 0,31 | 0,31 | 114,03 | 113,63 | 44,20 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.220,вв7 | 6049 | 8,31 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,43 | 0,03 | 114,00 | 113,50 | 0,29 | 0,29 | 114,03 | 113,53 | 60,17 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.220,вв6 | 6047 | 6,59 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,67 | 0,03 | 114,00 | 113,40 | 0,26 | 0,26 | 114,03 | 113,43 | 91,05 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.220,вв5 | 6045 | 6,65 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,76 | 0,02 | 114,00 | 113,30 | 0,25 | 0,25 | 114,03 | 113,33 | 105,26 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.220,вв4 | 6043 | 7,05 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,81 | 0,02 | 114,00 | 113,20 | 0,24 | 0,24 | 114,02 | 113,22 | 113,48 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.213 | 387 | 9,42 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,84 | 0,02 | 113,00 | 109,97 | 0,21 | 0,21 | 113,02 | 109,99 | 321,66 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.245,вв3 | 1341 | 5,53 | чуг. | 0,10 | 0,01 | 1,35 | 0,01 | 111,86 | 110,54 | 0,10 | 0,10 | 111,87 | 110,55 | 238,70 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.11,вв1 | 2010 | 7 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,38 | 0,01 | 109,33 | 106,90 | 0,06 | 0,06 | 109,34 | 106,91 | 347,14 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.14,вв3 | 2024 | 5,46 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,45 | 0,01 | 109,33 | 107,18 | 0,06 | 0,06 | 109,34 | 107,19 | 393,77 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.11,вв2 | 2026 | 6,4 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,34 | 0,01 | 109,33 | 107,27 | 0,06 | 0,06 | 109,34 | 107,28 | 321,88 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.11,вв1 | 2028 | 6,3 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,34 | 0,01 | 109,33 | 107,30 | 0,06 | 0,06 | 109,34 | 107,31 | 322,22 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.31,вв3 | 5932 | 8,91 | асб. | 0,10 | 0,01 | 0,52 | 0,01 | 109,60 | 109,40 | 0,12 | 0,12 | 109,61 | 109,41 | 22,45 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.33,вв2 | 1405 | 5,47 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,54 | 0,01 | 111,26 | 109,26 | 0,03 | 0,03 | 111,27 | 109,27 | 365,63 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.33,вв1 | 1415 | 4,08 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,63 | 0,01 | 111,26 | 109,54 | 0,03 | 0,03 | 111,27 | 109,55 | 421,57 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.34,вв4 | 1395 | 4,98 | асб. | 0,20 | 0,01 | 1,19 | 0,00 | 110,91 | 109,07 | 0,02 | 0,02 | 110,91 | 109,07 | 369,48 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.36,вв3 | 1427 | 5,89 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 111,07 | 108,27 | 0,06 | 0,06 | 111,08 | 108,28 | 475,38 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.36,вв2 | 1425 | 6,04 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,56 | 0,01 | 111,07 | 108,20 | 0,06 | 0,06 | 111,08 | 108,21 | 475,17 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.36,вв1 | 1423 | 5,7 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,61 | 0,01 | 111,07 | 108,15 | 0,05 | 0,05 | 111,08 | 108,16 | 512,28 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.37,вв3 | 1433 | 7,33 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,39 | 0,01 | 111,07 | 108,49 | 0,06 | 0,06 | 111,08 | 108,50 | 351,98 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.37,вв2 | 1431 | 6,57 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,46 | 0,01 | 111,07 | 108,41 | 0,06 | 0,06 | 111,08 | 108,42 | 404,87 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.37,вв1 | 1429 | 6,93 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,45 | 0,01 | 111,07 | 108,34 | 0,06 | 0,06 | 111,08 | 108,35 | 393,94 | 0,00 |
| существующее положение | 6095 | 1375 | 23,31 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 110,32 | 109,96 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 6097 | 6095 | 6,09 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 111,64 | 110,32 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | ж.д.41,вв1 | 1366 | 4,6 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,69 | 0,01 | 112,00 | 109,59 | 0,06 | 0,06 | 112,01 | 109,60 | 523,91 | 0,00 |
| существующее положение | 6102 | 1379 | 11,76 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,80 | 0,07 | 109,49 | 109,42 | 0,35 | 0,35 | 109,56 | 109,49 | 5,95 | 0,01 |
| существующее положение | ж.д.42,вв3 | 6102 | 8,89 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,49 | 0,01 | 111,92 | 109,49 | 0,09 | 0,09 | 111,93 | 109,50 | 273,34 | 0,00 |
| существующее положение | ж.д.113 | 837 | 17,67 | ж/б | 0,20 | 0,01 | 2,49 | 0,02 | 106,40 | 102,62 | 0,11 | 0,11 | 106,42 | 102,64 | 213,92 | 0,00 |
| существующее положение | д/с72,вв5 | 5243 | 20,32 | ст. | 0,05 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 110,44 | 110,43 | 1,00 | 1,00 | 110,49 | 110,48 | 0,49 | 0,00 |
| существующее положение | д/с73,вв2 | 1419 | 6,94 | асб. | 0,10 | 0,01 | 2,00 | 0,01 | 111,58 | 109,67 | 0,13 | 0,13 | 111,59 | 109,68 | 275,22 | 0,00 |
| существующее положение | Дом связи,вв5 | 1679 | 8,58 | ж/б | 0,15 | 0,01 | 1,03 | 0,01 | 111,01 | 109,91 | 0,06 | 0,06 | 111,02 | 109,92 | 128,21 | 0,00 |
| существующее положение | торговый центр+ЦТП-7 | 1621 | 6,51 | ж/б | 0,10 | 0,01 | 1,71 | 0,01 | 110,99 | 108,59 | 0,08 | 0,08 | 111,00 | 108,60 | 368,66 | 0,00 |
| существующее положение | 6115 | 3016 | 26,78 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,16 | 0,02 | 110,70 | 110,67 | 0,10 | 0,10 | 110,72 | 110,69 | 1,12 | 0,00 |
| существующее положение | Мария-Ра | 6115 | 66,24 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,32 | 0,01 | 111,22 | 110,70 | 0,06 | 0,06 | 111,23 | 110,71 | 7,85 | 0,00 |
| существующее положение | 6120 | 392 | 17,56 | асб. | 0,20 | 0,01 | 0,82 | 0,09 | 110,55 | 110,46 | 0,43 | 0,43 | 110,64 | 110,55 | 5,13 | 0,01 |
| существующее положение | ЦТП-2 (89) | 1518 | 6,13 | кер. | 0,15 | 0,01 | 0,29 | 0,01 | 111,37 | 111,24 | 0,05 | 0,05 | 111,38 | 111,25 | 21,21 | 0,00 |
| существующее положение | 727 | 2887 | 5,87 | кер. | 0,50 | 0,01 | 1,02 | 0,24 | 104,07 | 104,05 | 0,48 | 0,48 | 104,31 | 104,29 | 3,41 | 0,10 |
| существующее положение | 6124 | 4135 | 14,11 | ст. | 0,15 | 0,01 |  |  | 110,59 | 108,50 |  |  |  |  |  |  |
| существующее положение | 4071 | 4065 | 23,5 | пвх | 0,15 | 0,01 | 1,08 | 0,01 | 111,08 | 108,11 | 0,05 | 0,05 | 111,09 | 108,12 | 126,38 | 0,00 |
| существующее положение | д/с74,вв2 | 4831 | 7,84 | асб. | 0,10 | 0,01 | 1,39 | 0,01 | 111,77 | 110,19 | 0,12 | 0,12 | 111,78 | 110,20 | 201,53 | 0,00 |
| существующее положение | 2187 | 6130 | 4,03 | асб. | 0,10 | 0,01 |  |  | 106,58 | 107,07 |  |  |  |  |  |  |
| перспектива | Бавария персп. | 2129 | 187,07 | пвх | 0,40 | 0,01 | 1,99 | 0,06 | 109,00 | 104,50 | 0,16 | 0,16 | 109,06 | 104,56 | 24,06 | 0,03 |
| Перспектива |  | 2366 | 105,47 | ПВХ | 0,40 | 0,01 | 0,46 | 0,32 | 109,40 | 109,37 | 0,80 | 0,80 | 109,72 | 109,69 | 0,28 | 0,05 |
| Перспектива | 2-е полукольцо |  | 96,94 | ПВХ | 0,40 | 0,01 | 0,77 | 0,20 | 109,50 | 109,40 | 0,51 | 0,51 | 109,70 | 109,60 | 1,03 | 0,05 |
| Перспектива |  |  |  | ПВХ | 0,40 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива |  |  | 91,07 | ПВХ | 0,40 | 0,01 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива |  |  | 89,27 | ПВХ | 0,40 | 0,01 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива |  |  | 113,29 | ПВХ | 0,40 | 0,01 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Перспектива |  |  | 115,54 | ПВХ | 0,40 | 0,01 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |