630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиныых, 30

тел/факс (383) 2461469, spb.2008@inbox.ru

| Заказчик: ООО «СД Карьер» | Договор:№ 535/2-2022 от 15.03.2022 |  |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории земельного участка

с кадастровым номером   54:19:101101:780

в границах Мочищенского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

Материалы по обоснованию проекта планировки.

535/2-2022-ПП

Новосибирск 2022

630005 г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиныых, 30

тел/факс (383) 2461469, spb.2008@inbox.ru

| Заказчик: ООО «СД Карьер» | Договор:№ 535/2-2022 от 15.03.2022 |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории земельного участка

с кадастровым номером   54:19:101101:780

в границах Мочищенского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

Материалы по обоснованию проекта планировки.

535/2-2022-ПП

| Генеральный директор | К.В. Раевская |
| --- | --- |

Новосибирск 2022

# Авторский коллектив ООО «Сибирского проектного бюро»,

# г. Новосибирск

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Раевская К.В. |  |
| 2 | Архитектор | Крамер Ю.А. |  |
| 3 | Архитектор | Гудкова Е.С |  |
| 4 | Архитектор | Калугина Е. М. |  |
| 5 | Архитектор | Орлов Д.С. |  |
| 6 | Ведущий инженер ВК | Пучкина Е.П. |  |
| 7 | Ведущий инженер ОВ | Барлова О.В. |  |
| 8 | Главный специалист ЭО | Моисеенко Л.А. |  |
| 9 | Ведущий инженер СС | Петухова Н.И. |  |

# Состав проекта:

Том I. Основная (утверждаемая) часть. Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории.

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки.

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 7 |
| 1. | Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 8 |
| 2. | Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения | 8 |
| 3. | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне | 26 |
| 3.1 | # Краткое описание места расположения территории поселения (района, округа), топографо-геодезических, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади, характере застройки, численности населения, функциональной специализации, наличии организаций, отнесенных к категориям по ГО. | 26 |
| 3.2 | # Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование территории поселения (района, округа) |  |
| 3.3 | # Основные показатели по существующим мероприятиям по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, мероприятиям по ГО, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки обоснования проекта планировки территории | 40 |
| 3.4 | # Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования территории поселения (района, округа), защите и жизнеобеспечению его населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления мероприятий ГОЧС | 41 |
| 3.5 | # Для территорий, отнесенных к группам по ГО городов, других муниципальных образований, а также расположенных в зоне возможных разрушений, не отнесенных к группам по ГО городов и других поселений (районов, округов), расчет численности населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации в загородную зону, расчет численности трудоспособного населения (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), расчет эвакуации населения с определением количества, вместимости и расположения сборных эвакуационных пунктов в зависимости от радиуса доступности и времени сбора людей; составление картограмм пассажиропотоков и грузопотоков, расчет вместимости ЗС ГО с учетом наибольшей работающей смены дежурного и обслуживающего персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность части территории поселения (района, округа) и объектов особой важности, а также перечень указанных организаций. | 44 |
| 4. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 44 |
| 5. | Обоснование очерёдности планируемого развития территории | 45 |

Приложения

Техническое задание на подготовку проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:101101:780 в границах Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, выданное департаментом А и Г Минстроя НСО 15.07.2022 г.

Отчёт по результатам геотехнических исследований (шифр 154-3-5/2022С-ГИ), выполненный ООО ПСК «ГлавФундамент» в 2022 году

1.Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера (зона техногенных ЧС при авариях на автодороге)

2.Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера (зона подверженная ураганным ветрам)

3.Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера (зона подверженная опасным землетрясениям)

4.Схема рекомендованного расположения систем оповещения (радиус действия сирен)

Письмо Главного управления МЧС России по Новосибирской области от 13.04.2022  №ИВ-204-4405 «О предоставлении информации».

Письмо от Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) от 28.04.2022 №20/2 «Разрешение на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых от 28.04.2022 №01-2022-НОВ»

Графические материалы

- Схема планировочной структуры территорий поселения с отображением границ элементов планировочной структуры;

- Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

- Схема организации движения транспорта и пешеходов, а также схема организации улично-дорожной сети;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории с границами территорий объектов культурного наследия;

- Схема, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- Объемно-пространственные решения;

- Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;

- Схема границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

- Каталог координат красных линий;

- Координаты границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- Профили улиц.

Введение

Целью подготовки документации по планировке территории, в соответствии  со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

Проект планировки территории выполнен по техническому заданию на подготовку проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:101101:780 в границах Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, выданному департаментом А и Г Минстроя НСО 15.07.2022 г., на основании:

- генерального плана Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утверждённого приказом Минстроя НСО от 16.09.2020 г. №489 «Об утверждении генерального плана Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

- правил землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утверждённого приказом Минстроя НСО от 13.01.2021 г. №8 «Об утверждении правил землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»

При проектировании использованы нормативные документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями 30 декабря 2021 года) в редакции, действующей с 1 марта 2022 года.

Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 16 февраля 2022 года) в редакции, действующей с 1 марта 2022 года.

Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 1 апреля 2022 года).

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (с изменениями №1,2).

Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области.

Правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Графическая часть проекта выполнена на инженерно-топографическом плане М1:500 для проектирования, выполненном

1.Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Планировочные решения, залощенные в проект планировки, основаны на вступивших в силу:

- изменений в правила  землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по  приказу Минстроя НСО от 20.092021 года №627 «О подготовке проекта внесения изменений в правила  землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

- изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по  приказам Минстроя НСО от 02.092021 года и 21.012022 года №584 и №18«О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

- письмо от Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) от 28.04.2022 №20/2 «Разрешение на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых от 28.04.2022 №01-2022-НОВ»

2. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Определение численности населения

Общая площадь квартир = 591 тыс. кв.м.

Средняя обеспеченность общей площадью квартир на 1 человека = 30 кв.м.

Итого Население = 591 000 кв.м./ 30 кв.м. = 19 700 чел.

Необходимое количество мест образовательных организаций

(расчет по РНГП)

Расчетный показатель на Детсады - 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения.

Расчетный показатель на Школы - 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения.

Итого мест Детсады  = (19700 чел. * 35 кв.м.)/1000 чел. = 689,5 мест (округляем до 690 мест)

3 объекта на 250 мест каждый итого 750 мест

Итого мест Школы  = (19700 чел. * 100 кв.м.)/1000 чел. = 1970 мест

2 объекта на 1100 мест каждый итого 2200 мест

Размеры земельных участков для образовательных организаций

(расчет по СП 42.13330.2016)

Расчетный показатель Детсады = 38 кв.м. на 1 место
Расчетный показатель Школы = 23 кв.м. на 1 место

площадь Детсады, кв.м = 250 мест * 38 кв.м. = 9500 кв.м. = 0,95 га

Итого на 3 объекта = 0,95*3 = 2,85 га

площадь Школы, кв.м = 1100 мест * 23 кв.м. = 25300 кв.м. = 2,53 га

Итого на 2 объекта = 2,53*2 = 5,06 га

Расчеты площадей земельных участков производились в соответствии с Приложением Д* «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016 Градостроительство.

Расчеты количества мест образовательных организаций производились в соответствии региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области

Потребность в учреждениях обслуживания ПП Карьер Мочище

Таблица 1

| № п\п | Характеристика | Норматив | Кол-во существующее | Кол-во проектируемое | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Население |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения |  | - | 19700 | человек |  |
| 1 | Общеобразовательные организации | 100 учащихся на 1000 человек общей численности населения. | - | 2200 | учащихся | В зоне нормативной доступности в пределах территории ПП |
| 2 | Дошкольные образовательные организации | 35 мест на 1000 человек общей численности населения | - | 750 | учащихся | В зоне нормативной доступности в пределах территории ПП. |
| 3 | Организации дополнительного образования | 60 мест на 1000. человек общей численности населения | - | 1182 | мест | В пределах территории ПП. |
| 4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 181,5 посещений в смену на 10000 человек | - | 358 | посещений в смену | Существующая врачебная амбулатория д.п.Мочище Встроенные на первых этажах жилых домов |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения: | 1950 кв.м на 1000 человек | - | 38415 | кв.м | На территории |
|  | -крытые плоскостные сооружения -30% |  | - | 11525 | кв.м | В границах поселения за пределами участка |
|  | -открытые плоскостные сооружения - 70% |  | - | 26890 | кв.м | На территории |
| 7 | Аптеки | 50000 человек - 1 объект на 10000 человек | - | 2 | объект | Размещаются на первых этажах жилых домов |
| 8 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | 50 на 1000 человек | - | 985 | кв.м площади пола | Размещаются на первых этажах жилых домов |
| 9 | Предприятия общественного питания | городские населенные пункты: 40 мест на 1000. человек, в том числе 32 места на 1000. человек - для общественного делового центра, 8 мест на 1000 человек - для квартала (микрорайона, жилого района); | - | 788 | место | Размещаются на первых этажах жилых домов |
|  |  |  | - | 630 | место |  |
|  |  |  | - | 158 | место |  |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | городские населенные пункты: 9 рабочих мест на 1000 человек, в том числе 7 рабочих мест на 1000 человек - для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1000 человек - для квартала (микрорайона, жилого района); | - | 178 | рабочее место |  |
|  |  |  | - | 138 | рабочее место |  |
|  |  |  |  | 40 | рабочее место |  |
| 11 | Отделения почтовой связи | III-IV | - | 1 | объект | размещаются на первых этажах жилых домов |
| 12 | Участковые пункты полиции | Для городских поселений - 1 участковый уполномоченный полиции на 3000 постоянно проживающего городского населения | - | 7 | человек | размещаются на первых этажах жилых домов |
| 13 | Дом культуры | 1 объект на 20000 населения | - | 1 | Объект | За границами ПП На территории сельсовета |
| 14 | Пожарная часть | 1*6 машин для населенных пунктов площадью до 2000га, численностью населения от 5 до 20000 человек | 2 объекта | 1 | Объектов | За границами ПП На территории сельсовета |
|  |  |  |  | 6 | Пож.машин |  |
| 15 | Скорая помощь | 1 автомобиль на 10000 человек | 1 объект | 2 | автомобиля | За границами ПП На территории сельсовета |

Расчет выполнен согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области № 303-п от 12.08.2015

Транспортная инфраструктура

В границах проекта планировки территории не предусмотрено мероприятий по развитию улично-дорожной сети. Сеть внутриквартальных проездов будет организована на последующих стадиях проектирования для обслуживания жилой застройки.

В границах разрабатываемой территории не предусмотрены участки для размещения гаражей и открытых стоянок для постоянного хранения автомобилей. Хранение автотранспорта предполагается на приобъектных автомобильных стоянках.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения (19700 человек, проживающего в многоквартирных малоэтажных жилых домах (без приквартирных участков) расчетное количество машиномест на территории 6432,05 машиномест.

Водоснабжение

Настоящий раздел выполнен  в соответствии с действующими нормативами:

СП 31.13330.2021 «Водоснабжение Наружные сети и сооружения»;

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

На проектируемой территории размещаются жилые дома с коммерческими помещениями.

Направления использования воды:

- хозяйственно-питьевые нужды

- полив территории;

- внутреннее пожаротушение;

- наружное пожаротушение;

- автоматические установки пожаротушения.

Все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

На территории планируемой застройки предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Водоснабжение проектируемой площадки предусматривается от единой сети для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на проектируемой территории проектом планировки предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей.

Водоснабжение проектируемой территории производится от городских сетей в соответствии с расчетной схемой водоснабжения г. Новосибирска.

Согласно техническим условиям N5-19265 от 29.06.2022 г., снабжение участка застройки водой производится от проектируемого водопровода Д=500 по ул. Кубовая и Д=500мм по ул. Серпуховская. Необходимый напор воды в сети создается проектируемой ПНС производительностью 6000 куб.м. в сутки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со  схемой водоснабжения г. Новосибирска, разработанной ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» в 2009 году и составляют  на расчетный срок (2024 год) – 280 л/сут на человека. Дополнительно учтены расходы воды объектов общегородского значения.

Тип основания под трубы будет определен на последующих стадиях проектирования. Ориентировочная глубина заложения магистральных трубопроводов принята 3,2 м и будет уточняться по данным инженерно-геологических изысканий или данных МУП «Горводоканала».

Водопроводные колодцы выполняются из сборных ж/б изделий, выпускаемые местной строительной промышленностью.

При расчете общего водопотребления планировочного района, в связи с отсутствием данных на данной стадии проектирования, количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В многоэтажной застройке, для обеспечения нормативного давления, предусмотрена установка индивидуальных повысительных насосных станций в подвальных помещениях.

Расходы воды по этапам строительства представлены в таблице №2.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица №2

| № п.п | Население, чел. | Норма водо-потребления сут. средн. л/сут. чел | Расходы воды в м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоэтажная застройка |  | Среднесуточный |  |
|  |  |  | Водоснабжение | Водоотведение |
|  | Проектируемая | застройка |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |
| 1 | 3070 | 280 | 840.0 | 840.0 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 81.2 | 81.2 |
| Поливочные нужды | 3070 | 50 | 153.5 |  |
| Всего по 1 этапу | 3070 |  | 1077.5 | 924.0 |
| 2 этап |  |  |  |  |
| 2 | 2200 | 280 | 616.0 | 616.0 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 61.6 | 61.6 |
| Поливочные нужды | 2200 | 50 | 110.0 |  |
| Всего по 2 этапу | 2200 |  | 787.6 | 677.6 |
| 3 этап |  |  |  |  |
| 3 | 6566 | 280 | 1838.5 | 1838.5 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 367.7 | 367.7 |
| Поливочные нужды | 6566 | 50 | 328.3 |  |
| Всего по 3 этапу | 6566 |  | 2350.6 | 2022.3 |
| 4 этап |  |  |  |  |
| 4 | 5000 | 280 | 1400.0 | 1400.0 |
| Неучтенные расходы 20% |  |  | 341.6 | 341.6 |
| Поливочные нужды | 5000 | 50 | 250.0 |  |
| Всего по 4 этапу | 5000 |  | 1790.0 | 1540.0 |
| Всего по проекти-руемой застройке | 16836 |  | 6005.7 | 5163.5 |

Противопожарные мероприятия

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия, согласно СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты.

Согласно  СП 8.13130.2020 расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 2 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 35 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение: пожарные краны 2 струи по 2,5 л/с; спринклерная головка в мусоросборной камере 1,5 л/с; гаражи: 2 струи по 5 л/с, система АУПТ (автоматическая установка пожаротушения) 28,8 л/с.

Время тушения пожара 1 час.

Расход воды на пожаротушение составит 115,3 л/с, из расчета на два пожара.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на территории коммунальных зон.

Расчёт мощностей объектов необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их характеристик.

Водоотведение (канализация)

Настоящий раздел выполнен на основании архитектурно-планировочного задания и в соответствии с действующими нормативами:

- СП 32.13330.18 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г. Новосибирска.

Проектом предусматривается полная раздельная система канализации с самостоятельными сетями и сооружениями бытовой и дождевой канализации.

Согласно техническим условиям N5-19265/1 от 29.06.2022 г., канализование территории производится  в проектируемый  коллектор Д=1000мм по ул. Тюленнина-Красный проспект через проектируемую КНС производительностью 6000 куб.м в сутки напорными трубопроводами  Д500 мм в две нитки, камеру гаситель напора и проектируемый самотечный коллектор Д=700 мм.

При согласии ГВК возможно подключение бытовой канализации от застройки 1 этапа в существующую КНС в районе ул. Кубовая.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой жилую застройку, расположенную на территории проектируемого района:

Сети канализации прокладываются по газонам вдоль дорог.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.

Сети самотечной канализации проектируются из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с внутренней цементно-песчаной изоляцией или неметаллических труб, сети напорной канализации проектируются из полиэтиленовых напорных труб.

Нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления.

При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод, нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков представлены в таблице №1.

Дождевая канализация

В проекте планировки намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока планируемой территории. В проекте намечена разветвленная сеть проектируемых водостоков, которые вместе с существующими коллекторами включены в общую водосточную сеть.

Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно по проектам-аналогам в соответствии с требованиями  СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод предусматривается устройство вертикальной планировки территории, затем, по внутриквартальным дорогам вода попадает на магистрали. На магистралях устраивается сеть закрытой ливневой канализации, по которой вода попадает на очистные сооружения. После прохождения соответствующего цикла очистки ливневые воды сбрасываются в выпуск N185, согласно схеме развития ливневой канализации г. Новосибирска.

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения приемников стока (рек). В целях защиты водоприемников поверхностного стока от загрязнения на водовыпуске из закрытой системы дождевой канализации предусматривается устройство очистных сооружений поверхностного стока.

Качество очистки загрязненных поверхностных вод должно отвечать требованиям санитарных органов и соответствовать нормам сброса в рыбохозяйственные водоемы.

Количество поверхностных вод резко возрастает в период интенсивных осадков и таяния снегов. В последнем случае существенно изменяется и их состав. Для обеспечения нормальной эксплуатации очистных сооружений в подобных случаях устанавливаются специальные аппараты – усреднители, выбор и расчет которых определяется характеристиками залповых выбросов.

Тип очистных сооружений предлагается глубокой очистки закрытого типа по технологии компании «Standartparkт» или другой наиболее эффективной конструкции ко времени детального проектирования. Тип и площадь очистных сооружений будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до застройки  следует принимать по требованиям органов санитарного надзора - 50 м (СанПиН 2.2. 1/2.1.1.1200-03).

Состав мероприятий по инженерной подготовке должен уточняться на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение

Раздел выполнен на основании технико-экономических показателей, с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий», СП 42.13330.2011  «Градостроительство».

Климатологические данные:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции: минус 37 0С;

продолжительность отопительного периода  222 суток;

средняя температура отопительного периода: минус 7,9 0С.

Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты участка по всем видам обеспечения – отопление, вентиляция и горячее водоснабжение. Теплоснабжение проектируемых потребителей данной территории осуществляется от проектируемой котельной.

Общая  тепловая проектируемая нагрузка в границах проекта планировки территории составляет 29,643 Гкал/ч.

Поэтапные тепловые потребности проектируемой застройки, подсчитанные по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» приведены в табличной форме.

Проектируемая застройка

Таблица № 3.

| - Этап | - Тип застройки | - Общая - площадь - А, м2 | - Общий расходы теплоты, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Отоп-ление | - Венти-ляция | - ГВС | - Итого |
| - I | - жилая многоэтажная | - 140000 | - 5,068 | - - | - 0,966 | - 6,034 |
|  | - общественная | - 14000 | - 0,601 | - 0,661 | - 0,036 | - 1,298 |
| - Общий расход теплоты по этапу, Гкал/ч |  |  |  |  |  | - 7,332 |
| - II | - жилая многоэтажная | - 71000 | - 2,570 | - - | - 0,490 | - 3,060 |
|  | - общественная | - 5000 | - 0,214 | - 0,236 | - 0,013 | - 0,463 |
| - Общий расход теплоты по этапу, Гкал/ч |  |  |  |  |  | - 3,523 |
| - III | - жилая многоэтажная | - 197000 | - 7,131 | - - | - 1,359 | - 8,490 |
|  | - общественная | - 16000 | - 0,686 | - 0,755 | - 0,042 | - 1,483 |
| - Общий расход теплоты по этапу, Гкал/ч |  |  |  |  |  | - 9,973 |
| - IV | - жилая многоэтажная | - 183000 | - 6,625 | - - | - 1,263 | - 7,888 |
|  | - общественная | - 10000 | - 0,429 | - 0,472 | - 0,026 | - 0,927 |
| - Общий расход теплоты по этапу, Гкал/ч |  |  |  |  |  | - 8,815 |
| - Суммарный расход теплоты, Гкал/ч |  |  |  |  |  | - 29,643 |

Определение расчетных тепловых нагрузок для проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 54:19:101101:780  в границах Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных зданий для района города определяется по формуле:

Qo max=qo×A (ккал/ч),

где   А - общая площадь отапливаемых помещений в жилом квартале, м2;

qo - удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление здания, рассчитанная по

СП 50.13330.2012 « Тепловая защита зданий»  и составляет

для существующих:

жилых многоквартирных зданий qo=42,1 ккал/(ч·м2);

жилых индивидуальных зданий qo=66,2 ккал/(ч·м2);

общественных зданий qо=47,3 ккал/(ч·м2).

для проектируемых:

жилых многоквартирных зданий qo=36,2 ккал/(ч·м2);

жилых индивидуальных зданий qo=56,0 ккал/(ч·м2);

общественных зданий qo=42,9 ккал/(ч·м2).

Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий определяют  по формуле:

Qv max = qв×А,

где qв- удельная расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию здания, рассчитанная по

СП 50.13330.2012 « Тепловая защита зданий» и составляет:

для существующих общественных зданий qo=56,2 ккал/(ч·м2).

для проектируемых общественных зданий qo=47,2 ккал/(ч·м2).

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определяют по формуле:

Qгв max = qгв×А,

где qв- удельная расчетная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение здания, рассчитанная по СП 50.13330.2012 « Тепловая защита зданий»  и составляет:

для существующих и проектируемых:

жилых многоквартирных зданий qгв=6,9 ккал/(ч·м2);

жилых индивидуальных зданий qгв=6,9 ккал/(ч·м2);

общественных зданий qгв=2,6 ккал/(ч·м2).

Определяем расчетные расходы теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для отдельных этапов строительства по вышеприведенным  формулам.

I этап.

Жилая многоэтажная застройка (проектируемая).

Общая площадь отапливаемых помещений:

А=140000 м2 (по данным технологической части проекта)

Максимальный тепловой поток на отопление:

Qo max = qo×A =36,2×140000=5,068 Гкал/ч

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

Qгв max = qгв ×A =6,9×140000=0,966 Гкал/ч

Общественная застройка (проектируемая).

Общая площадь отапливаемых помещений:

А=14000 м2 (по данным технологической части проекта)

Максимальный тепловой поток на отопление:

Qo max = qo×A =42,9×14000=0,601 Гкал/ч

Максимальный тепловой поток на вентиляцию:

Qv max = qв ×A =47,2×14000=0,661 Гкал/ч

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

Qгв max = qгв ×A =2,6×14000=0,036 Гкал/ч

II этап.

Жилая многоэтажная застройка (проектируемая).

Общая площадь отапливаемых помещений:

А=71000 м2 (по данным технологической части проекта)

Максимальный тепловой поток на отопление:

Qo max = qo×A =36,2×71000=2,570 Гкал/ч

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

Qгв max = qгв ×A =6,9×71000=0,490 Гкал/ч

Общественная застройка (проектируемая).

Общая площадь отапливаемых помещений:

А=5000 м2 (по данным технологической части проекта)

Максимальный тепловой поток на отопление:

Qo max = qo×A =42,9×5000=0,214 Гкал/ч

Максимальный тепловой поток на вентиляцию:

Qv max = qв ×A =47,2×5000=0,236 Гкал/ч

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

Qгв max = qгв ×A =2,6×5000=0,013 Гкал/ч

III этап.

Жилая многоэтажная застройка (проектируемая).

Общая площадь отапливаемых помещений:

А=197000 м2 (по данным технологической части проекта)

Максимальный тепловой поток на отопление:

Qo max = qo×A =36,2×197000=7,131 Гкал/ч

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

Qгв max = qгв ×A =6,9×197000=1,359 Гкал/ч

Общественная застройка (проектируемая).

Общая площадь отапливаемых помещений:

А=16000 м2 (по данным технологической части проекта)

Максимальный тепловой поток на отопление:

Qo max = qo×A =42,9×16000=0,686 Гкал/ч

Максимальный тепловой поток на вентиляцию:

Qv max = qв ×A =47,2×16000=0,755 Гкал/ч

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

Qгв max = qгв ×A =2,6×16000=0,042 Гкал/ч

IV этап.

Жилая многоэтажная застройка (проектируемая).

Общая площадь отапливаемых помещений:

А=183000 м2 (по данным технологической части проекта)

Максимальный тепловой поток на отопление:

Qo max = qo×A =36,2×183000=6,625 Гкал/ч

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

Qгв max = qгв ×A =6,9×183000=1,263 Гкал/ч

Общественная застройка (проектируемая).

Общая площадь отапливаемых помещений:

А=10000 м2 (по данным технологической части проекта)

Максимальный тепловой поток на отопление:

Qo max = qo×A =42,9×10000=0,429 Гкал/ч

Максимальный тепловой поток на вентиляцию:

Qv max = qв ×A =47,2×10000=0,472 Гкал/ч

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение:

Qгв max = qгв ×A =2,6×0000=0,026 Гкал/ч

# Система электроснабжения

# Существующее положение

На основании предоставленной информации АО «Региональные электрические сети» от 15.06. 2022г. № 53-04-15/212546 сообщается следующее.	Объекты планируются к расположению на земельных участках, расположенных в зоне действия  ПС 110 кВ Мочище, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».

По данным на 01.04.2022 г. объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Мочище составляет  10,44 МВт.

Подсчет электрических нагрузок

Подсчёт проектируемых электрических нагрузок выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г. таблица 2.2.1) С учётом пище приготовления в жилых домах на электрических плитах. удельная электрическая нагрузка на расчётный период составит 0,6 кВт на человека, что для микрорайонов крупнейших городов со стационарными электрическими плитами она учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного электрического освещения;

Подсчёт электрических нагрузок приведён в таблице

Расчетная мощность проектируемых потребителей составляет 12.72 МВт

По степени надёжности электроснабжения потребители  относятся, в основном, ко II категории за исключением устройств охранной, противопожарной сигнализации и лифтовых установок, относящихся к I категории («Приложение 2» РД34.20.185-94).

Таблица №4

| Этап | Население, человек | Площадь жилая, тыс.кв.м. | Площадь общественная, тыс.кв.м. | Удельная нагрузка, кВт | Расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап | 4667 | 140 | 14 | 0.6 | 2800.0 |
|  | Детсад на 250 мест |  |  | 0.46 | 115.0 |
| II этап | 2367 | 71 | 5 | 0.6 | 1420.0 |
|  | Школа на 1100 мест |  |  | 0.25 | 275.0 |
| III этап | 6566 | 197 | 16 | 0.6 | 3939.6 |
|  | Детсад на 250 мест |  |  | 0.46 | 115.0 |
|  | Школа на 1100 мест |  |  | 0.25 | 275.0 |
| IV этап | 6100 | 183 | 10 | 0.6 | 3660.0 |
|  | Детсад на 250 мест |  |  | 0.46 | 115.0 |
| Всего | I этап |  |  |  | 2.915 МВт |
|  | II этап |  |  |  | 1.695 МВт |
|  | III этап |  |  |  | 4.330 МВт |
|  | IV этап |  |  |  | 3.775 МВт |

Проектное решение.

1.Присоединение объекта (I и II этапы) с расчетной  мощностью 4.61 МВт (от электрических сетей АО «РЭС» на напряжении 10 кВ) на текущий момент возможно по существующей схеме от яч. 9 и яч. 4 ПС 110 кВ  Мочище ( акт об осуществлении технологического присоединения №АТП-50-СРП-71/22/214302 от 12.05.2022).

2.Присоединение объекта (III и IV этапы) с расчетной  мощностью 8.11 МВт (от электрических сетей АО «РЭС» на напряжении 0.4 кВ) требуется выполнение мероприятий по реконструкции ПС 110 кВ Мочище с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности с выполнениемсопутствующего объемаработ по замене оборудованияна ПС и реконструкции ЗРУ 10 кВ для установки ячеек, строительство двух питающих ЛЭП-10 кв, установка  двух РП, установка необходимого количества двухтрансформаторных КТПН 10/0.4 кВ, строительство сети от РП до КТПН, строительство сети 0.4 кВ от КТПН до ВРУ объектов, а также установка приборов учета на границе балансовой принадлежностио бъектов энергетики.

3. Вышеуказанные мероприятия не учитывают необходимость/отсутствие необходимости выполнения реконструкции прилегающей сети 110-220 кВ, расчеты по которой будут проводиться дополнительно при поступлении соответствующей заявки на технологическое присоединение.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технической документации.

4.  Определение количества и мощности ТП разрабатываются в проектах детальной планировки на основании технических условий энергоснабжающей организации, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей района, и Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. №861.р

3. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Раздел разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.01-2015 «Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке проектов планировки территорий».

3.1 Краткое описание места расположения территории поселения (района, округа), топографо-геодезических, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади, характере застройки, численности населения, функциональной специализации, наличии организаций, отнесенных к категориям по ГО.

Рассматриваемая территория расположена в Мочищенском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области.

Ситуационный план размещения территории.

Система электроснабжения

1.Для запитки конечных потребителей электроэнергии на напряжении 0,4 кВ на проектируемой территории планируется строительство ряда понизительных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 -1000 - 1250 кВА. Определение количества и мощности ТП разрабатываются в проектах детальной планировки на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей района, и в объем данного проекта планировки не входят.

2.В соответствии с ответом АО «РЭС» на запрос ООО «СД Карьер» от 10 марта 2022г. обеспечение питания на напряжении 10 кВ трансформаторных понизительных подстанций ТП-10/0,4 кВ I этапа строительства возможно осуществить от существующего РП -10 кВ, расположенного рядом с домом по адресу Кубовая 99/1, выполнив его реконструкцию в части монтажа дополнительных ячеек.

3.В соответствии с ответом АО «РЭС» на запрос ООО «СД Карьер» от 10 марта 2022г. обеспечение питания на напряжении 10 кВ трансформаторных понизительных подстанций ТП-10/0,4 кВ II, III, IV этапов строительства будет выполняться от существующих РП -10 кВ, в соответствии с техническими условиями АО «РЭС»

4.Передача потребителям электрической энергии на напряжении 0,4 кВ производится от проектируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ через распределительные сети, выполненные кабелями на номинальное напряжение 1кВ, прокладываемыми в земле.

Теплоснабжение.

Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты участка по всем видам обеспечения – отопление, вентиляция и горячее водоснабжение. Теплоснабжение проектируемых потребителей данной территории осуществляется от проектируемой котельной.

Общая тепловая проектируемая нагрузка в границах проекта планировки территории составляет 29,643 Гкал/ч.

Водоснабжение

На проектируемой территории размещаются жилые дома с коммерческими помещениями.

Направления использования воды:

- хозяйственно-питьевые нужды

- полив территории;

- внутреннее пожаротушение;

- наружное пожаротушение;

- автоматические установки пожаротушения.

Все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

На территории планируемой застройки предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Водоснабжение проектируемой площадки предусматривается от единой сети для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на проектируемой территории проектом планировки предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей.

Водоснабжение проектируемой территории производится от городских сетей в соответствии с расчетной схемой водоснабжения г. Новосибирска.

Снабжение участка застройки водой производится от проектируемого водопровода Д=500 мм в две нитки. Необходимый напор воды в сети создается проектируемой ПНС производительностью 6000 куб.м. в сутки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со  схемой водоснабжения г. Новосибирска, разработанной ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» в 2009 году и составляют  на расчетный срок (2024 год) – 280 л/сут на человека. Дополнительно учтены расходы воды объектов общегородского значения.

Тип основания под трубы будет определен на последующих стадиях проектирования. Ориентировочная глубина заложения магистральных трубопроводов принята 3,2 м и будет уточняться по данным инженерно-геологических изысканий или данных МУП «Горводоканала».

Водопроводные колодцы выполняются из сборных ж/б изделий, выпускаемые местной строительной промышленностью.

При расчете общего водопотребления планировочного района, в связи с отсутствием данных на данной стадии проектирования, количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В многоэтажной застройке, для обеспечения нормативного давления, предусмотрена установка индивидуальных повысительных насосных станций в подвальных помещениях.

Противопожарные мероприятия

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия, согласно СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты.

Согласно  СП 8.13130.2020- расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 2 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 35 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение: пожарные краны 2 струи по 2,5 л/с; спринклерная головка в мусоросборной камере 1,5 л/с; гаражи: 2 струи по 5 л/с, система АУПТ (автоматическая установка пожаротушения) 28,8 л/с.

Время тушения пожара 1 час.

Расход воды на пожаротушение составит 115,3 л/с из расчета на два пожара.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на территории коммунальных зон.

Расчёт мощностей объектов необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их характеристик.

Водоотведение (канализация)

Проектом предусматривается полная раздельная система канализации с самостоятельными сетями и сооружениями бытовой и дождевой канализации.

Канализование территории производится в проектируемый коллектор Д=1000мм по ул. Красный проспект через проектируемую КНС производительностью 6000 куб.м в сутки напорными трубопроводами  Д500 мм в две нитки, камеру гаситель напора и проектируемый самотечный коллектор Д=700 мм.

При согласии ГВК возможно подключение бытовой канализации от застройки 1 этапа в существующую КНС в районе ул. Кубовая.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой жилую застройку, расположенную на территории проектируемого района:

Сети канализации прокладываются по газонам вдоль дорог.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.

Сети самотечной канализации проектируются из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с внутренней цементно-песчаной изоляцией или неметаллических труб, сети напорной канализации проектируются из полиэтиленовых напорных труб.

Нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления.

При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод, нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Ливневая канализация

В проекте планировки намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока планируемой территории. В проекте намечена разветвленная сеть проектируемых водостоков, которые вместе с существующими коллекторами включены в общую водосточную сеть.

Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно по проектам-аналогам в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод предусматривается устройство вертикальной планировки территории, затем, по внутриквартальным дорогам вода попадает на магистрали. На магистралях устраивается сеть закрытой ливневой канализации, по которой вода попадает на очистные сооружения. После прохождения соответствующего цикла очистки, ливневые воды сбрасываются в выпуск N185, согласно схеме развития ливневой канализации г. Новосибирска.

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения приемников стока (рек). В целях защиты водоприемников поверхностного стока от загрязнения на водовыпуске из закрытой системы дождевой канализации предусматривается устройство очистных сооружений поверхностного стока.

Качество очистки загрязненных поверхностных вод должно отвечать требованиям санитарных органов и соответствовать нормам сброса в рыбохозяйственные водоемы.

Количество поверхностных вод резко возрастает в период интенсивных осадков и таяния снегов. В последнем случае существенно изменяется и их состав. Для обеспечения нормальной эксплуатации очистных сооружений в подобных случаях устанавливаются специальные аппараты – усреднители, выбор и расчет которых определяется характеристиками залповых выбросов.

Тип очистных сооружений предлагается глубокой очистки закрытого типа по технологии компании «Standartparkт» или другой наиболее эффективной конструкции ко времени детального проектирования. Тип и площадь очистных сооружений будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

Климат

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» территория относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Климат континентальный, средняя температура января -17,3°C. Средняя температура июля +19,4°C. Средняя годовая температура воздуха +1,3°C. Абсолютный максимум - +37°C, минимум -50°C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 169, тёплого (< 10о) - 238, безморозного (< 8о) - 221 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20% приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).

Таблица 5

| Месяц | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления | С | СВ | В | ЮВ | Ю |  | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| Повторяемость ветра по направлениям, % | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 |  | 31 | 6 | 3 | 15 |
| Средняя скорость ветра по направлениям, м/сек | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 4,7 |  | 5,7 | 3,7 | 3,0 | - |
| Месяц | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направления | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ |  | З | СЗ | Штиль |
| Повторяемость ветра по направлениям,% | 12 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 |  | 12 | 11 | 18 |
| Средняя скорость ветра по направлениям, м/сек | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |  | 2,8 | 2,5 | - |

Особых природно-климатических условий нет.

Объекты, отнесенные к категории по ГО.

На рассматриваемой территории объекты, отнесенные к категории по ГО, не располагаются.

3.2 Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование территории поселения (района, округа)

Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения

Рассматриваемая территория расположена за границей города Новосибирска, не отнесена к группам по ГО, соответственно, не относится к зонам возможного нападения потенциального противника.

Перечень возможных источников ЧС техногенного характера

На проектируемой территории потенциально опасные объекты не располагаются.

Опасность аварий техногенного характера могут носить перевозки опасных грузов на транспорте (автомобильной и железной дорогах).

Частота возникновения аварий на транспорте составляет менее 10-5 аварий за год. В соответствии с приложением В к ГОСТ Р 22.2.01-2015 зоны действия поражающих факторов от аварий на транспорте находятся в зоне приемлемого риска, в которых нет необходимости в принятии мероприятий по уменьшению риска.

Рассмотрим характер воздействия от аварий на транспорте:

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных коммуникациях являются следующие ситуации:

- пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации емкости (цистерны);

Так как по территории не проходят маршруты перевозки АХОВ автотранспортом, а также маршруты перевозки опасных веществ ж.д. транспортом проходят на значительном удалении, то данные виды сценариев аварий рассматривать не требуется.

При возникновении аварии, связанной с разливом СУГ возможно:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием «огненного шара»;

- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ возможно:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций:

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Расчеты по определению зон действия основных поражающих факторов выполнены с использованием следующих литературных источников и методик:

- ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

- «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей».

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров пропана. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 81 м.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности цистерны с пропаном (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса СУГ	 М = 44,0 г/моль;

- время испарения	 Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий и сооружений. Для минимального повреждения зданий и сооружений величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Величина избыточного давления определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 3.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 84,5 м.

- Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении автоцистерны.

Исходные данные:

- масса СУГ, участвующего в аварии	М = 4531,5 кг.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-ой степени, что соответствует импульсу теплового излучения 120 кДж/м2.

Расчеты выполняются аналогично расчетам, выполненным по сценарию 6.

Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока, равный 120 кДж/м2, составляет 161 м.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от теплового излучения возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 61,2 м.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина	 М = 94,0 г/моль;

- время испарения	 Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий и сооружений. Для минимального повреждения зданий и сооружений величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Величина избыточного давления определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 3.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 14,5 м.

Для предупреждения ЧС и снижения последствий на территории рассматриваемого участка от аварий на транспорте требуется:

- поддержание автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем безаварийную эксплуатацию автомобильного транспорта;

- обеспечить при перевозке опасных грузов эксплуатацию технически исправного транспорта и оборудования;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололёд;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- не использовать открытые источники огня во избежание возникновения пожара (взрыва);

- не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от поражающего воздействия избыточного давления использовать отдаленные здания и сооружения, заглубленные участки местности;

- исключить транспортировку особо опасных грузов через или вблизи жилых районов и общественно-социальных объектов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (далее – КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, получение ожогов людьми при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Нормальная жизнедеятельность муниципального образования и его населения обеспечивается устойчивым и надежным коммунально-бытовым обеспечением, устойчивостью работы систем жизнеобеспечения поселения.

К основным факторам риска относятся:

-повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

-возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

-снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

-старение жилого фонда, а также инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Реализация указанных угроз может привести:

-к нарушению жизнедеятельности населения муниципального образования;

-к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

-созданию нестабильной социальной обстановки.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС.

Аварии, связанные с отключением электроэнергии нарушают работу систем жизнеобеспечения населения.

В случае аварии на сетях теплоснабжения в зимний период, возможен выход из строя систем теплоснабжения.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения

а) На системах энергоснабжения:

-схема электрических сетей при необходимости должна предусматривать возможность быстрого восстановления электроснабжения поселения;

-наличие резервов материальных средств для ремонта электрических сетей;

-наличие резервных веток электроснабжения

б) На системах водоснабжения и водоотведения:

-поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном состоянии;

-постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей;

-накопление резервов на случай изменения погодных и других условий;

-наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения;

-своевременное составление прогноза аварийности для координации работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и их скорейшей ликвидации;

-своевременное проведение реконструкции теплоэнергетических систем и сетей, а также жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.

Аварии на опасных объектах, предусмотренных проектом

На рассматриваемой территории опасные объекты не предусматриваются.

Выводы по планируемым мероприятиям по защите населения территории от техногенных ЧС

На планируемой территории возможны техногенные ЧС, связанные со взрывом (пожаром) при авариях на транспортных магистралях.

Частота возникновения аварий на транспорте составляет менее 10-5 аварий за год. В соответствии с приложением В к ГОСТ Р 22.2.01-2015 зоны действия поражающих факторов от аварий на транспорте находятся в зоне приемлемого риска, в которых нет необходимости в принятии мероприятий по уменьшению риска.

При возникновении ЧС в основе реагирования и обеспечения безопасности населения является своевременное оповещение о характере аварии и порядке действий. Для оповещения населения территории о чрезвычайных ситуациях необходимо подключение объектов на территории к радиотрансляционной сети, для централизованной передачи сигналов от оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области, а также устройство сирен. Кроме того, необходимо проведение обучения населения правильному реагированию на сигналы, передаваемые средствами оповещения.

В качестве мобильных средств оповещения должны использоваться передвижные полицейские патрули, которые через громкоговорители должны оповещать людей о возможной опасности и необходимых действиях.

Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают, как правило, в результате стихийных бедствий и других природных явлений, вызванных как внешними, так и внутренними причинами воздействия различных сил природы на окружающую природную среду.

Основными источниками ЧС природного характера на территории рассматриваемой территории являются:

- неблагоприятные метеорологические явления (дожди, град, снегопады, снежные заносы, усиленные ветра);

- опасные гидрологические явления (повышение уровня воды в реках в период весеннего половодья и дождевых осадков);

- природные пожары;

- опасные геологические процессы – землетрясения.

Ураганные ветра проходят в период июнь-август и причиняют значительный материальный ущерб объектам экономики, объектам бюджетной сферы и жилому сектору (муниципальному и частному), выводят из строя коммуникации. При сильном ветре в летний период времени возможны повреждения крыш жилых, производственных зданий и учреждений. Возможны повреждения линий электропередач.

Зимой при сильных снежных заносах временно может нарушиться транспортное движение с небольшими населенными пунктами района. При сильных продолжительных морозах возможны замерзания водопроводных систем, теплосетей. Нарушится водоснабжение населения и отопление объектов.

В сейсмически опасных районах должны быть соблюдены все необходимые требования по безопасности жизни населения и устойчивости зданий и сооружений. Строительство должно вестись в соответствии с СП 14.1333 «Строительство в сейсмических районах».

В соответствии с СП 14.13330 «Строительство в сейсмических районах» сейсмическая опасность для территории при массовом строительстве равна 6 баллам.

В соответствии с СП «Геофизика опасных природных процессов» территория размещения проектируемого объекта относится к опасной категории природных процессов.

Однако, сейсмичность конкретной площадки строительства, следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями с привлечением территориальных изыскательных организаций. При неблагоприятных инженерно-геологических условиях сейсмичность конкретной площадки может быть увеличена или снижена.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

На рассматриваемой территории к опасным явлениям погоды относятся:

Сильный ветер, в том числе возможны ураганы со скоростью ветра до 35 м/сек и более;

Сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) количество осадков -50 мм и более за 12 часов;

Сильный ливень, количество осадков -30 мм и более за час;

Продолжительные сильные дожди, количество осадков -100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 часов;

Сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 12 часов;

Сильная метель – общая или низовая метель при скорости ветра 15 м/сек и видимости менее500 м;

Большие среднегодовые перепады температур (сильные морозы зимой и высокие температуры летом).

Возникновение опасных метеорологических явлений может повлиять на территорию участка строительства и жизнедеятельность населения следующим образом:

-при сильном ветре может произойти разрушение построек, повреждение воздушных линий связи электропередач, повал деревьев. Так же может быть затруднена работа транспорта;

-при сильном дожде, ливне и продолжительном сильном дожде возможно затопление территории, дождевой паводок, размыв почвы, дорог; затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ;

-при сильном снегопаде может возникнуть аварийная ситуация из-за увеличения снеговой нагрузки на различные сооружения, деревья. Возможно возникновение снежных заносов. Так же может быть затруднена работа транспорта;

-при сильной метели из-за ветровой и снеговой нагрузки могут возникать снежные заносы, а так же происходить повреждения и разрушения построенных линий связи и электропередач и затруднения в работе транспорта.

При повседневной деятельности:

- обеспечить готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, на системах жизнеобеспечения и других объектах экономики;

- поддерживать в рабочем состоянии водосточные канавы, водопропускные трубы и другие сооружения обеспечивающих сток ливневых вод;

- осуществлять устройство новых  водопропускных труб для исключения подтопления территории при интенсивных осадках.

При угрозе и возникновении опасных метеорологических явлений и процессов:

- немедленно проинформировать население через СМИ об опасных метеорологических явлениях;

- проинформировать социально значимые объекты, дежурные службы объектов электроснабжения, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений об опасных метеорологических явлениях;

- привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

- проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

- осуществлять устройство обводных каналов, поддержание в рабочем состоянии старых и устройство новых водопропускных сооружений;

- обеспечить готовность резервных источников питания на системах жизнеобеспечения;

- подготовить средства пожаротушения.

Проектные и строительные работы должны выполняться с учетом ветровой нагрузки для данного региона, интенсивности осадков.

3.3 Основные показатели по существующим мероприятиям по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, мероприятиям по ГО, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки обоснования проекта планировки территории

В соответствии с исходными данным Главного управления МЧС России по Новосибирской области проектируемый район расположен вне на территории, отнесенной к группе по ГО, расположен вне зоны возможных разрушений, вне зоны возможного химического и возможного радиоактивного заражения, вне зоны возможного катастрофического затопления.

Существующие ИТМ ГОЧС на данной территории отсутствуют.

Осуществление всего комплекса ИТМ ГОЧС предусматривается при разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории района, независимо от ведомственной принадлежности.

В соответствии с исходными данным Главного управления МЧС России по Новосибирской области на проектируемой территории потенциально опасные объекты не располагаются.

3.4 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования территории поселения (района, округа), защите и жизнеобеспечению его населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления мероприятий ГОЧС

Требования к вновь проектируемым районам территорий, не отнесенных к категории по ГО, с точки зрения вопросов Гражданской обороны (ГО) не устанавливаются СП 165.1325800.2014.

При проектировании транспортной сети предусмотрено дублирование путей сообщения по территории и прилегающему району.

Оповещение населения предусматривается передвижными средствами оповещения полиции и администрации Новосибирского района. Кроме того, рекомендуется установка сирен для своевременного оповещения населения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне» основными задачами в области гражданской обороны являются:

- обучение населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований:

- проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

- проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

- обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения.

Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;

- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;

- осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны;

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия, согласно СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты.

Согласно СП 8.13130.2020- расчетное количество одновременных пожаров на проектируемой территории принято равным 2 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 35 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 2струи по 2,5 л/с.

Схема водопроводных сетей планируемой территории, уточняется и детализируется на последующих стадиях проектирования.

В настоящее время новые пожарные части на данной территории не предусматриваются. Однако, рекомендуется предусмотреть строительного пожарного депо на прилегающей территории с целью обеспечения тушения возможных пожаров и обеспечения времени прибытия первого пожарного подразделения в течение 20 минут (для территорий, расположенных в сельской местности).

Требования к огнестойкости зданий и сооружений определяются при проектировании объектов капитального строительства на стадии проектирования этих объектов. В настоящее время СП 165.1325800.2014 не предъявляет требований к огнестойкости объектов на территории, отнесенной к категории по ГО.

3.5 Для территорий, отнесенных к группам по ГО городов, других муниципальных образований, а также расположенных в зоне возможных разрушений, не отнесенных к группам по ГО городов и других поселений (районов, округов), расчет численности населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации в загородную зону, расчет численности трудоспособного населения (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), расчет эвакуации населения с определением количества, вместимости и расположения сборных эвакуационных пунктов в зависимости от радиуса доступности и времени сбора людей; составление картограмм пассажиропотоков и грузопотоков, расчет вместимости ЗС ГО с учетом наибольшей работающей смены дежурного и обслуживающего персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность части территории поселения (района, округа) и объектов особой важности, а также перечень указанных организаций.

В соответствии с исходными данным Главного управления МЧС России по Новосибирской области проектируемый район расположен на территории, не отнесенной к группе по ГО, расположен вне зоны возможных разрушений, вне зоны возможного химического и возможного радиоактивного заражения, вне зоны возможного катастрофического затопления.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" (с изменениями от 30 октября 2019 г.) предусматривать защитные сооружения ГО для укрытия населения не требуется. При необходимости укрытие населения может осуществляться в подвальных и заглубленных помещениях.

Эвакуационные мероприятия

Территория расположена за границами города Новосибирска и не относится к территориям из которой требуется проведение эвакуационных мероприятий.

В случае необходимости таких мероприятий или пересмотра требований к территории, администрация района создает сборные эвакуационные пункты на территориях общеобразовательных школ.

Общая проектная численность населения на территории составляет 19700 человек.

Эвакуационные мероприятия предусматриваются в соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Новосибирской области от 13.04.2022  №ИВ-204-4405 (см. приложение).

4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферу во время строительства объекта можно считать кратковременным. При эксплуатации объекта негативное влияние оказано не будет.

Воздействие на подземные воды

Поскольку рассматриваемые объекты не требует расходов воды на технологические нужды, в период его эксплуатации влияние на подземные воды оказано не будет.

Воздействие на почвенный покров

Механическое и химическое воздействие на почвенный покров в период строительства. Возможно нарушение естественного рельефа. В процессе эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на состояние почвы, геологическую среду не прогнозируется.

Мероприятия:

- минимизация площадей, затрагиваемых строительством.

Воздействие на растительный покров

Влияние на растительный мир незначительно: антропогенно нарушенная территория. Возможно воздействие на почвенно-растительный слой в период строительства.

Мероприятия;

- рекультивация нарушенных территорий;

- дренаж;

- исключение несанкционированной вырубкидревесно-кустарниковой растительности.

Воздействие на животный мир

Влияние на животный мир во время строительства незначительно: антропогенно нарушенная территория. Во время эксплуатации воздействия на животный мир не прогнозируется.

Мероприятия:

- производство строительных работ строго в границах земельного участка;

- перемещение строительной техники в пределах специально отведённых дорог и площадок;

- своевременное зарытие траншей и котлованов.

5. Обоснование очерёдности планируемого развития территории

Развитие территории предполагается в 4 этапа с последовательным введением в эксплуатацию жилых и общественных площадей, а так же обеспечения населения объектами социального обслуживания согласно нормативной обеспеченности.

Таблица №6

| Этап | Население, человек | Площадь жилая, тыс.кв.м. | Площадь общественная, тыс.кв.м. | Объекты планируемые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап 2025г. | 4667 | 140 | 14 | Детсад на 250 мест Организации дополнительного образования – 280 мест Лечебно-профилактические мед.организации – 85мест Предприятия бытового обслуживания 42 места Помещения культурно-досуговой деятельности – 233места Предприятия общественного питания 187мест Плоскостные спортивные сооружения – 9101кв.м. |
| II этап 2027г. | 2367 | 71 | 5 | Школа на 1100 мест Аптеки – 1 объект Организации дополнительного образования – 142 мест Лечебно-профилактические мед.организации – 43мест Предприятия бытового обслуживания 21места Помещения культурно-досуговой деятельности – 118места Предприятия общественного питания 95мест Плоскостные спортивные сооружения – 4616кв.м. |
| III этап 2029г. | 6566 | 197 | 16 | Детсад на 250 мест Школа на 1100 мест Аптеки – 1 объект Организации дополнительного образования – 394 мест Лечебно-профилактические мед.организации – 119 мест Предприятия бытового обслуживания 263 места Помещения культурно-досуговой деятельности – 328 мест Предприятия общественного питания 263 мест Плоскостные спортивные сооружения – 12804кв.м. |
| IV этап 2031г. | 6100 | 183 | 10 | Детсад на 250 мест Организации дополнительного образования – 366 мест Лечебно-профилактические мед.организации – 111 мест Предприятия бытового обслуживания 263 места Помещения культурно-досуговой деятельности – 305 мест Предприятия общественного питания 244 мест Плоскостные спортивные сооружения – 11895кв.м. |
| Всего | 19700 | 591 | 45 | Школы 2200 мест Детсады 750 мест |

Формирование единой жилой зоны для всей территории развития позволяет застройщикам корректировать проектные решения и уточнить размещение жилой застройки и необходимых объектов социального обеспечения на последующих этапах проектирования.

Полное развитие планируемой территории предусматривается к 2031 году.

По мере формирования застройки будут сданы в эксплуатацию объекты социального обслуживания встроенного типа и открытые спортивные площадки, размещение которых должно быть предусмотрено на последующих стадиях проектирования. Объекты инженерного обслуживания территории будут размещаться по мере подключения инженерных сетей, сроки необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования.

Объекты, предусмотренные на разрабатываемой территории не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Приложение